## List1
Technické parametry
Dodavatel je povinen vyplnit tuto přílohu (sloupec nazvaný "Způsob prokázání"). Dodavatel je povinen nabídnout zadavateli zboží, které splňuje technické požadavky vymezené v této příloze. Technické požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky vycházejí ze zpracované projektové dokumentace. Splnění uvedených technických parametrů dodavatel doloží pomocí certifikátů výrobců, výpočtů, nákresů, technických listů apod., které budou v souladu s přílohou č. 1 Závazného návrhu smlouvy (Specifikace Díla – projektová dokumentace). Při nedodržení podmínek zadavatele vymezených touto zadávací dokumentací bude nabídka dodavatele vyřazena a dodavatel bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Níže jsou uvedené pouze vybrané technické parametry z projektové dokumentace. Pro uchazeče jsou ovšem při provádění díla závazné veškeré technické parametry uvedené v projektové dokumentaci.
| Popis | Technický požadavek | Způsob prokázání
Kontaktní zateplovací systém | Kompletní zateplovací systém | ETICS dle normy ČSN 732901 | např. Evropské technické schválení nebo Stavebně technické osvědčení
| Kompletní zateplovací systém | index šíření plamene po povrchu is = 0,00 | např. protokol o klasifikaci reakce na oheň, certifikát od výrobce
| Izolační desky | λ max. 0,032W/mK | např. certifikát od výrobce
| Omítka | Silikonová | např. certifikát od výrobce
Střecha | Izolant - spádová vrstva | EPS 100 S | např. certifikát od výrobce
| Izolant | λ max. 0,037 W/(mK) | např. certifikát od výrobce
| Hydroizolace střešní | Folie tl. min. 1,5 mm na bázy PVC-P | např. certifikát od výrobce
Výplně otvorů | Profil - okna | plastová 6 komorová | např. certifikát od výrobce
| Rám okna | Konstrukční hloubka rámu min. 74 mm | např. certifikát od výrobce
| Výztuž rámu | tl. 1,5-2 mm | např. certifikát od výrobce
| Celé okno | Uw=1,2 W/m2K | např. certifikát od výrobce
| Celé dveře | Uw=1,5 W/m2K | např. certifikát od výrobce
| Zasklení | izolační dvojsklo s výplní argonem | např. certifikát od výrobce
| Zvuková neprůzvučnost | min. 32 dB | např. certifikát od výrobce
VZT | Ventilátor pro odvětrání datových sálů po SHZ | ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí rozm. 400x200 mm, Vo=720 m3/h, 220 Pa | např. certifikát od výrobce
| Ventilátor pro odvětrání šaten a sprch | ventilátor diagonální do kruhového potrubí D125 mm, Vo=200 m3/h, 90 Pa | např. certifikát od výrobce
| Kondenzační jednotka velín venkovní - chlazení | chladící výkon Qch=22,5 kW, hladina akustického výkonu 74 dBA, hladina akustického tlaku 59 dBA | např. certifikát od výrobce
| Kondenzační jednotka velín vnitřní - chlazení | chladící výkon Qch=12,5 kW, hladina akustického výkonu 65 dBA, hladina akustického tlaku 46 dBA, energetická třída - A | např. certifikát od výrobce
| Větrání dieselu | Ventilátor axiální D800, Vo=28700 m3/hod, 220 Pa | např. certifikát od výrobce
náhradní zdroj | Výkon | 1250 kVA/1000 kW | např. certifikát od výrobce
| Hmotnost včetně provozních náplní max. 8100 kg |  | např. certifikát od výrobce