## technické parametry
Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických norem, stavebně technických osvědčení a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Uchazeči jsou při stanovení nabídkové ceny povinni nabídnout zadavateli dodávané zboží, které splňuje, nebo převyšuje stanovené minimální technické požadavky na předmět výběrového řízení, které jsou vymezeny v příloze zadávací dokumentace s názvem Technické parametry na předmět výběrového řízení a v projektové dokumentaci. Uchazeč tyto parametry doloží do nabídky v souladu s přílohou zadávací dokumentace Technické parametry na předmět výběrového řízení. Technické požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky vycházejí ze zpracované projektové dokumentace. Splnění níže uvedených technických parametrů uchazeč doloží v nabídce pomocí certifikátů výrobců, výpočtů, nákresů, technických listů apod. v souladu s přílohou č. 4 zadávací dokumentace (Projektová dokumentace). Nedodržení těchto minimálních technických požadavků, bude mít za následek, že nabídka uchazeče bude pro zadavatele nepřijatelná a bude vyřazena z hodnocení z důvodů nesplnění požadavku na předmět zakázky. Níže jsou uvedené pouze vybrané technické parametry z projektové dokumentace. Pro uchazeče jsou ovšem při provádění díla závazné veškeré technické parametry uvedené v projektové dokumentaci.
| Popis | Specifikace | Způsob prokázání
VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA a DVEŘE | Součinitel prostupu tepla Uw | Uw = 1.2 W/m²K (nebo lepší) | hodnota Uw musí být doložena výpočtem pro pozice O04, O06
| Profil | plastový minimálně 5-ti komorový | např. certifikát od výrobce
| Stavební hloubka rámu | min. 72 mm | např. certifikát od výrobce
| Kování | celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hřibového tvaru, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla, 3 polohy kování s mikroventilací | např. certifikát od výrobce
| Kování | všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseříditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou | např. certifikát od výrobce
| Zasklení | izolační dvojsklo | např. certifikát od výrobce
| Zasklení | lineární součinitel prostupu tepla max. distanční rámeček - Ψ max. 0,04 W/m²K | např. certifikát od výrobce
| Těsnění funkční spáry | dorazové nebo středové | např. certifikát od výrobce
| Tepelně technické vlastnosti | Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2012 z hlediska kritických povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Tyto skutečnosti musí být doloženy zobrazením průběhu izotherm v ostění pro typické ostění každého objektu a navrženou otvorovou výplň, viz příloha výpis prvků. | Zobrazení průběhu izotherm pro zdivo z keramzitbetonu 300 mm a rám pozice O03 – U 1.2., pro okrajové podmínky Te = -15°C, Ti = 18°C.
| Vlastnosti okenního prvku | vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - mini. třída 8A | např. certifikát od výrobce
| Vlastnosti okenního prvku | průvzdušnost dle ČSN EN 12207 min. třída 4 | např. certifikát od výrobce
| Vlastnosti okenního prvku | zatížení větrem dle ČSN EN 12210 min. třída C3 | např. certifikát od výrobce
| Akustické vlastnosti | Provedení oken musí vyhovovat požadavku Rw=35 dB | Certifikát nebo protokol zkušebny prokazující akustické vlastnosti oken s větracím systémem
| Připojovací spáry | připojovací spáry budou na interiérové straně parotěsně uzavřeny (kryty parotěsnou páskou) a na vnější straně opatřeny proti zatékání srážkové vody (kryty difúzně propustnou páskou) - v systémovém provedení | např. certifikát od výrobce
| Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru | Okna budou osazována dle směrnic pro montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken. Kotvení oken musí být provedeno: - rámy - ocelo – hliníkovými pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby RAWL( Fischer, UPAT). Kotvy budou osazeny krytkami. Kotvení bude prováděno do 200 mm od každého rohu okna a pak každých max. 700 mm. Např. na okno o rozměru 2100x1600 mm bude použito 14 ks kotvicích bodů. Nabídka musí obsahovat statický návrh kotvení, včetně nákresu rozmístění kotvicích bodů. | nákres rozmístění kotevních bodů, statický výpočet kotvení pozice O03, včetně detailu kotvení výztužných prvků
| Kování | Celoobvodové kování. Dle typu okna otvíravé (O), otvíravě-sklopné (OS), sklopné (S). Všechna křídla OS musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky – odtěsněno. Současně musí být všechna křídla O a OS vybavena zvedačem okenního křídla. Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseřiditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou. Součástí cenové nabídky musí být nákres počtu a umístění všech uzavíracích bodů pro jednotlivé typy oken v pozicích. | nákres uzavíracích bodů
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - sanační systém pro zdvojené zateplení | Ucelený certifikovaný systém | splnění technických požadavků v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Ve znění NV č. 312/2005 Sb. | certifikát výrobku od autorizované osoby
| Kotvení | Na mechanické připevnění izolačních desek bude použita technologie injektovaného kotvení na bázi kotev z kovové tkaniny a PUR pěny | prohlášení o shodě, technický list
| Kotva | Bodový součinitel prostupu tepla χp (při Zmin 10 mm) dle TR 025 - 2,0 mW/K | technický list
| Kompletní zateplovací systém | třída reakce na oheň minimálně B-s1, d0 podle ČSN EN 13 501-1 a index šíření plamene is=0,00 mm/min dle 73 0863 | certifikát, nebo osvědčení
| Povrchová úprava | probarvená povrchová úprava (omítkovina) bude zrnitosti 2 mm, musí obsahovat silikonové pryskyřice, musí splňovat propustnost pro vodní páru kategorie V1 , zároveň musí mít permeabilitu vody v kapalné fázi kategorie W3 a musí obsahovat biocidní prostředky ve formě kapslí jako ochranu proti plísním, houbám a řasám | technický list, prohlášení o vlastnostech
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM | Kompletní zateplovací systém | kvalitativní třída A CZB | osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A podle TP CZB 05-2007
| Kompletní zateplovací systém | třída reakce na oheň minimálně B-s1, d0 podle ČSN EN 13 501-1 a index šíření plamene is=0,00 mm/min dle 73 0863 | certifikát, nebo osvědčení
| Kompletní zateplovací systém | Vnější souvrství ETICS (armovací tmel, základní nátěr, konečná povrchová úprava s obsahem silikonových pryskyřic zrnitosti 2 mm) musí mít maximální hodnotu ekvivalentní difuzní tloušťky sd 0,21 m | certifikát, nebo osvědčení
| Výztužná tkanina | 155 g/m2, velikost ok 6x6mm. Pevnost při dodávce 2200 N/50mm | technický list
| Základní vrstva s výztuží | průměrná hodnota nasákavosti po 24 hodinách základní vrstvy s výztuží menší než 0,18 kg/m2 | certifikát, nebo osvědčení
| Povrchová úprava | probarvená povrchová úprava (omítkovina) bude zrnitosti 2 mm, musí obsahovat silikonové pryskyřice, musí splňovat propustnost pro vodní páru kategorie V1 , zároveň musí mít permeabilitu vody v kapalné fázi kategorie W3 a musí obsahovat biocidní prostředky ve formě kapslí jako ochranu proti plísním, houbám a řasám | technický list, prohlášení o vlastnostech
| Izolant EPS | fasádní desky z pěnového polystyrénu EPS 70 F | technický list
| Izolant EPS | deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd 0,039 W. m-1.K-1 | technický list
| Izolant MW | minerální izolace - fasádní desky z podélných minerálních vláken | technický list
| Izolant MW | deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd 0,036 W. m-1.K-1 | technický list
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ | Střešní fólie | faktor difuzního odporu µ=15000±4500 | technický list
| Střešní fólie | materiál měkčené PVC (mPVC) | technický list
| Střešní fólie | tloušťka 1,5 mm | technický list
| Střešní fólie | fólie musí být vhodná pro mechanické kotvení | technický list
| Podkladní textilie | netkaná textilie | technický list
| Podkladní textilie | plošná hmotnost - 300 g/m2 | technický list
VYTÁPĚNÍ | Zdroj tepla | plynový závěsný kondenzační kotel, výkon 9,6 - 42,5 kW | technický list apod.
| Expanzní nádrž | expanzní membránová nádrž objem 50 litrů, max. plnící přetlak 6 bar | technický list apod.
| Oběhové čerpadlo | vybaveno elektronickou regulací otáček, 1,5 m3/h, 20 kPa | technický list apod.
| Oběhové čerpadlo | vybaveno elektronickou regulací otáček, 2,9 m3/h, 30 kPa | technický list apod.