## Soupis prací - krycí list
Stavba |  | ČSSZ - datové centrum ČSSZ - projektová příprava (SoD číslo 43001)
Stavební objekt, Inženýrský objekt, Provozní soubor |  | KRYCÍ LIST |  |  |  |  | číslo SO, PS
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | číselné zatřídění položky | popis položky | měrná jednotka | množství v měrné jednotce | ceny v Kč (bez DPH) |  |  | poznámky
| Cenová soustava URS |  |  |  | jednotková cena | cena položky
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky včetně výkazu výměr (dále jen Soupis):
Soupis je zpracován v souladu se zněním Vyhl. 230/2012 Sb.
Při vyplňování Soupisu je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) Projektu pro provádění stavby (DPS), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a služeb (včetně např. údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a služby uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Položkou soupisu prací se rozumí každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, které stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné pro zhotovení stavby.
6) Položky Soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezující obsah požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb a umožňují stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou definovány Dokumentací pro provádění stavby.
7) Položky Soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, obsahuje jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. Je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré nezbytné údaje.
[5 empty] | CELKEM | CELKEM MOVITÝ MAJETEK |  | CELKEM NEMOVITÝ MAJETEK
|  | D.1.1+D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | D.1.4.A ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE A PLYN |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | D.1.4.B VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | D.1.4.C VYTÁPĚNÍ |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | D.1.4.D.1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - SILNOPROUD |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | D.1.4.D.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - TRAFOSTANICE |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | D.1.4.D.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - BLESKOSVOD |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | D.1.4.E.1 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - EZS, EKV, CCTV, SK, PBX |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | D.1.4.E.2 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - EPS |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | D.1.4.F TECHNOLOGICKÉ CHLAZENÍ |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | D.1.4.G NÁHRADNÍ ZDROJ |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | D.1.4.H MĚŘENÍ A REGULACE |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | D.1.4.I ZÁCHYTNÝ SYSTÉM |  |  | obsaženo D.1.1+D.1.2 | obsaženo D.1.1+D.1.2 |  | obsaženo D.1.1+D.1.2
|  | MEZISOUČET |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | 0% |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Dílenská a výrobní dokumentace | 1 soub. |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Úpravy dokumentace (prostorová koordinace) ve vazbě na vybraného dodavatele IT | 1 soub. |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 soub. |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Součinnost při katalogizaci majetku (movitý/nemovitý) | Kč/hod |  | 0
|  | CELKEM |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | DPH | 21% |  | 0 | 0 |  | 0
|  | CELKEM VČ. DPH |  |  | 0 | 0 |  | 0

## D.1.1+D.1.2
Stavba |  | ČSSZ - datové centrum ČSSZ - projektová příprava (SoD číslo 43001)
Profesní díl |  | D.1.1+D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  | číslo SO, PS
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | číselné zat. položky | popis položky | měrná jednotka | množství | ceny v Kč (bez DPH) |  |  | Technické specifikace | celkem movitý majetek | celkem nemovitý majetek
[5 empty] | jednotková cena | cena položky
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 36.414 |  | 0 |  |  |  | 0
"výkr.č.01 - 1.NP"
|  | 2,69*4,89*0,385 |  | 5.064
|  | "výpočet plochy v cad" (86,62+12,23+57,9)*0,2 |  | 31.35
|  | Součet |  | 36.414
2 | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 36.414 |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 182.07 |  | 0 |  |  |  | 0
4 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 36.414 |  | 0 |  |  |  | 0
5 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (předpoklad 20km) | m3 | 364.14 |  | 0 |  |  |  | 0
6 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 36.414 |  | 0 |  |  |  | 0
7 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 36.414 |  | 0 |  |  |  | 0
8 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 65.545 |  | 0 |  |  |  | 0
| 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | m2 | 169.904 |  | 0 |  |  |  | 0
"výkr.č.01 - 1.NP"
|  | 2,69*4,89 |  | 13.154
|  | "výpočet plochy v cad" (86,62+12,23+57,9) |  | 156.75
|  | Součet |  | 169.904
10 | 273362021R | S.11+S.12 - Výztuž základů pod stroje svařovanými sítěmi Kari | t | 0.225 |  | 0 |  |  |  | 0
"S.11 - výkres 1.np - návrh"
|  | 4,3*2,1*7,99*2*1,05/1000 |  | 0.152
"S.12 - výkres - 1.np - návrh"
|  | 3,5*1,25*7,99*2*1,05/1000 |  | 0.073
|  | Součet |  | 0.225
11 | 274313001R | Betonové rantly (m.č. 013A,003) | m3 | 0.108 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "013A" 4,25*0,15*0,05+3,95*0,15*0,05 |  | 0.062
|  | "003" (1,4+1,65)*0,15*0,1 |  | 0.046
|  | Součet |  | 0.108
12 | 278381531 | Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 16/20 složitosti I (na střeše) | m3 | 0.478 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkresu č.06 - statické části"
|  | 0,4*0,18*0,2*4 |  | 0.058
|  | 0,36*0,18*0,2*4*6 |  | 0.311
|  | 0,76*0,18*0,2*2*2 |  | 0.109
|  | Součet |  | 0.478
13 | 278381541 | S.11+S.12 - Základ pod stroje z betonu do 5 m3 | m3 | 3.855 |  | 0 |  |  |  | 0
"S.11 - výkres 1.np - návrh"
|  | 4,3*2,1*0,25 |  | 2.258
"S.12 - výkres - 1.np - návrh"
|  | 3,5*1,25*0,365 |  | 1.597
|  | Součet |  | 3.855
14 | 279351105R | Zřízení bednění bet. rantlů | m2 | 1.43 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "013A" 4,25*0,05*2+3,95*0,05*2 |  | 0.82
|  | "003" (1,4+1,65)*2*0,1 |  | 0.61
|  | Součet |  | 1.43
15 | 279351106R | Odstranění bednění bet. rantlů | m2 | 1.43 |  | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16 | 311272323R | Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic P6-650 | m3 | 165.804 |  | 0 |  |  |  | 0
"6.np"
|  | (37,96+37,96)*4,415*0,3 |  | 100.556
|  | -2,4*1,5*0,3*20 |  | -21.6
|  | "plocha - vypočteno v cadu" 66,7*0,3-(2,4*1,5+0,6*0,9*2+1,2*1,5)*0,3 |  | 18.066
|  | 18,73*0,3 |  | 5.619
|  | (5,94+3,68+5,96+8,23+7,6)*4,415*0,3 |  | 41.603
|  | -(2,4*1,5*2+0,6*0,9+0,9*0,9+2,4*1,5+0,8*1,97)*0,3 |  | -4.118
|  | (3,68+2,76)*2*6,85*0,3-1,8*2,25*0,3 |  | 25.253
"5.np - dozdívky k oc. kci"
|  | 1,125*1,26*0,3 |  | 0.425
|  | Součet |  | 165.804
17 | 311272411R | Zdivo nosné tl 330,350 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic | m3 | 4.285 |  | 0 |  |  |  | 0
"6.np"
|  | "tl.330mm" 1,3*3,2*0,33 |  | 1.373
|  | "tl.350mm" 0,6*0,35*3,2+0,5*0,35*3,2*4 |  | 2.912
|  | Součet |  | 4.285
18 | 311272611R | Zdivo nosné tl 500 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic P6-650 | m3 | 1.325 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "6.np" 0,6*0,5*4,415 |  | 1.325
19 | 311321311R | Atiky ze ŽB tř. C 16/20, kompletní provedení vč. bednění, odbednění a výztuže - dle popisu v proj. dok. | m3 | 5.752 |  | 0 |  |  |  | 0
"nad 6.np"
|  | (16,31*2+5,94+0,8)*0,67*0,18 |  | 4.747
"nad strojovnou"
|  | (2,76+3,68)*2*0,52*0,15 |  | 1.005
|  | Součet |  | 5.752
20 | 317141225R | P03 - Systémový plochý porobetonový překlad 2000x124x150mm | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky P" 16 |  | 16
21 | 317141229R | P05 - Systémový plochý porobetonový překlad 3000x124x150mm | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky P" 48 |  | 48
22 | 317142221R | P01 - Systémový nenosný porobetonový překlad 1250x249x100mm | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky P" 28 |  | 28
23 | 317142322R | P02 - Systémový nenosný porobetonový překlad 1250x249x150mm | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky P" 13 |  | 13
24 | 317143622R | P10 - Systémový plochý porobetonový překlad 1750x249x300mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky P" 1 |  | 1
25 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0.23 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "P04 - I100 dl. 2100mm" 8,34*2,1*2*1,05/1000 |  | 0.037
|  | "P06 - I100 dl. 1000mm" 8,34*1,0*20*1,05/1000 |  | 0.175
|  | "P11 - v 6.np I100 dl. 1000mm" 8,34*1,0*2*1,05/1000 |  | 0.018
|  | Součet |  | 0.23
26 | 133806200R | tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100 | t | 0.23 |  | 0 |  |  |  | 0
27 | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.517 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "P07 - I100 dl.1250mm" 8,34*1,25*20*1,05/1000 |  | 0.219
|  | "P08 - I100 dl.2000mm" 8,34*2,0*13*1,05/1000 |  | 0.228
|  | "P11 - I100 dl. 1000mm" 8,34*1,0*8*1,05/1000 |  | 0.07
|  | Součet |  | 0.517
28 | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "P09 - I160 dl. 1700mm" 17,9*1,7*5*1,05/1000 |  | 0.16
29 | 340272123R | Zazdívky otvorů pl do 4m2 z pórobetonových přesných hladkých tvárnic tl. 200mm P6-650 | m3 | 0.975 |  | 0 |  |  |  | 0
"1.np"
|  | 2,4*1,5*0,2 |  | 0.72
|  | 0,85*1,5*0,2 |  | 0.255
|  | Součet |  | 0.975
30 | 340272323R | Zazdívka otvorů pl do 4m2 z pórobetonových přesných hladkých tvárnic tl. 320mm P6-650 | m3 | 13.824 |  | 0 |  |  |  | 0
"2.np"
|  | 2,4*1,5*12*0,32 |  | 13.824
31 | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek P2-500 | m2 | 692.806 |  | 0 |  |  |  | 0
"6.np"
|  | (4,0+1,2*3+3,9+3,9+0,45+3,9+10,53+0,8+3,255+7,93+7,15*3+3,525+2,15+1,65+3,925+1,9+7,355+33,36+0,6*5+1,55+0,395+2,185+0,5+1,2+3,755+3,425+1,2+1,1)*3,2 |  | 434.848
|  | -(0,6*1,97*13+0,8*1,97*15) |  | -39.006
"1.np"
|  | (0,5*2+0,9+0,6+0,4)*3,8 |  | 11.02
"2.np"
|  | (0,305+1,21+0,9+0,5*2+0,4+0,6)*3,05 |  | 13.466
"3.np"
|  | 1,565*3*2,6 |  | 12.207
|  | (26,18+1,45+0,475+0,6+0,5*2+1,1+0,9+0,5*2+3,58)*3,05 |  | 110.669
|  | -0,8*1,97*4 |  | -6.304
"4.np"
|  | (3,76+3,06+2,4+2,4+2,4+2,4+7,595+5,15+1,1+0,5*2+0,8+0,5)*3,05 |  | 99.323
|  | -0,8*1,97*7 |  | -11.032
"5.np"
|  | (0,8+0,5+1,3+0,5+2,2+3,95+1,9+1,7+0,55*2)*3,3-0,8*1,97*4 |  | 39.731
|  | "5.np - dozdívky k oc. kci" (7,475+3,805+1,175+3,475+1,1*2+4,0)*1,26 |  | 27.884
|  | Součet |  | 692.806
32 | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek P2-500 | m2 | 938.801 |  | 0 |  |  |  | 0
"výkr.č.01,02,03,06"
"1.np"
|  | (10,55+5,7+18,425+3,9*2+4,75+4,88+1,675)*3,8-1,45*1,97*4 |  | 192.938
"2.np"
|  | (10,98+32,825+9,0+7,35+3,8+6,1+28,725+4,68*4+4,95*3+6,1)*3,05 |  | 422.273
"3.np"
|  | (1,565+1,05)*2,6 |  | 6.799
|  | (30,005+1,2+1,65+2,2+3,3)*3,05 |  | 116.983
|  | -0,8*1,97*5 |  | -7.88
"6.np"
|  | (7,93+7,93+1,8*2+2,075+2,775+7,93+6,255+4,38+5,63*4)*3,2-0,8*1,97 |  | 207.688
|  | Součet |  | 938.801
33 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 19.76 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "P04 - I100 dl. 2100mm" 2,1*2*2*0,1 |  | 0.84
|  | "P06 - I100 dl. 1000mm" 1,0*20*2*0,1 |  | 4
|  | "P11 - v 6.np I100 dl. 1000mm" 1,0*2*2*0,1 |  | 0.4
|  | "P07 - I100 dl.1250mm" 1,25*20*2*0,1 |  | 5
|  | "P08 - I100 dl.2000mm" 2,0*13*2*0,1 |  | 5.2
|  | "P11 - I100 dl. 1000mm" 1,0*8*2*0,1 |  | 1.6
|  | "P09 - I160 dl. 1700mm" 1,7*5*2*0,16 |  | 2.72
|  | Součet |  | 19.76
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
34 | 340239233 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek porobetonových tl 100 mm | m2 | 22.1 |  | 0 |  |  |  | 0
"1.np"
|  | 0,9*2,0 |  | 1.8
|  | 1,45*2,0 |  | 2.9
|  | 0,8*2,0 |  | 1.6
|  | 0,7*2,0 |  | 1.4
"4.np"
|  | 0,9*2,0*4 |  | 7.2
"5.np"
|  | 0,9*2,0*4 |  | 7.2
|  | Součet |  | 22.1
35 | 340239235 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek porobetonových tl 150 mm | m2 | 4.125 |  | 0 |  |  |  | 0
"5.np"
|  | 1,25*3,3 |  | 4.125
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
36 | 411322323 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 16/20 | m3 | 107.416 |  | 0 |  |  |  | 0
"strop nad 5.np - plocha vypočtena v cadu dle výkr. 01 statické části"
|  | 711,523*(0,05/2+0,05) |  | 53.364
"strop nad 6.np+strojovna výt. - plocha vypočtena v cadu dle výkr. 02 statické části"
|  | (717,15-2,16*3,08)*(0,05/2+0,05) |  | 53.287
|  | 10,2*(0,05/2+0,05) |  | 0.765
|  | Součet |  | 107.416
37 | 411354219R | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech lesklý tl 1,0 mm | m2 | 1432.22 |  | 0 |  |  |  | 0
"strop nad 5.np - plocha vypočtena v cadu dle výkr. 01 statické části"
|  | 711,523 |  | 711.523
"strop nad 6.np+strojovna výt. - plocha vypočtena v cadu dle výkr. 02 statické části"
|  | (717,15-2,16*3,08) |  | 710.497
|  | 10,2 |  | 10.2
|  | Součet |  | 1432.22
38 | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 6.677 |  | 0 |  |  |  | 0
"odhad - přesnou tonáž určí dodavatel dle armovací dok."
"strop nad 5.np - plocha vypočtena v cadu dle výkr. 01 statické části"
|  | 711,523*4,44*1,05/1000 |  | 3.317
"strop nad 6.np+strojovna výt. - plocha vypočtena v cadu dle výkr. 02 statické části"
|  | (717,15-2,16*3,08)*4,44*1,05/1000 |  | 3.312
|  | 10,2*4,44*1,05/1000 |  | 0.048
|  | Součet |  | 6.677
| 43 | Vodorovné konstrukce - schodiště |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
39 | 430321313 | Schodišťové konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20, komplet vč. bednění, odbednění a výztuže | m3 | 3.566 |  | 0 |  |  |  | 0
"schodiště z 5.do6.np - viz výkres 03 stat. části"
|  | "dle výpočtu v cadu" (1,2+0,9)*1,5 |  | 3.15
"6.np - schodiště v m.č. 502"
|  | 1,8*1,0*0,15+4*0,27*0,15*1,8/2 |  | 0.416
|  | Součet |  | 3.566
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
40 | 611131121 | S.13 - Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně | m2 | 1186.98 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkresů půdorysů - návrhy"
"1.np"
|  | "001" 18,3+1,0 |  | 19.3
|  | "003-015c" 58,4+61,6+57,2+12,7+8,18+31,8+12,6+5,8+3,8+70,1+28,0+31,4+34,5+34,4+16,0+31,1 |  | 497.58
"2.np"
|  | "101" 18,0+1,0 |  | 19
|  | "103" 166,0 |  | 166
|  | "104" 24,9 |  | 24.9
|  | "109-114" 15,6+17,5+61,4+77,9+77,9+80,8 |  | 331.1
"3.np"
|  | "201" 18,3+1,0 |  | 19.3
|  | "210" 57,5 |  | 57.5
"4.np"
|  | "301" 18,0+1,0 |  | 19
|  | "318a-319" 5,6+5,5+4,2+18,0 |  | 33.3
|  | Součet |  | 1186.98
41 | 611142001 | S.13 - Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1186.98 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkresů půdorysů - návrhy"
"1.np"
|  | "001" 18,3+1,0 |  | 19.3
|  | "003-015c" 58,4+61,6+57,2+12,7+8,18+31,8+12,6+5,8+3,8+70,1+28,0+31,4+34,5+34,4+16,0+31,1 |  | 497.58
"2.np"
|  | "101" 18,0+1,0 |  | 19
|  | "103" 166,0 |  | 166
|  | "104" 24,9 |  | 24.9
|  | "109-114" 15,6+17,5+61,4+77,9+77,9+80,8 |  | 331.1
"3.np"
|  | "201" 18,3+1,0 |  | 19.3
|  | "210" 57,5 |  | 57.5
"4.np"
|  | "301" 18,0+1,0 |  | 19
|  | "318a-319" 5,6+5,5+4,2+18,0 |  | 33.3
|  | Součet |  | 1186.98
42 | 612131101 | S.20+S.21 - Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 10192.193 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výměra dle obkladů" 677,778 |  | 677.778
|  | "STĚNY - viz penetrace" 9514,415 |  | 9514.415
|  | Součet |  | 10192.193
43 | 612131121 | S.20 - Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 9514.415 |  | 0 |  |  |  | 0
"nové zdivo"
"tl.300"
"6.np"
|  | (37,96+37,96)*4,415 |  | 335.187
|  | -2,4*1,5*20 |  | -72
|  | "plocha - vypočteno v cadu" 66,7-(2,4*1,5+0,6*0,9*2+1,2*1,5) |  | 60.22
|  | 18,73 |  | 18.73
|  | (5,94+3,68+5,96+8,23+7,6)*4,415 |  | 138.675
|  | -(2,4*1,5*2+0,6*0,9+0,9*0,9+2,4*1,5+0,8*1,97) |  | -13.726
|  | (3,68+2,76)*2*6,85-1,8*2,25 |  | 84.178
"5.np - dozdívky k oc. kci"
|  | 1,125*1,26*2 |  | 2.835
"nové zdivo"
"6.np"
|  | "tl.330mm" 1,3*3,2*2 |  | 8.32
|  | "tl.350mm" 0,6*2*3,2+0,5*2*3,2*4 |  | 16.64
|  | "6.np - 500mm" 0,6*4,415 |  | 2.649
"0tvory"
|  | 0,15*((2,4+1,5)*2*20+(2,4+1,5)*2+(0,6+0,9)*2*2+(1,2+1,5)*2+(2,4+1,5)*2*2+(0,6+0,9)*2+(0,9+0,9)*2+(2,4+1,5)*2+0,8+1,97*2+1,8+2,25*2) |  | 32.436
"zazdívky 1.np"
|  | 2,4*1,5 |  | 3.6
|  | 0,85*1,5 |  | 1.275
"2.np"
|  | 2,4*1,5*12 |  | 43.2
|  | "příčky 100mm" 692,806*2 |  | 1385.612
|  | "příčky 150mm" 938,801*2 |  | 1877.602
|  | -"obklady v 6.np" (9,442+10,289+18,5+19,814+46,842) |  | -104.887
"STÁVAJÍCÍ"
"PŮDORYSY NOVÉHO STAVU A BOURÁNÍ"
"1.NP"
|  | (2,0*2+3,75*2+3,7*2+3,42*2+4,15*2+3,425*2+1,625*2+2,35*2+8,35*2+3,75*2+0,55*4+8,1*2+3,67*2+3,67+3,65+0,305+8,15+0,305+7,055*2+8,1*2+8,0*2+8,1*2)*3,8 |  | 674.006
|  | (7,275*2+8,1*2+5,66*2+3,125*2+3,775+0,9+22,8+8,15+2,55+4,5*2+2,45*2+6,7*2+4,75+0,85*2+7,35*2+3,425+0,85*5+15,075+0,85*3+4,25+7,7+2,3+3,275)*3,8 |  | 675.526
|  | -(1,45*1,97*2+2,5*2,5+0,8*1,97+0,6*1,97*2+0,8*2,0+0,6*1,97+0,95*1,97+1,45*1,97+0,8*2,0+1,45*2,0+1,45*2,5+0,85*1,5+0,8*1,97+3,3*2,0+0,8*1,97) |  | -42.565
|  | -(1,45*1,97*4+4,8*3,8+2,4*1,5*2+2,4*1,5*2+4,8*3,8+1,45*1,97+0,9*2,0+2,4*1,5+1,45*1,97+1,25*1,97+1,25*1,97+0,6*1,97*2+1,25*1,97+0,6*1,97+0,9*2,0) |  | -86.153
|  | -(1,45*1,97*3+0,8*1,97+1,2*1,2+0,8*1,97+1,25*1,97+1,45*1,97+2,6*2,0) |  | -23.681
|  | 0,1*2,5*3+0,095*(1,45+2,5*2)+0,15*((2,4+1,5)*2*5+1,2*4)+0,1*(1,45+1,97*2)+0,175*(1,25+1,97*2)+0,28*(2,6+2,0)*2 |  | 11.956
"5.NP"
|  | (2*(7,455+7,3*3+7,205)+5,63*10+0,6*2*10+6,2*2+3,9*2+5,14*2+3,205*2+7,65*2+7,3*2+7,05*2+3,675*2+3,8+8,4*8+6,2*2+0,6*2+7,475+4,3+7,475*2+4,3+0,6*2)*3,3 |  | 1143.401
|  | (0,45+0,8+33,43+4,76+3,205+26,425+5,66*2+3,1*2)*3,3 |  | 285.747
|  | -(2,4*1,5+0,8*1,97*2+0,8*1,97*24+0,6*1,97*4+0,9*2,0*3*2+0,85*2,0*2+2,4*1,5*23+1,2*1,5+1,25*2,0) |  | -150.604
|  | 0,15*((2,4+1,5)*2*24+(1,2+1,5)*2+(0,9+1,2)*2) |  | 29.52
"2.NP"
|  | (40,35+14,68+37,5+0,58*19+4,5*2+2,45*2+7,625+1,3+3,775+0,755+7,98+1,05*7+0,6*8+5,66*2+3,1*2)*3,05 |  | 514.093
|  | -(2,4*1,5*12+0,8*1,97*2+1,2*1,2+2,4*1,5+1,25*1,97*2+0,6*1,97*3) |  | -59.863
|  | 0,15*(1,2*4+(2,4+1,5)*2+1,5*1,97*2) |  | 2.777
"3.NP"
|  | (9,03+7,28+7,45+7,4*2+7,38+7,88+4,22+7,98*8+0,5*2*4+1,05*2+0,28*2+5,66*2+3,1*2+5,5+3,9*2+7,28+0,6*6+29,53+3,67+5,2+0,325+2,575*2+3,4*2+8,07*2)*3,05 |  | 723.018
|  | 5,75*2*3,05 |  | 35.075
|  | -(1,35*3,05+1,25*1,97*2+2,4*1,5+0,8*1,97*4+0,6*1,97*4+2,4*1,5*12) |  | -66.875
|  | 0,15*(2,4+1,5)*2*12 |  | 14.04
"4.NP"
|  | (7,38*2+7,4*2+7,38+8,88*10+0,518+0,37+0,15+29,98+36,305+1,1+1,5+9,03*2+3,52*2+3,585*2+2,6*2+7,595*2+7,4*2+6,675*2+0,625*2+7,4*2+3,52*2+5,15*10)*3,05 |  | 1070.742
|  | (3,06*2+1,85+1,81+2,11+1,55+1,99*4)*3,05 |  | 65.27
|  | -(0,6*1,97+2,4*3,05*2*4+0,8*1,97*2*7+0,9*2,0*2*4+0,8*1,97*2+0,6*1,97*3+0,8*1,97+1,25*1,97+0,8*1,97+2,4*1,5*22+2,4*2,5+0,6*1,5+1,2*1,5) |  | -196.419
|  | 0,15*((2,4+1,5)*2*22+2,4+2,5*2+0,6*2+1,5*2+1,2*2+1,5*2) |  | 28.29
"nad obklady"
"výkr.č.01,02,03,04,05"
"1.np"
|  | "011" (3,25+1,925+1,025+1,68)*2*1,05 |  | 16.548
|  | "016" (1,2+2,175)*2*1,05 |  | 7.088
|  | "018" (0,9+3,2)*2*1,05-0,6*0,3 |  | 8.43
|  | "019" (2,175+1,5+1,6*2+0,9*2)*2*1,05 |  | 18.218
|  | "020" (1,5+1,3+1,9+1,6)*2*1,05 |  | 13.23
"2.np"
|  | "105" (1,175+2,3)*2*1,05 |  | 7.298
|  | "106" (3,2+0,9)*2*1,05 |  | 8.61
|  | "107" (1,5+2,15+0,9*2+1,6*2)*2*1,05 |  | 18.165
|  | "108" (1,31+1,5+1,9+1,6)*2*1,05 |  | 13.251
"3.np"
|  | "216" (2,9+1,75)*2*1,05 |  | 9.765
|  | "217" (2,5+1,75)*1,05 |  | 4.463
|  | "218" (2,225+1,2)*2*105 |  | 719.25
|  | "219" (3,2+1,6+0,85+1,2)*2*1,05 |  | 14.385
|  | "220" (1,6+3,2+1,2*2+0,9+0,925+0,875*2)*2*1,05 |  | 22.628
"4.np"
|  | "316" (2,51+2,125+0,155+0,86+1,55+0,975+1,4)*2*1,05 |  | 20.108
|  | "317a" (1,55+1,99)*2*1,05 |  | 7.434
|  | "329" (1,805+1,9)*2*1,05 |  | 7.781
|  | "330" (3,585+2,0+1,2*2+0,8*0,78)*2*1,05 |  | 18.079
|  | "331" (1,805+1,9*2+0,875+1,555+1,68)*2*1,05 |  | 20.402
|  | "332" (1,805+0,875)*2*1,05 |  | 5.628
"5.np"
|  | "404" (1,4+1,65)*2*1,05 |  | 6.405
|  | "405" (1,65+0,975)*2*1,05 |  | 5.513
|  | "412" (1,73+1,1+1,5+1,0)*2*1,05 |  | 11.193
|  | "413" (1,15+1,1+1,875*2)*2*1,05 |  | 12.6
|  | "420" (3,9+1,95+0,155+0,9*4+1,2*4)*2*1,05 |  | 30.251
|  | "421" (2,5+1,25+1,3+0,8)*2*1,05 |  | 12.285
|  | "429" (1,95+1,65)*2*1,05 |  | 7.56
|  | Součet |  | 9514.415
44 | 612321121 | S.20 - Vápenocementová omítka jádrová jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 9514.415 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "STĚNY - viz penetrace" 9514,415 |  | 9514.415
45 | 612331111 | S.21 - Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 677.778 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výměra dle obkladů" 677,778 |  | 677.778
46 | 612381011R | S.20 - Tenkovrstvá omítka vnitřních stěn | m2 | 9514.415 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "STĚNY - viz penetrace" 9514,415 |  | 9514.415
47 | 612473185R | Příplatek k vnitřní omítce za zabudované omítníky | m2 | 11379.173 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "stropy" 1186,98 |  | 1186.98
|  | "stěny" 9514,415+677,778 |  | 10192.193
|  | Součet |  | 11379.173
48 | 612473186R | Příplatek k vnitřní omítce za zabudované rohovníky | m | 2844.793 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "stropy" 1186,98/4 |  | 296.745
|  | "stěny" (9514,415+677,778)/4 |  | 2548.048
|  | Součet |  | 2844.793
49 | 621131121 | S.22 - Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně | m2 | 12.588 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výměra dle perlinky" 12,588 |  | 12.588
50 | 621142001 | S.22 - Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, vč. | m2 | 12.588 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle půdorysů - návrhy + pohledy nový stav+řezy nový stav"
|  | 0,15*(38,16+45,76) |  | 12.588
51 | 621211021R | S.22 - M+D - KZS vnějších podhledů - polystyren EPS GREYWALL tl. 100mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | m2 | 12.588 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výměra dle perlinky" 12,588 "(VÝMĚRA STANOVENA JAKO ČISTÁ, VEŠKERÉ ZTRATNÉ ZAHRNOUT DO CENY ZA M2)" |  | 12.588
52 | 621511061R | S.22 - Tenkovrstvá probarvená omítka vnějších podhledů, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | m2 | 12.588 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle půdorysů - návrhy + pohledy nový stav+řezy nový stav"
|  | 0,15*(38,16+45,76) |  | 12.588
53 | 622131121 | S.22+S.25 - Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 619.453 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výměra dle perlinky" 619,453 |  | 619.453
54 | 622142001 | S.22+S.25 - Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, vč. | m2 | 619.453 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle půdorysů - návrhy + pohledy nový stav"
"izol.tl. 80mm"
|  | "1.np" 2,4*1,5+0,85*1,5 |  | 4.875
|  | "2.np" 2,4*1,5*12 |  | 43.2
"izol. tl. 100mm"
|  | 16,51*5,32 |  | 87.833
|  | (38,16+45,76)*4,65 |  | 390.228
|  | (8,5+12,71+0,9+3,8)*5,32 |  | 137.841
|  | (2,94+3,88)*2*3,4 |  | 46.376
|  | -(2,4*1,5*24+0,6*0,9*3+1,2*1,5+0,9*1,2) |  | -90.9
|  | Součet |  | 619.453
55 | 622211011R | S.22 - M+D - KZS vnějších stěn - polystyren EPS GREYWALL tl. 80mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | m2 | 48.075 |  | 0 |  |  |  | 0
"(VÝMĚRA STANOVENA JAKO ČISTÁ, VEŠKERÉ ZTRATNÉ ZAHRNOUT DO CENY ZA M2)"
"dle půdorysů - návrhy + pohledy nový stav"
"izol.tl. 80mm"
|  | "1.np" 2,4*1,5+0,85*1,5 |  | 4.875
|  | "2.np" 2,4*1,5*12 |  | 43.2
|  | Součet |  | 48.075
56 | 622211012R | S.22+S.25 - M+D - KZS vnějších stěn - polystyren EPS GREYWALL tl. 100mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | m2 | 571.378 |  | 0 |  |  |  | 0
"(VÝMĚRA STANOVENA JAKO ČISTÁ, VEŠKERÉ ZTRATNÉ ZAHRNOUT DO CENY ZA M2)"
"dle půdorysů - návrhy + pohledy nový stav"
"izol. tl. 100mm"
|  | 16,51*5,32 |  | 87.833
|  | (38,16+45,76)*4,65 |  | 390.228
|  | (8,5+12,71+0,9+3,8)*5,32 |  | 137.841
|  | (2,94+3,88)*2*3,4 |  | 46.376
|  | -(2,4*1,5*24+0,6*0,9*3+1,2*1,5+0,9*1,2) |  | -90.9
|  | Součet |  | 571.378
57 | 622211013R | S.25 - M+D - Zateplení atiky z vnitřní strany a shora - polystyren EPS GREYWALL tl. 100mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | m2 | 41.877 |  | 0 |  |  |  | 0
"(VÝMĚRA STANOVENA JAKO ČISTÁ, VEŠKERÉ ZTRATNÉ ZAHRNOUT DO CENY ZA M2)"
"dle půdorysů - návrhy + pohledy nový stav"
"izol. tl. 100mm"
"nad 6.np"
|  | (16,31*2+5,94+0,8)*0,18 |  | 7.085
|  | (16,31*2+0,8+5,76)*0,77 |  | 30.169
"nad strojovnou"
|  | (2,76+3,68)*2*0,52*0,15 |  | 1.005
|  | (2,46+3,375)*0,62 |  | 3.618
|  | Součet |  | 41.877
58 | 622511061R | S.22+S.25 - Tenkovrstvá probarvená omítka vnějších stěn, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | m2 | 619.453 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle půdorysů - návrhy + pohledy nový stav"
"izol.tl. 80mm"
|  | "1.np" 2,4*1,5+0,85*1,5 |  | 4.875
|  | "2.np" 2,4*1,5*12 |  | 43.2
"izol. tl. 100mm"
|  | 16,51*5,32 |  | 87.833
|  | (38,16+45,76)*4,65 |  | 390.228
|  | (8,5+12,71+0,9+3,8)*5,32 |  | 137.841
|  | (2,94+3,88)*2*3,4 |  | 46.376
|  | -(2,4*1,5*24+0,6*0,9*3+1,2*1,5+0,9*1,2) |  | -90.9
|  | Součet |  | 619.453
59 | 622511101R | S.24 - Soklová omítka probarvená, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | m2 | 41.875 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkresů pohledů"
|  | "jz" 1,135+ 40,74 |  | 41.875
60 | 622611132R | S.23 - Nátěr vnější omítky barevný, kompletní provedení vč. penetrace | m2 | 1206.22 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkresů pohledů"
|  | "jv" 253,9 |  | 253.9
|  | "jz" 253,35 |  | 253.35
|  | "sz" 249,2 |  | 249.2
|  | "sv" 742,75 |  | 742.75
"odpočty"
|  | -2,4*1,5*(4+22+4+45) |  | -270
|  | -(1,2*1,2*2+0,6*0,9*13+0,9*1,2*2+0,6*0,9*2+0,9*1,2*2+0,6*0,6+0,6*1,2+3,3*2,0) |  | -22.98
|  | Součet |  | 1206.22
61 | 631311114R | S.9+S.11+S.12 - Podkladní beton | m3 | 21.805 |  | 0 |  |  |  | 0
"S.9 - dle výkresu 1.np - návrh"
|  | "003" (57,9-3,5*1,25)*0,1 |  | 5.353
|  | "005" 12,179*0,1 |  | 1.218
"014-015B"
|  | 86,62*0,1 |  | 8.662
"S.11 - výkres - 1.np - návrh"
|  | (4,89*2,89+(4,35*2+2,35*2)*0,285)*0,1 |  | 1.795
"S.12 - výkres - 1.np - návrh"
|  | 4,09*1,84*0,1+(3,64*2+1,39*2)*0,4 |  | 4.777
|  | Součet |  | 21.805
62 | 631311115R | S.9 - Mazanina tl do 50 mm z betonu prostého tř. C 20/25 | m3 | 7.616 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkresu 1.np - návrh"
|  | "003" (57,9-3,5*1,25)*0,05 |  | 2.676
|  | "005" 12,179*0,05 |  | 0.609
"014-015B"
|  | 86,62*0,05 |  | 4.331
|  | Součet |  | 7.616
63 | 631362021 | S.9 - Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.711 |  | 0 |  |  |  | 0
"S.9 - dle výkresu 1.np - návrh"
|  | "003" (57,9-3,5*1,25)*4,44*1,05/1000 |  | 0.25
|  | "005" 12,179*4,44*1,05/1000 |  | 0.057
"014-015B"
|  | 86,62*4,44*1,05/1000 |  | 0.404
|  | Součet |  | 0.711
64 | 632481212R | S.11+S.12 - Separační vrstva | m2 | 21.326 |  | 0 |  |  |  | 0
"S.11 - výkres 1.np - návrh"
|  | 4,35*2,15 |  | 9.353
|  | (4,35+2,15)*2*0,275 |  | 3.575
"S.12 - výkres - 1.np - návrh"
|  | 3,55*1,3+(3,55+1,3)*2*0,39 |  | 8.398
|  | Součet |  | 21.326
65 | 632682111R | Vyspravení stáv. betonové mazaniny (cca 10% z celk. plochy), komplet vč. přípravy povrchu - dle popisu v proj. dok. | m2 | 12.648 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkr.č.01 - m.č.006,007,008,009,010"
|  | (60,6+13,3+8,18+31,8+12,6)*0,1 |  | 12.648
66 | 635111215 | S.9+S.11+S.12 - Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním | m3 | 33.146 |  | 0 |  |  |  | 0
"S.9 - dle výkresu 1.np - návrh"
|  | "003" (57,9-3,5*1,25)*0,2 |  | 10.705
|  | "005" 12,179*0,2 |  | 2.436
"014-015B"
|  | 86,62*0,2 |  | 17.324
"S.11 - výkres 1.np - návrh"
|  | 4,3*2,1*0,2 |  | 1.806
"S.12 - výkres - 1.np - návrh"
|  | 3,5*1,25*0,2 |  | 0.875
|  | Součet |  | 33.146
67 | 637682111R | Vyspravení podlahy strojovny výtahu | m2 | 6.6528 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle půd." 2,16*3,08 |  | 6.6528
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
68 | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 2433.41 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkresů pohledů"
|  | "jv" 363,82 |  | 363.82
|  | "jz" 547,5 |  | 547.5
|  | "sz" 366,2 |  | 366.2
|  | "sv" 1007,81 |  | 1007.81
|  | 1,2*(4*21,92+2*11,42+4*3,22) |  | 148.08
|  | Součet |  | 2433.41
69 | 941111222 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití (předpoklad 200dní - upravit dle skutečnosti) | m2 | 486682 |  | 0 |  |  |  | 0
70 | 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 2433.41 |  | 0 |  |  |  | 0
71 | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 2433.41 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkresů pohledů"
|  | "jv" 363,82 |  | 363.82
|  | "jz" 547,5 |  | 547.5
|  | "sz" 366,2 |  | 366.2
|  | "sv" 1007,81 |  | 1007.81
|  | 1,2*(4*21,92+2*11,42+4*3,22) |  | 148.08
|  | Součet |  | 2433.41
72 | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 486682 |  | 0 |  |  |  | 0
73 | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 2433.41 |  | 0 |  |  |  | 0
74 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 3722 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "6.np - dle tab. m." 648 |  | 648
|  | "5.np - dle tab. m." 638 |  | 638
|  | "4.np - dle tab. m." 636 |  | 636
|  | "3.np - dle tab. m." 601 |  | 601
|  | "2.np - dle tab. m." 593 |  | 593
|  | "1.np - dle tab. m." 606 |  | 606
|  | Součet |  | 3722
75 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 3722 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "6.np - dle tab. m." 648 |  | 648
|  | "5.np - dle tab. m." 638 |  | 638
|  | "4.np - dle tab. m." 636 |  | 636
|  | "3.np - dle tab. m." 601 |  | 601
|  | "2.np - dle tab. m." 593 |  | 593
|  | "1.np - dle tab. m." 606 |  | 606
|  | Součet |  | 3722
76 | 953332001R | Pružné oddělení dozdívaných příček od ocelové kce, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | m2 | 30.445 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "5.np - dozdívky k oc. kci" (7,475+3,805+1,175+3,475+1,1*2+4,0)*1,26 |  | 27.884
|  | 1,125*0,3 |  | 0.338
|  | "5.np - dozdívky k oc. kci" (7,475+3,805+1,175+3,475+2,3+4,0)*0,1 |  | 2.223
|  | Součet |  | 30.445
77 | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 1277.554 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkr.č.01,07,08 - 1.NP"
|  | (15,425+1,275)*3,35-5*0,8*1,97 |  | 48.065
|  | (2,32+2,42+1,65+4,37)*3,8 |  | 40.888
"dle výkr.č.02,07,08 - 2.NP"
|  | 6,35*2,6*4 |  | 66.04
|  | (9,13+7,88*4+6,175+3,565+6,75*4+5,55+6,075+1,53*2+6,1+32,475+0,1+0,75*2)*3,05 |  | 403.363
|  | -(0,8*1,97*15+1,45*1,97) |  | -26.497
"dle výkr.č.03 - 3.NP"
|  | (28,38+3,53+10,9)*2,6 |  | 111.306
|  | (1,885+6,85+6,9*3+5,515*3+7,88+3,4*2+1,85+1,5)*3,05 |  | 195.231
|  | -0,8*1,97*13 |  | -20.488
"dle výkr.č.04 - 4.NP"
|  | (5,68*4+2,5+3,2+(2,6+3,2*2)*3+3,76+5,515*4)*3,05 |  | 247.782
|  | -0,8*1,97*9 |  | -14.184
"dle výkr.č.05 - 5.NP"
|  | (1,65+6,65+7,65+0,4+1,75+5,25+6,65+2,975+8,4+0,3+6,65+3,8+4,3+5,295+2,35+3,575+5,63)*3,3 |  | 241.808
|  | -0,8*1,97*10 |  | -15.76
|  | Součet |  | 1277.554
78 | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 56.2 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkr.č.01 - 1.NP"
|  | (3,8+2,88+0,15)*3,8 |  | 25.954
"dle výkr.č.03 - 3.NP"
|  | 4,85*3,05+6,1*3,05-0,8*1,97*2 |  | 30.246
|  | Součet |  | 56.2
79 | 962032431 | Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 9.372 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výkr.č.01 - 1.NP" (3,2*2,0-2,4*1,5)*0,28 |  | 0.784
|  | (2,6*2,0-1,2*1,2)*0,28 |  | 1.053
|  | "výkr.č.05 - 5.NP" 0,1*0,23*3,3 |  | 0.076
|  | "výkr.č.06 - STŘ." (2,64+3,7)*2*2,085*0,3-0,8*1,97*0,3 |  | 7.459
|  | Součet |  | 9.372
80 | 962052211R | Bourání zdiva atikového | m3 | 6.498 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výkr.č.06,07,08" (8,4+13,11+0,8+4,1+16,91)*0,3*0,5 |  | 6.498
81 | 963051113 | Bourání ŽB stropů (nad 5.np) | m3 | 30.624 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "5.NP - výkr.č.05 - plocha vypočtena v cad" 102,08*0,3 |  | 30.624
82 | 963051114R | Bourání ŽB stropu strojovny výtahu, komplet vč. skl. střechy | m3 | 3.956 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "5.NP - výkr.č.06" 3,14*4,2*0,3 |  | 3.956
83 | 965042241R | Bourání podlah, komplet skladba mimo nášlapu | m3 | 33.981 |  | 0 |  |  |  | 0
"výkr.č.01 - 1.NP"
|  | 2,69*4,89*0,2 |  | 2.631
|  | "výpočet plochy v cad" (86,62+12,23+57,9)*0,2 |  | 31.35
|  | Součet |  | 33.981
84 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 143.2 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkr.č.01,02,03,04,05"
"1.np"
|  | "011" 6,1 |  | 6.1
|  | "016" 5,5 |  | 5.5
|  | "018" 3,2 |  | 3.2
|  | "019" 6,4 |  | 6.4
|  | "020" 5,1 |  | 5.1
"2.np"
|  | "105" 5,5 |  | 5.5
|  | "106" 3,2 |  | 3.2
|  | "107" 6,4 |  | 6.4
|  | "108" 5,1 |  | 5.1
"3.np"
|  | "215" 9,9 |  | 9.9
|  | "216" 5,1 |  | 5.1
|  | "217" 9,2 |  | 9.2
|  | "218" 2,8 |  | 2.8
|  | "219" 6,1 |  | 6.1
|  | "220" 9,1 |  | 9.1
"4.np"
|  | "316" 6,6 |  | 6.6
|  | "317a" 2,5 |  | 2.5
|  | "329" 3,1 |  | 3.1
|  | "330" 5,8 |  | 5.8
|  | "331" 6,5 |  | 6.5
|  | "332" 2,2 |  | 2.2
"5.np"
|  | "405" 1,7 |  | 1.7
|  | "412" 3,3 |  | 3.3
|  | "413" 4,1 |  | 4.1
|  | "420" 12,0 |  | 12
|  | "421" 3,6 |  | 3.6
|  | "429" 3,1 |  | 3.1
|  | Součet |  | 143.2
85 | 966054121 | Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm | m | 84.72 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výkr.č.06" 46,16+38,56 |  | 84.72
86 | 968062375 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 1.8 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle výkr.č.01 - 1.np" 1,2*1,5 |  | 1.8
87 | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 54 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle výkr.č.01 - 1.np" 2,4*1,5*3 |  | 10.8
|  | "dle výkr.č.02 - 2.np" 2,4*1,5*12 |  | 43.2
|  | Součet |  | 54
88 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2, vč. dřev. kř. | m2 | 150.016 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkr. č. 01"
"1.np"
|  | 0,8*1,97*11 |  | 17.336
|  | 0,95*1,97*1 |  | 1.872
|  | 0,6*1,97*2 |  | 2.364
"dle výkr. č. 02"
"2.np"
|  | 0,8*1,97*16 |  | 25.216
"dle výkr. č. 03"
"3.np"
|  | 0,8*1,97*19 |  | 29.944
"dle výkr. č. 04"
"4.np"
|  | 0,8*1,97*19 |  | 29.944
|  | 0,6*1,97 |  | 1.182
" dle výkr. č. 05"
|  | 0,8*1,97*25 |  | 39.4
|  | 0,6*1,97 |  | 1.182
"dle výkr.č. 06 - strojovna"
|  | 0,8*1,97 |  | 1.576
|  | Součet |  | 150.016
89 | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2, vč. dřev. kř. | m2 | 21.278 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkr.č.01"
"1.np"
|  | 1,25*1,97*2 |  | 4.925
|  | 1,45*1,97*3 |  | 8.57
"dle výkr.č.02"
"2.np"
|  | 1,45*1,97 |  | 2.857
|  | 1,25*1,97 |  | 2.463
"dle výkr.č.03"
"3.np"
|  | 1,25*1,97 |  | 2.463
|  | Součet |  | 21.278
990 | 968072876R | Vybourání mříží, komplet | m2 | 32.4 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výkr.č.01 - 1.np" 2,4*1,5*3 |  | 10.8
|  | "VÝKR.Č.02 - 2.np" 2,4*1,5 |  | 3.6
|  | "výkr.č.03 - 3.np" 2,4*1,5*4 |  | 14.4
|  | "výkr.č.04" 2,4*1,5 |  | 3.6
|  | Součet |  | 32.4
91 | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výkr.č.01 - 1.NP" "400x200mm" 2 |  | 2
|  | "prům. 100,250mm" 2 |  | 2
|  | "výkr.č.02 - 2.NP" "400x200mm" 4 |  | 4
|  | Součet |  | 8
92 | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0.101 |  | 0 |  |  |  | 0
"výkr.č.01 - 1.NP"
|  | 0,6*0,6*0,28 |  | 0.101
93 | 971033621 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm | m2 | 1.89 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výkr.č.05 - 5.NP" 0,9*2,1 |  | 1.89
94 | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 9.843 |  | 0 |  |  |  | 0
"výkr.č.01 - 1.NP"
|  | 1,55*2,15 |  | 3.333
|  | 1,55*2,1*2 |  | 6.51
|  | Součet |  | 9.843
95 | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0.798 |  | 0 |  |  |  | 0
"výkr.č.01 - 1.NP"
|  | 1,55*1,0*0,28 |  | 0.434
|  | 2,6*0,5*0,28 |  | 0.364
|  | Součet |  | 0.798
96 | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 1.326 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výkr.č.02 - 2.NP" 1,305*2,42*0,42 |  | 1.326
97 | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 59 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "P07 - I100 dl.1250mm" 1,25*20 |  | 25
|  | "P08 - I100 dl.2000mm" 2,0*13 |  | 26
|  | "P11 - I100 dl. 1000mm" 1,0*8 |  | 8
|  | Součet |  | 59
98 | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 59 |  | 0 |  |  |  | 0
99 | 978011191 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 % | m2 | 3055.7 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle tabulek místností stáv. stavů"
|  | "1.np-5.np" 652+596+597+638+634-(18,3+11,8+15,6+15,6) |  | 3055.7
100 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 5693.869 |  | 0 |  |  |  | 0
"STÁVAJÍCÍ"
"PŮDORYSY NOVÉHO STAVU A BOURÁNÍ"
"1.NP"
|  | (2,0*2+3,75*2+3,7*2+3,42*2+4,15*2+3,425*2+1,625*2+2,35*2+8,35*2+3,75*2+0,55*4+8,1*2+3,67*2+3,67+3,65+0,305+8,15+0,305+7,055*2+8,1*2+8,0*2+8,1*2)*3,8 |  | 674.006
|  | (7,275*2+8,1*2+5,66*2+3,125*2+3,775+0,9+22,8+8,15+2,55+4,5*2+2,45*2+6,7*2+4,75+0,85*2+7,35*2+3,425+0,85*5+15,075+0,85*3+4,25+7,7+2,3+3,275)*3,8 |  | 675.526
|  | -(1,45*1,97*2+2,5*2,5+0,8*1,97+0,6*1,97*2+0,8*2,0+0,6*1,97+0,95*1,97+1,45*1,97+0,8*2,0+1,45*2,0+1,45*2,5+0,85*1,5+0,8*1,97+3,3*2,0+0,8*1,97) |  | -42.565
|  | -(1,45*1,97*4+4,8*3,8+2,4*1,5*2+2,4*1,5*2+4,8*3,8+1,45*1,97+0,9*2,0+2,4*1,5+1,45*1,97+1,25*1,97+1,25*1,97+0,6*1,97*2+1,25*1,97+0,6*1,97+0,9*2,0) |  | -86.153
|  | -(1,45*1,97*3+0,8*1,97+1,2*1,2+0,8*1,97+1,25*1,97+1,45*1,97+2,6*2,0) |  | -23.681
|  | 0,1*2,5*3+0,095*(1,45+2,5*2)+0,15*((2,4+1,5)*2*5+1,2*4)+0,1*(1,45+1,97*2)+0,175*(1,25+1,97*2)+0,28*(2,6+2,0)*2 |  | 11.956
"5.NP"
|  | (2*(7,455+7,3*3+7,205)+5,63*10+0,6*2*10+6,2*2+3,9*2+5,14*2+3,205*2+7,65*2+7,3*2+7,05*2+3,675*2+3,8+8,4*8+6,2*2+0,6*2+7,475+4,3+7,475*2+4,3+0,6*2)*3,3 |  | 1143.401
|  | (0,45+0,8+33,43+4,76+3,205+26,425+5,66*2+3,1*2)*3,3 |  | 285.747
|  | -(2,4*1,5+0,8*1,97*2+0,8*1,97*24+0,6*1,97*4+0,9*2,0*3*2+0,85*2,0*2+2,4*1,5*23+1,2*1,5+1,25*2,0) |  | -150.604
|  | 0,15*((2,4+1,5)*2*24+(1,2+1,5)*2+(0,9+1,2)*2) |  | 29.52
"2.NP"
|  | (40,35+14,68+37,5+0,58*19+4,5*2+2,45*2+7,625+1,3+3,775+0,755+7,98+1,05*7+0,6*8+5,66*2+3,1*2)*3,05 |  | 514.093
|  | -(2,4*1,5*12+0,8*1,97*2+1,2*1,2+2,4*1,5+1,25*1,97*2+0,6*1,97*3) |  | -59.863
|  | 0,15*(1,2*4+(2,4+1,5)*2+1,5*1,97*2) |  | 2.777
"3.NP"
|  | (9,03+7,28+7,45+7,4*2+7,38+7,88+4,22+7,98*8+0,5*2*4+1,05*2+0,28*2+5,66*2+3,1*2+5,5+3,9*2+7,28+0,6*6+29,53+3,67+5,2+0,325+2,575*2+3,4*2+8,07*2)*3,05 |  | 723.018
|  | 5,75*2*3,05 |  | 35.075
|  | -(1,35*3,05+1,25*1,97*2+2,4*1,5+0,8*1,97*4+0,6*1,97*4+2,4*1,5*12) |  | -66.875
|  | 0,15*(2,4+1,5)*2*12 |  | 14.04
"4.NP"
|  | (7,38*2+7,4*2+7,38+8,88*10+0,518+0,37+0,15+29,98+36,305+1,1+1,5+9,03*2+3,52*2+3,585*2+2,6*2+7,595*2+7,4*2+6,675*2+0,625*2+7,4*2+3,52*2+5,15*10)*3,05 |  | 1070.742
|  | (3,06*2+1,85+1,81+2,11+1,55+1,99*4)*3,05 |  | 65.27
|  | -(0,6*1,97+2,4*3,05*2*4+0,8*1,97*2*7+0,9*2,0*2*4+0,8*1,97*2+0,6*1,97*3+0,8*1,97+1,25*1,97+0,8*1,97+2,4*1,5*22+2,4*2,5+0,6*1,5+1,2*1,5) |  | -196.419
|  | 0,15*((2,4+1,5)*2*22+2,4+2,5*2+0,6*2+1,5*2+1,2*2+1,5*2) |  | 28.29
"nad obklady"
"výkr.č.01,02,03,04,05"
"1.np"
|  | "011" (3,25+1,925+1,025+1,68)*2*1,05 |  | 16.548
|  | "016" (1,2+2,175)*2*1,05 |  | 7.088
|  | "018" (0,9+3,2)*2*1,05-0,6*0,3 |  | 8.43
|  | "019" (2,175+1,5+1,6*2+0,9*2)*2*1,05 |  | 18.218
|  | "020" (1,5+1,3+1,9+1,6)*2*1,05 |  | 13.23
"2.np"
|  | "105" (1,175+2,3)*2*1,05 |  | 7.298
|  | "106" (3,2+0,9)*2*1,05 |  | 8.61
|  | "107" (1,5+2,15+0,9*2+1,6*2)*2*1,05 |  | 18.165
|  | "108" (1,31+1,5+1,9+1,6)*2*1,05 |  | 13.251
"3.np"
|  | "216" (2,9+1,75)*2*1,05 |  | 9.765
|  | "217" (2,5+1,75)*1,05 |  | 4.463
|  | "218" (2,225+1,2)*2*105 |  | 719.25
|  | "219" (3,2+1,6+0,85+1,2)*2*1,05 |  | 14.385
|  | "220" (1,6+3,2+1,2*2+0,9+0,925+0,875*2)*2*1,05 |  | 22.628
"4.np"
|  | "316" (2,51+2,125+0,155+0,86+1,55+0,975+1,4)*2*1,05 |  | 20.108
|  | "317a" (1,55+1,99)*2*1,05 |  | 7.434
|  | "329" (1,805+1,9)*2*1,05 |  | 7.781
|  | "330" (3,585+2,0+1,2*2+0,8*0,78)*2*1,05 |  | 18.079
|  | "331" (1,805+1,9*2+0,875+1,555+1,68)*2*1,05 |  | 20.402
|  | "332" (1,805+0,875)*2*1,05 |  | 5.628
"5.np"
|  | "404" (1,4+1,65)*2*1,05 |  | 6.405
|  | "405" (1,65+0,975)*2*1,05 |  | 5.513
|  | "412" (1,73+1,1+1,5+1,0)*2*1,05 |  | 11.193
|  | "413" (1,15+1,1+1,875*2)*2*1,05 |  | 12.6
|  | "420" (3,9+1,95+0,155+0,9*4+1,2*4)*2*1,05 |  | 30.251
|  | "421" (2,5+1,25+1,3+0,8)*2*1,05 |  | 12.285
|  | "429" (1,95+1,65)*2*1,05 |  | 7.56
|  | Součet |  | 5693.869
101 | 978036191 | Otlučení vnějších omítek o rozsahu do 100 % | m2 | 41.736 |  | 0 |  |  |  | 0
"sokl - jihozápadní pohled"
|  | 45,68*1,0-(0,8*0,33+0,8*0,4*4+2,4*1,0) |  | 41.736
102 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 528.392 |  | 0 |  |  |  | 0
"výkr.č.01,02,03,04,05"
"1.np"
|  | "011" (3,25+1,925+1,025+1,68)*2*2,0-0,6*1,97*3 |  | 27.974
|  | "016" (1,2+2,175)*2*2,0-0,6*1,97 |  | 12.318
|  | "018" (0,9+3,2)*2*2,0-(0,6*1,97+0,6*0,7) |  | 14.798
|  | "019" (2,175+1,5+1,6*2+0,9*2)*2*2,0-(0,6*1,97*6+0,6*0,7*2) |  | 26.768
|  | "020" (1,5+1,3+1,9+1,6)*2*2,0-(0,6*1,97*3+0,6*0,7) |  | 21.234
"2.np"
|  | "105" (1,175+2,3)*2*2,0-0,6*1,97 |  | 12.718
|  | "106" (3,2+0,9)*2*2,0-(0,6*1,97+0,6*0,7) |  | 14.798
|  | "107" (1,5+2,15+0,9*2+1,6*2)*2*2,0-(0,6*1,97*6+0,6*0,7*2) |  | 26.668
|  | "108" (1,31+1,5+1,9+1,6)*2*2,0-(0,6*1,97*3+0,6*0,7) |  | 21.274
"3.np"
|  | "216" (2,9+1,75)*2*2,0-0,6*1,97 |  | 17.418
|  | "217" (2,5+1,75)*2,0 |  | 8.5
|  | "218" (2,225+1,2)*2*2,0-0,6*1,97 |  | 12.518
|  | "219" (3,2+1,6+0,85+1,2)*2*2,0-(0,6*1,97*3+0,6*0,7) |  | 23.434
|  | "220" (1,6+3,2+1,2*2+0,9+0,925+0,875*2)*2*2,0-(0,6*1,97*7+0,6*0,7) |  | 34.406
"4.np"
|  | "316" (2,51+2,125+0,155+0,86+1,55+0,975+1,4)*2*2,0-(0,6*1,97*5+0,6*0,6) |  | 32.03
|  | "317a" (1,55+1,6)*2*2,0-0,6*1,97 |  | 11.418
|  | "329" (1,805+1,9)*2*2,0-0,8*1,97 |  | 13.244
|  | "330" (3,585+2,0+1,2*2+0,8*0,78)*2*2,0-(0,6*1,97*5+0,6*0,7) |  | 28.106
|  | "331" (1,805+1,9*2+0,875+1,555+1,68)*2*2,0-(0,6*1,97*5+0,6*0,7) |  | 32.53
|  | "332" (1,805+0,875)*2*2,0-0,6*1,97 |  | 9.538
"5.np"
|  | "405" (1,65+0,975)*2*2,0-0,6*1,97 |  | 9.318
|  | "412" (1,73+1,1+1,5+1,0)*2*2,0-0,6*1,97*3 |  | 17.774
|  | "413" (1,15+1,1+1,875*2)*2*2,0-(0,6*1,97*3+0,6*0,5) |  | 20.154
|  | "420" (3,9+1,95+0,155+0,9*4+1,2*4)*2*2,0-(0,6*1,97*9+0,6*0,5) |  | 46.682
|  | "421" (2,5+1,25+1,3+0,8)*2*2,0-(0,6*1,97*3+0,6*0,5) |  | 19.554
|  | "429" (1,95+1,65)*2*2,0-0,6*1,97 |  | 13.218
|  | Součet |  | 528.392
| 999 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
103 | 999901111R | M+D a osazení - Systém určený k ochraně před pádem dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415,ČSN EN 517 a ČSN EN 363, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
104 | 999991111R | M+D a osazení - Ocelové konstrukce - pod chladič, kompletní provedení vč. povrch. úpravy - dle popisu v proj. dok. | kg | 4070.9 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výpočet viz výkaz statika" 4070,9 |  | 4070.9
105 | 999991112R | M+D a osazení - Ocelové konstrukce - podpůrná kce potrubí, kompletní provedení vč. povrch. úpr.- dle popisu v proj. dok. | kg | 989.94 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výpočet viz výkaz statika" 4274,5 |  | 989.94
106 | 999991113R | M+D a osazení - Ocelové konstrukce - zesílení trámů a průvlaků nad 1.np, kompletní provedení vč. povrch. úpr., odbourání a zpětného zalití podlahy - dle popisu v proj. dok. | kg | 5148.6 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výpočet viz výkaz statika" 5148,6 |  | 5148.6
107 | 999991114R | M+D a osazení - Ocelové konstrukce - podlaha 2.np, kompletní provedení vč. povrch. úpr.- dle popisu v proj. dok. | kg | 5713 |  | 0 |  |  |  | 0 | dotaz 1b
|  | "výpočet viz výkaz statika" 5713 |  | 5713
108 | 999991115R | M+D a osazení - Ocelové konstrukce - ocelová nástavba, kompletní provedení vč. povrch. úpr.- dle popisu v proj. dok. | kg | 95920.8 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výpočet viz výkaz statika" 95920,8 |  | 95920.8
109 | 999991116R | M+D a osazení - Ocelové konstrukce - schodiště, kompletní provedení vč. povrch. úpr.- dle popisu v proj. dok. | kg | 1300 |  | 0 |  |  |  | 0 | dotaz 1b
|  | "výpočet viz výkaz statika" 1300 |  | 1300
110 | 999993333R | Repase výtahu, kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
111 | 999993334R | Podepření podlahy strojovny výtahu, kompletní provedení | m2 | 6.6528 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle půd." 2,16*3,08 |  | 6.6528
| 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
112 | 997013115 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace | t | 938.569 |  | 0 |  |  |  | 0
113 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 938.569 |  | 0 |  |  |  | 0
114 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (předpoklad celkem 20km) | t | 17832.811 |  | 0 |  |  |  | 0
115 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 938.569 |  | 0 |  |  |  | 0
| 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
116 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy v do 24 m | t | 1164.754 |  | 0 |  |  |  | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
117 | 711111001 | S.9+S.11+S.12 - Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 181.575 |  | 0 |  |  |  | 0
"S.9 - dle výkresu 1.np - návrh"
|  | "003" (60,142-3,5*1,25) |  | 55.767
|  | "005" 13,38 |  | 13.38
"014-015B"
|  | 90,77 |  | 90.77
"S.11 - výkres - 1.np - návrh"
|  | (4,89*2,89) |  | 14.132
"S.12 - výkres - 1.np - návrh"
|  | 4,09*1,84 |  | 7.526
|  | Součet |  | 181.575
118 | 111631500 | lak asfaltový penetrační | t | 0.054 |  | 0 |  |  |  | 0
119 | 711112001 | S.11+S.12 - Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 7.843 |  | 0 |  |  |  | 0
"S.11 - výkres - 1.np - návrh"
|  | (4,35*2+2,35*2)*0,285 |  | 3.819
"S.12 - výkres - 1.np - návrh"
|  | (3,64*2+1,39*2)*0,4 |  | 4.024
|  | Součet |  | 7.843
120 | 111631500 | lak asfaltový penetrační | t | 0.003 |  | 0 |  |  |  | 0
121 | 711113115R | S.4 - Hydroizolační stěrka, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | m2 | 224.3 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkresů pudorysů - návrhy"
"1.np"
|  | "011" 5,8 |  | 5.8
|  | "016" 5,5 |  | 5.5
|  | "018" 3,2 |  | 3.2
|  | "019" 6,4 |  | 6.4
|  | "020" 5,1 |  | 5.1
"2.np"
|  | "105" 5,5 |  | 5.5
|  | "106" 3,2 |  | 3.2
|  | "107" 6,4 |  | 6.4
|  | "108" 5,1 |  | 5.1
"3.np"
|  | "216" 5,1 |  | 5.1
|  | "217" 9,2 |  | 9.2
|  | "218" 2,8 |  | 2.8
|  | "219" 6,1 |  | 6.1
|  | "220" 9,1 |  | 9.1
"4.np"
|  | "316" 6,6 |  | 6.6
|  | "317" 3,1 |  | 3.1
|  | "329" 3,1 |  | 3.1
|  | "330" 5,8 |  | 5.8
|  | "331" 65 |  | 65
|  | "332" 2,2 |  | 2.2
"5.np"
|  | "404" 2,0 |  | 2
|  | "405" 1,7 |  | 1.7
|  | "412" 3,3 |  | 3.3
|  | "413"4,1 |  | 4.1
|  | "420" 12,0 |  | 12
|  | "421" 3,6 |  | 3.6
|  | "429" 3,1 |  | 3.1
"6.np"
|  | "504" 2,0 |  | 2
|  | "505" 1,7 |  | 1.7
|  | "512" 3,3 |  | 3.3
|  | "513" 4,1 |  | 4.1
|  | "520" 12,4 |  | 12.4
|  | "521" 3,6 |  | 3.6
|  | "529" 3,1 |  | 3.1
|  | Součet |  | 224.3
122 | 711113125R | S.21 - Hydroizolační stěrka pod obklady, kompletní provedení | m2 | 677.778 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výměra dle obkladů" 677,778 |  | 677.778
123 | 711141559 | S.9+S.11+S.12 - Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 188.181 |  | 0 |  |  |  | 0
"S.9 - dle výkresu 1.np - návrh"
|  | "003" (60,142-3,5*1,25) |  | 55.767
|  | "005" 13,38 |  | 13.38
"014-015B"
|  | 90,77 |  | 90.77
"S.11 - výkres - 1.np - návrh"
|  | (4,89*2,89) |  | 14.132
"S.11 - výkres - 1.np - návrh"
|  | (4,89*2,89) |  | 14.132
|  | Součet |  | 188.181
124 | 1010151600 | Asf. hydroizolační pás | m2 | 216.408 |  | 0 |  |  |  | 0
125 | 711142559 | S.11+S.12 - Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 7.843 |  | 0 |  |  |  | 0
"S.11 - výkres - 1.np - návrh"
|  | (4,35*2+2,35*2)*0,285 |  | 3.819
"S.12 - výkres - 1.np - návrh"
|  | (3,64*2+1,39*2)*0,4 |  | 4.024
|  | Součet |  | 7.843
126 | 1010151600 | Asf. hydroizolační pás | m2 | 9.412 |  | 0 |  |  |  | 0
127 | 711461103R | S.9 - Provedení parotěsné vrstvy+pomocné hydtoizolace | m2 | 152.324 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkresu 1.np - návrh"
|  | "003" (57,9-3,5*1,25) |  | 53.525
|  | "005" 12,179 |  | 12.179
"014-015B"
|  | 86,62 |  | 86.62
|  | Součet |  | 152.324
128 | 283220290R | parotěsná vrstva+pomocná hydroizolace | m2 | 175.173 |  | 0 |  |  |  | 0
129 | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
130 | 712300832R | Odstranění skladby střechy, komplet mimo nosné kce | m2 | 755 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky na výkr.č.06 - střecha" "601+602" 741,8+13,2 |  | 755
131 | 712331111R | S.16 - Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy - parozábrana | m2 | 726.5 |  | 0 |  |  |  | 0
132 | 628662800 | podkladní pás - parozábrana | m2 | 835.475 |  | 0 |  |  |  | 0
133 | 712361705R | S.16 - M+D - Povlaková krytina - folie mechanicky kotvená; na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou 1,5 mm, kompletní provedení (výměra stanovena jako čistá ->do ceny nutno započítat veškeré prořezy, přesahy, atd.) | m2 | 726.5 |  | 0 |  |  |  | 0
"výměra dle tabulky na půdorysu střechy"
|  | "701" 718,0 |  | 718
|  | "702" 8,5 |  | 8.5
|  | Součet |  | 726.5
134 | 712361706R | S.25 - M+D - Povlaková krytina - folie mechanicky kotvená; na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou 1,5 mm, kompletní provedení (výměra stanovena jako čistá ->do ceny nutno započítat veškeré prořezy, přesahy, atd.) - vytažení na atiku | m2 | 51.088 |  | 0 |  |  |  | 0
"(VÝMĚRA STANOVENA JAKO ČISTÁ, VEŠKERÉ ZTRATNÉ ZAHRNOUT DO CENY ZA M2)"
"dle půdorysů - návrhy + pohledy nový stav"
"izol. tl. 100mm"
"nad 6.np"
|  | (16,31*2+5,94+0,8)*0,38 |  | 14.957
|  | (16,31*2+0,8+5,76)*0,77 |  | 30.169
"nad strojovnou"
|  | (2,76+3,68)*2*0,52*0,35 |  | 2.344
|  | (2,46+3,375)*0,62 |  | 3.618
|  | Součet |  | 51.088
135 | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
136 | 713121111 | S.9 - Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 152.324 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkresu 1.np - návrh"
|  | "003" (57,9-3,5*1,25) |  | 53.525
|  | "005" 12,179 |  | 12.179
"014-015B"
|  | 86,62 |  | 86.62
|  | Součet |  | 152.324
137 | 283758800 | deska tepelně izolační tl. 45mm | m2 | 155.37 |  | 0 |  |  |  | 0
138 | 713141131R | S.16 - Montáž izolace tepelné střech plochých rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 1453 |  | 0 |  |  |  | 0
"výměra dle tabulky na půdorysu střechy"
|  | "701" 718,0*2 |  | 1436
|  | "702" 8,5*2 |  | 17
|  | Součet |  | 1453
139 | 283758680R | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 S 1000 x 1000 x 50 mm | m2 | 741.03 |  | 0 |  |  |  | 0
140 | 283723090 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm | m2 | 741.03 |  | 0 |  |  |  | 0
141 | 713141133R | S.16 - Montáž izolace tepelné střech plochých rohoží, pásů, dílců, desek - spád. klíny | m2 | 726.5 |  | 0 |  |  |  | 0
"výměra dle tabulky na půdorysu střechy"
|  | "701" 718,0 |  | 718
|  | "702" 8,5 |  | 8.5
|  | Součet |  | 726.5
142 | 283723210R | spádové klíny z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S tl. 50-300mm | m2 | 741.03 |  | 0 |  |  |  | 0
143 | 713141151 | S.16 - Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 726.5 |  | 0 |  |  |  | 0
"výměra dle tabulky na půdorysu střechy"
|  | "701" 718,0 |  | 718
|  | "702" 8,5 |  | 8.5
|  | Součet |  | 726.5
144 | 628661500R | rouno podkladové | m2 | 741.03 |  | 0 |  |  |  | 0
145 | 713141152R | S.25 - Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek - vytažení na atiku | m2 | 41.877 |  | 0 |  |  |  | 0
146 | 628661500R | rouno podkladové | m2 | 42.715 |  | 0 |  |  |  | 0
147 | 713191132 | S.16 - Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační textilií | m2 | 726.5 |  | 0 |  |  |  | 0
"výměra dle tabulky na půdorysu střechy"
|  | "701" 718,0 |  | 718
|  | "702" 8,5 |  | 8.5
|  | Součet |  | 726.5
148 | 283231500R | textilie separační | m2 | 799.15 |  | 0 |  |  |  | 0
149 | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
150 | 714451011R | S.11+S.12 - M+D antivibračních rohoží tl. 25mm (ref. výrobek Sylomer typ P) vodorovně, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | m2 | 13.968 |  | 0 |  |  |  | 0
"S.11 - výkres 1.np - návrh"
|  | 4,35*2,15 |  | 9.353
"S.12 - výkres - 1.np - návrh"
|  | 3,55*1,3 |  | 4.615
|  | Součet |  | 13.968
151 | 714451012 | S.11 - M+D antivibračních rohoží tl. 25mm (ref. výrobek Sylomer typ P) svisle, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | m2 | 7.358 |  | 0 |  |  |  | 0
"S.11 - výkres 1.np - návrh"
|  | (4,35+2,15)*2*0,275 |  | 3.575
"S.12 - výkres - 1.np - návrh"
|  | (3,55+1,3)*2*0,39 |  | 3.783
|  | Součet |  | 7.358
152 | 272451810R | antivibrační separační deska na bázi polyuretanu | m2 | 7.726 |  | 0 |  |  |  | 0
153 | 714451012R | M+D - Antivibrační rohož tl. 12mm (ref.výrobek Sylomer typ P), kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. (střecha) | m2 | 1.232 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkresu č.06 - statické části"
|  | 0,4*0,18*4 |  | 0.288
|  | 0,36*0,184*6 |  | 0.397
|  | 0,76*0,18*2*2 |  | 0.547
|  | Součet |  | 1.232
154 | 998714203 | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
155 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží, vč. uložení k opětovnému použití | soubor | 28 |  | 0 |  |  |  | 0
156 | 725130811R | Demontáž pisoárů, vč. uložení k opětovnému použití | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
157 | 725210821R | Demontáž umyvadel, vč. uložení k opětovnému použití | soubor | 22 |  | 0 |  |  |  | 0
158 | 725240811R | Demontáž kabin sprchových vč. vaniček, vč. uložení k opětovnému použití | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
159 | 725240999R | Zpětná montáž zař. předmětů (+ uvažováno cca 15% že bude při demontáži poničeno a budou se muset dát nové), vč. přesunu hmot | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
160 | 763111417R | SDK příčka obyč. tl 150 mm, kompletní provedení vč. tmelení a broušení | m2 | 2.148 |  | 0 |  |  |  | 0
"3.np - viz půdorys - návrh"
|  | 1,35*3,05-1,0*1,97 |  | 2.148
161 | 763111422R | SDK příčka tl 100 mm protipožární, kompletní provedení vč. tmelení a broušení - dle popisu v proj. dok. | m2 | 2.906 |  | 0 |  |  |  | 0
"4.np viz půdorys - návrh"
|  | 1,5*3,05-1,25*1,97 |  | 2.113
|  | 1,22*(3,05-2,4) |  | 0.793
|  | Součet |  | 2.906
162 | 763113345R | SDK předstěna instalační tl 225 mm, kompletní provedení vč. tmelení a broušení - dle popisu v proj. dok. | m2 | 3.96 |  | 0 |  |  |  | 0
"6.np - půdory-návrh"
|  | "505+529" 1,65*1,2*2 |  | 3.96
163 | 763132221 | S.15 - SDK podhled s požární odlností, kompletní provedení vč. tmelení a broušení - dle popisu v proj. dok. | m2 | 774.841 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkresů půdorysy - návrhy - tab. místností"
"3.np"
|  | "211" 61,3 |  | 61.3
"5.np"
|  | "401" 5,441 |  | 5.441
|  | "402" 20,7 |  | 20.7
|  | "403" 32,0 |  | 32
|  | "412" 3,3 |  | 3.3
|  | "413" 4,1 |  | 4.1
"6.np"
"501-529"
|  | 18,0+95,9+31,6+2,0+1,7+23,3+29,4+56,2+57,5+62,3+3,3+4,1+41,1+41,6*2+40,3+39,2+12,4+3,6+24,6+15,2+3,1 |  | 648
|  | Součet |  | 774.841
164 | 763135102R | S.14 - Rastrový systémový SDK podhled, kompletní provedení vč. povrch. úpr.- dle popisu v proj. dok. | m2 | 1631.4 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkresů půdorysy - návrhy - tab. místností"
"1.np"
|  | "002" 59,7 |  | 59.7
|  | "014" 10,7 |  | 10.7
"2.np"
|  | "101a" 10,8 |  | 10.8
|  | "102" 21,5 |  | 21.5
"3.np"
|  | "202-209" 13,8+51,2+57,6+66,0*3+65,2+36,0 |  | 421.8
|  | "215" 9,9 |  | 9.9
"4.np"
|  | "302-309" 21,3+9,2+56,1+64,1+64,7+63,9+64,2+57,1 |  | 400.6
|  | "320-323" 37,9+34,3+37,9+38,8 |  | 148.9
|  | "328" 8,2 |  | 8.2
"5.np"
|  | "402" 88,1-20,7 |  | 67.4
|  | "404" 2,0 |  | 2
|  | "406-410" 23,5+30,6+54,7+57,6+63,7 |  | 230.1
|  | "415-419" 39,8+40,3*3+39,3+24,6+15,2 |  | 239.8
|  | Součet |  | 1631.4
165 | 763135103R | S.14 - Rastrový systémový SDK podhled do vlhk. prostor, kompletní provedení vč. povrch. úpr. - dle popisu v proj. dok. | m2 | 120.4 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkresů půdorysy - návrhy - tab. místností"
"1.np"
|  | "016" 5,5 |  | 5.5
|  | "018" 3,2 |  | 3.2
|  | "019" 6,4 |  | 6.4
|  | "020" |  | 5.1 | [6 empty] | dotaz 1a
"2.np"
|  | "105" 5,5 |  | 5.5
|  | "106" 3,2 |  | 3.2
|  | "107" 6,4 |  | 6.4
|  | "108" 5,1 |  | 5.1
"3.np"
|  | "216" 5,1 |  | 5.1
|  | "217" 9,2 |  | 9.2
|  | "218" 2,8 |  | 2.8
|  | "219" 6,1 |  | 6.1
|  | "220" 9,1 |  | 9.1
"4.np"
|  | "316" 6,6 |  | 6.6
|  | "317" 3,1 |  | 3.1
|  | "329" 3,1 |  | 3.1
|  | "330" 5,8 |  | 5.8
|  | "331" 6,5 |  | 6.5
|  | "332" 2,2 |  | 2.2
"5.np"
|  | "405" 1,70 |  | 1.7
|  | "420" 12,0 |  | 12
|  | "421" 3,6 |  | 3.6
|  | "429" 3,1 |  | 3.1
|  | Součet |  | 120.4
166 | 763431801R | Demontáž kazetového podhledu, vč. roštu | m2 | 430.9 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkr.č. 01,02,03,05 - konkr. tab. místn."
"1.np"
|  | "002" 43,8 |  | 43.8
|  | "016" 5,5 |  | 5.5
|  | "017" 10,7 |  | 10.7
|  | "018" 3,2 |  | 3.2
|  | "019" 6,4 |  | 6.4
|  | "020" 5,1 |  | 5.1
"2.np"
|  | "102" 58,9 |  | 58.9
|  | "103" 6,8 |  | 6.8
|  | "104" 3,0 |  | 3
|  | "105" 5,5 |  | 5.5
|  | "106" 3,2 |  | 3.2
|  | "107" 6,4 |  | 6.4
|  | "108" 5,1 |  | 5.1
"3.np"
|  | "202" 71,7 |  | 71.7
|  | "203" 3,2 |  | 3.2
|  | "215" 9,9 |  | 9.9
|  | "216" 5,1 |  | 5.1
|  | "217" 9,2 |  | 9.2
|  | "218" 2,8 |  | 2.8
|  | "219" 6,1 |  | 6.1
|  | "220" 9,1 |  | 9.1
|  | "223" 4,4 |  | 4.4
"5.np"
|  | "402" 11,8 |  | 11.8
|  | "403" 37,8 |  | 37.8
|  | "404" 2,0 |  | 2
|  | "405" 1,7 |  | 1.7
|  | "412" 3,3 |  | 3.3
|  | "413" 4,1 |  | 4.1
|  | "420" 12,0 |  | 12
|  | "421" 3,6 |  | 3.6
|  | "427" 3,7 |  | 3.7
|  | "429" 3,1 |  | 3.1
|  | "632" 62,7 |  | 62.7
|  | Součet |  | 430.9
167 | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
168 | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti | m | 16.5 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výkr.č.06" 8,25*2 |  | 16.5
169 | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
170 | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 43.32 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výkr.č.06" 8,4+13,11+0,8+4,1+16,91 |  | 43.32
171 | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 37.2 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výkr.č.01-1.np" 1,2+2,4*3 |  | 8.4
|  | "výkr.č.02-2.np" 2,4*12 |  | 28.8
|  | Součet |  | 37.2
172 | 764002861 | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti | m | 84.72 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výkr.č.06" 46,16+38,56 |  | 84.72
173 | 764004811 | Demontáž žlabu do suti | m | 87.56 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výkr.č.06" 38,56+45,86+3,14 |  | 87.56
174 | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 2.73 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výkr,č.06" 1,5+0,9+0,33 |  | 2.73
175 | 764202105R | K04 - Poplastovaná závětrná lišta rš 415mm, kompletní provedení | m | 51.11 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky K" 51,11 |  | 51.11
176 | 764212661R | K07 - Poplastovaný úhelník rš 100mm, kompletní provedení vč. kotev. prvků - dle popisu v proj. dok. | m | 67.25 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky K" 67,25 |  | 67.25
177 | 764212662R | K08 - Poplastovaný úhelník rš 200mm, kompletní provedení vč. kotev. prvků - dle popisu v proj. dok. | m | 51.11 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky K" 51,11 |  | 51.11
178 | 764212663R | K09 - Příponka poplastované záv. lišty rš 280mm, kompletní provedení vč. kotev. prvků - dle popisu v proj. dok. | m | 51.11 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky K" 51,11 |  | 51.11
179 | 764212666R | K06 - Poplastovaný U plech rš 500 mm, kompletní provedení vč. kotev. prvků - dle popisu v proj. dok. | m | 85.88 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky K" 85,88 |  | 85.88
180 | 764212667R | K05 - Poplastovaná okapnice rš 680 mm, kompletní provedení vč. kotev. prvků - dle popisu v proj. dok. | m | 85.88 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky K" 85,88 |  | 85.88
181 | 764212668R | K10 - poplastovaná Z lišta rš 200mm, kompletní provedení vč. kotev. prvků - dle popisu v proj. dok. | m | 10.54 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky K" 10,54 |  | 10.54
182 | 764216642R | K01 - Oplechování parapetů z Pz barveného plechu rš 200 mm, kompletní provedení včetně plastových boků, pomocných konstrukcí a kotevních prvků - dle popisu v proj. dok. | m | 58.6 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky K" 58,6 |  | 58.6
183 | 764218404R | K11 - Pozinková okapnička rš 170mm, kompletní provedení vč. kotev. prvků - dle popisu v proj. dok. | m | 40.81 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky K" 40,81 |  | 40.81
184 | 764218407R | Oplechování rozvaděče rš 570mm, kompletní provedení vč. kotev. prvků - dle popisu v proj. dok. | m | 1.1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky K" 1,1 |  | 1.1
185 | 764511403R | K03 - Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu DN 200 mm, kompletní provedení vč. pom. kcí, kotevních prvků, čel - dle popisu v proj. dok. | m | 87.8 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky K" 87,8 |  | 87.8
186 | 764518423R | K02 - Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků, kot. prvků z Pz plechu průměru 110 mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | m | 22.9 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky K" 22,9 |  | 22.9
187 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
188 | 766441811R | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm | m | 37.2 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výkr.č.01-1.np" 1,2+2,4*3 |  | 8.4
|  | "výkr.č.02-2.np" 2,4*12 |  | 28.8
|  | Součet |  | 37.2
189 | 766620011R | N01 - M+D - Okno plastové 1kř vel. 600x900mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky N" 3 |  | 3
190 | 766620012R | N02 - M+D - Okno plastové 1kř vel. 900x1200mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky N" 1 |  | 1
191 | 766620013R | N03 - M+D - Okno plastové 2kř vel. 1200x1500mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky N" 1 |  | 1
192 | 766620014R | N04 - M+D - Okno plastové 4kř vel. 2400x1500mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky N" 24 |  | 24
193 | 766620025AR | N05 - Demontáž, repase a zpětná montáž - Okno vel. 600x900mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky N" 13 |  | 13
194 | 766620025BR | N05 - Demontáž, repase a zpětná montáž - Okno vel. 900x900mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky N" 0 |  | 0
195 | 766620025CR | N05 - Demontáž, repase a zpětná montáž - Okno vel. 900x1200mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky N" 2 |  | 2
196 | 766620025DR | N05 - Demontáž, repase a zpětná montáž - Okno vel. 1200x1200mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky N" 2 |  | 2
197 | 766620025ER | N05 - Demontáž, repase a zpětná montáž - Okno vel. 2400x1500mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky N" 4 |  | 4
198 | 766660101R | M+D - Dveře D101, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
199 | 766660201R | M+D - Dveře D201, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
200 | 766660301R | M+D - Dveře D301, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
201 | 766660302R | M+D - Dveře D302, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
202 | 766660401R | M+D - Dveře D401, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
203 | 766660501R | M+D - Dveře D501, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
204 | 766660601R | M+D - Dveře D601, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
205 | 766660602R | M+D - Dveře D602, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
206 | 766660603R | M+D - Dveře D603, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
207 | 766660604R | M+D - Dveře D604, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
208 | 766660605R | M+D - Dveře D605, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
209 | 766660606R | M+D - Dveře D606, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
210 | 766660607R | M+D - Dveře D607, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
211 | 766660608R | M+D - Dveře D608, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
212 | 766660609R | M+D - Dveře D609, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
213 | 766660610R | M+D - Dveře D610, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
214 | 766660611R | M+D - Dveře D611, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
215 | 766660612R | M+D - Dveře D612, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
216 | 766660613R | M+D - Dveře D613, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
217 | 766660614R | M+D - Dveře D614, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
218 | 766661101R | M+D - Dveře DP101, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
219 | 766661102R | M+D - Dveře DP102, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
220 | 766661103R | M+D - Dveře DP103, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
221 | 766661104R | M+D - Dveře DP104, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
222 | 766661105R | M+D - Dveře DP105, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
223 | 766661106R | M+D - Dveře DP106, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
224 | 766661107R | M+D - Dveře DP107, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
225 | 766661108R | M+D - Dveře DP108, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
226 | 766661109R | M+D - Dveře DP109, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
227 | 766661110R | M+D - Dveře DP110, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
228 | 766661111R | M+D - Dveře DP111, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
229 | 766661112R | M+D - Dveře DP112 - NEOBSAZENO | kus | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
230 | 766661113R | M+D - Dveře DP113, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
231 | 766661114R | M+D - Dveře DP114, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
232 | 766661115R | M+D - Dveře DP115, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
233 | 766661116R | M+D - Dveře DP116, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
234 | 766661117R | M+D - Dveře DP117, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
235 | 766661201R | M+D - Dveře DP201, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
236 | 766661202R | M+D - Dveře DP202, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
237 | 766661203R | M+D - Dveře DP203, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
238 | 766661204R | M+D - Dveře DP204, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
239 | 766661205R | M+D - Dveře DP205, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
240 | 766661206R | M+D - Dveře DP206, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
241 | 766661207R | M+D - Dveře DP207, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
242 | 766661208R | M+D - Dveře DP208, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
243 | 766661209R | M+D - Dveře DP209, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
244 | 766661210R | M+D - Dveře DP210, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
245 | 766661211R | M+D - Dveře DP211, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
246 | 766661212R | M+D - Dveře DP212, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
247 | 766661213R | M+D - Dveře DP213, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
248 | 766661214R | M+D - Dveře DP214, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
249 | 766661215R | M+D - Dveře DP215, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
250 | 766661301R | M+D - Dveře DP301, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
251 | 766661302R | M+D - Dveře DP302, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
252 | 766661303R | M+D - Dveře DP303, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
253 | 766661304R | M+D - Dveře DP304, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
254 | 766661305R | M+D - Dveře DP305, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
255 | 766661306R | M+D - Dveře DP306, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
256 | 766661307R | M+D - Dveře DP307, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
257 | 766661308R | M+D - Dveře DP308, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
258 | 766661309R | M+D - Dveře DP309, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
259 | 766661310R | M+D - Dveře DP310, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
260 | 766661311R | M+D - Dveře DP311, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
261 | 766661401R | M+D - Dveře DP401, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
262 | 766661402R | M+D - Dveře DP402, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
263 | 766661403R | M+D - Dveře DP403, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
264 | 766661404R | M+D - Dveře DP404, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
265 | 766661405R | M+D - Dveře DP405, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
266 | 766661406R | M+D - Dveře DP406, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
267 | 766661407R | M+D - Dveře DP407, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
268 | 766661408R | M+D - Dveře DP408, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
269 | 766661409R | M+D - Dveře DP409, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
270 | 766661410R | M+D - Dveře DP410, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
271 | 766661411R | M+D - Dveře DP411, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
272 | 766661412R | M+D - Dveře DP412, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
273 | 766661413R | M+D - Dveře DP413, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
274 | 766661414R | M+D - Dveře DP414, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
275 | 766661415R | M+D - Dveře DP415, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
276 | 766661501R | M+D - Dveře DP501, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
277 | 766661502R | M+D - Dveře DP502, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
278 | 766661503R | M+D - Dveře DP503, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
279 | 766661504R | M+D - Dveře DP504, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
280 | 766661505R | M+D - Dveře DP505, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
281 | 766661506R | M+D - Dveře DP506, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
282 | 766661507R | M+D - Dveře DP507, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
283 | 766661508R | M+D - Dveře DP508, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
284 | 766661509R | M+D - Dveře DP509, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
285 | 766661510R | M+D - Dveře DP510, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
286 | 766661511R | M+D - Dveře DP511, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
287 | 766661512R | M+D - Dveře DP512, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
288 | 766661513R | M+D - Dveře DP513, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
289 | 766661514R | M+D - Dveře DP514, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
290 | 766661515R | M+D - Dveře DP515, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
291 | 766661516R | M+D - Dveře DP516, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
292 | 766661601R | M+D - Dveře DP601, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
293 | 766661602R | M+D - Dveře DP602, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
294 | 766661603R | M+D - Dveře DP603, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
295 | 766661604R | M+D - Dveře DP604, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
296 | 766661605R | M+D - Dveře DP605, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
297 | 766661606R | M+D - Dveře DP606, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
298 | 766661607R | M+D - Dveře DP607, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
299 | 766661608R | M+D - Dveře DP608, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
300 | 766661609R | M+D - Dveře DP609, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
301 | 766661610R | M+D - Dveře DP610, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
302 | 766661611R | M+D - Dveře DP611, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
303 | 766661612R | M+D - Dveře DP612, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
304 | 766661613R | M+D - Dveře DP613, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
305 | 766661614R | M+D - Dveře DP614, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
306 | 766661615R | M+D - Dveře DP615, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
307 | 766661616R | M+D - Dveře DP616, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
308 | 766661617R | M+D - Dveře DP617, kompletní provedení vč. kování, zárubně a všech doplňků - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
309 | 766694111R | T01 - M+D - Okenní parapet - vnitřní, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | m | 61.5 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tabulky T" 61,5 |  | 61.5 | [5 empty] | 0
310 | 766811101R | T02 - M+D - Čajová kuchyňka, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
311 | 766811102R | T03 - M+D - Čajová kuchyňka, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
312 | 766821101R | T04 - M+D - Vestavěná skříň, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
313 | 766821102R | T05 - M+D - Vestavěná skříň, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
314 | 766821103R | T06 - M+D - Vestavěná skříň, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
315 | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
316 | 767112812R | Demontáž příček (4.np - m.č.305) vč. dveří | m2 | 52.338 |  | 0 |  |  |  | 0
"výkr.č.04 - 4.np"
|  | (5,48+4,35*2+2,98)*3,05 |  | 52.338
317 | 767161111R | Z04 - M+D - Zábradlí - prodloužení stávajícího, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
318 | 767161112R | Z05 - M+D - Nástěnné zábradlí, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
319 | 767161113R | Z06 - M+D - Nástěnné zábradlí, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
320 | 767161114R | Z07 - M+D - Zábradlí, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
321 | 767590120R | S.5 - M+D - Zdvojená podlaha - nosná kce+záklop, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. (do ceny za m2 nutno zahrnout i náklady na rampu a sch. v m.č. 103) | m2 | 506.4 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkresu 2.np - návrh"
|  | "103" 166,0 |  | 166
|  | "104" 24,9 |  | 24.9
|  | "110" 17,5 |  | 17.5
|  | "111" 61,4 |  | 61.4
|  | "112" 77,9 |  | 77.9
|  | "113" 77,9 |  | 77.9
|  | "114" 80,8 |  | 80.8
|  | Součet |  | 506.4
322 | 767649195R | M+D - Dveře D102 - stávající dveře doplněné o samozamykací zámek, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
323 | 767662110R | Z01 - Dmtž, repase a zpětná montáž - Ocelová mříž, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | m2 | 53.77 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle tabulky Z"
|  | 2,4*1,5*4 |  | 14.4
|  | 0,6*0,9*4 |  | 2.16
|  | 1,1*1,1 |  | 1.21
|  | 2,4*1,5*10 |  | 36
|  | Součet |  | 53.77
324 | 767691823R | Demontáž oplechování rozvaděče 1100x1570x400mm, vč. dvířek 800x900mm, komplet | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
325 | 767851803R | Z02 - Dmtž, repase a zpětná montáž na novou pozici - Žebřík dl. 3,4m, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "výkr.č.05 - 5.NP" 1 |  | 1
326 | 767851804R | Z03 - M+D - Ocelový žebřík na výtahovou šachtu, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
327 | 767996704R | Demontáž oc. kce pro potrubí, komplet | t | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
328 | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
329 | 771571112R | S.4 - M+D - Keramická dlažba, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. (do ceny za m2 nutno zahrnout soklíky) | m2 | 224.3 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkresů pudorysů - návrhy"
"1.np"
|  | "011" 5,8 |  | 5.8
|  | "016" 5,5 |  | 5.5
|  | "018" 3,2 |  | 3.2
|  | "019" 6,4 |  | 6.4
|  | "020" 5,1 |  | 5.1
"2.np"
|  | "105" 5,5 |  | 5.5
|  | "106" 3,2 |  | 3.2
|  | "107" 6,4 |  | 6.4
|  | "108" 5,1 |  | 5.1
"3.np"
|  | "216" 5,1 |  | 5.1
|  | "217" 9,2 |  | 9.2
|  | "218" 2,8 |  | 2.8
|  | "219" 6,1 |  | 6.1
|  | "220" 9,1 |  | 9.1
"4.np"
|  | "316" 6,6 |  | 6.6
|  | "317" 3,1 |  | 3.1
|  | "329" 3,1 |  | 3.1
|  | "330" 5,8 |  | 5.8
|  | "331" 65 |  | 65
|  | "332" 2,2 |  | 2.2
"5.np"
|  | "404" 2,0 |  | 2
|  | "405" 1,7 |  | 1.7
|  | "412" 3,3 |  | 3.3
|  | "413"4,1 |  | 4.1
|  | "420" 12,0 |  | 12
|  | "421" 3,6 |  | 3.6
|  | "429" 3,1 |  | 3.1
"6.np"
|  | "504" 2,0 |  | 2
|  | "505" 1,7 |  | 1.7
|  | "512" 3,3 |  | 3.3
|  | "513" 4,1 |  | 4.1
|  | "520" 12,4 |  | 12.4
|  | "521" 3,6 |  | 3.6
|  | "529" 3,1 |  | 3.1
|  | Součet |  | 224.3
330 | 771591111 | S.4 - Podlahy penetrace podkladu (do ceny za m2 podlahy nutné zahrnout soklíky) | m2 | 224.3 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle výkresů pudorysů - návrhy"
"1.np"
|  | "011" 5,8 |  | 5.8
|  | "016" 5,5 |  | 5.5
|  | "018" 3,2 |  | 3.2
|  | "019" 6,4 |  | 6.4
|  | "020" 5,1 |  | 5.1
"2.np"
|  | "105" 5,5 |  | 5.5
|  | "106" 3,2 |  | 3.2
|  | "107" 6,4 |  | 6.4
|  | "108" 5,1 |  | 5.1
"3.np"
|  | "216" 5,1 |  | 5.1
|  | "217" 9,2 |  | 9.2
|  | "218" 2,8 |  | 2.8
|  | "219" 6,1 |  | 6.1
|  | "220" 9,1 |  | 9.1
"4.np"
|  | "316" 6,6 |  | 6.6
|  | "317" 3,1 |  | 3.1
|  | "329" 3,1 |  | 3.1
|  | "330" 5,8 |  | 5.8
|  | "331" 65 |  | 65
|  | "332" 2,2 |  | 2.2
"5.np"
|  | "404" 2,0 |  | 2
|  | "405" 1,7 |  | 1.7
|  | "412" 3,3 |  | 3.3
|  | "413"4,1 |  | 4.1
|  | "420" 12,0 |  | 12
|  | "421" 3,6 |  | 3.6
|  | "429" 3,1 |  | 3.1
"6.np"
|  | "504" 2,0 |  | 2
|  | "505" 1,7 |  | 1.7
|  | "512" 3,3 |  | 3.3
|  | "513" 4,1 |  | 4.1
|  | "520" 12,4 |  | 12.4
|  | "521" 3,6 |  | 3.6
|  | "529" 3,1 |  | 3.1
|  | Součet |  | 224.3
331 | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
332 | 776220110R | S.8 - Podlaha PVC - schodiště, kompletní provedení | m2 | 115.588 |  | 0 |  |  |  | 0
"S.8"
"sch. z 1.np do 2.np"
|  | 10*0,26*1,5+11*0,18*1,5+3,125*(1,73+1,33)+0,15*(1,25+1,45) |  | 16.838
"sch. z 2.np do 3.np"
|  | 17,9+20*0,18*1,5 |  | 23.3
"sch. ze 3.np do 4.np"
|  | 17,9+20*0,18*1,5 |  | 23.3
"sch. ze 4.np do 5.np"
|  | 17,9+20*0,18*1,5 |  | 23.3
"z 5.np do 6.np"
|  | 17,9+20*0,18*1,5 |  | 23.3
"6.np"
|  | 5,55 |  | 5.55
|  | Součet |  | 115.588
333 | 776511820R | Demontáž povlakových podlah lepených, komplet vč. soklíků | m2 | 2852.091 |  | 0 |  |  |  | 0
"dle tabulek místností jednotlivých pater - výkr.č. 01-05"
"PVC"
"1.np"
|  | "001" 18,3+0,18*22*1,5 |  | 24.24
|  | "002" 43,8 |  | 43.8
|  | "003" 28,2 |  | 28.2
|  | "004" 27,2 |  | 27.2
|  | "013" 235,6 |  | 235.6
|  | "017" 10,7 |  | 10.7
"2.np"
|  | "101" 18,3+0,16*20*1,5 |  | 23.1
|  | "101a" 10,8 |  | 10.8
|  | "102" 58,9 |  | 58.9
|  | "103" 6,8 |  | 6.8
|  | "104" 3,0 |  | 3
|  | "109-116" 28,3*8 |  | 226.4
|  | "117" 30,2 |  | 30.2
|  | "118" 30,3 |  | 30.3
|  | "119" 17,6 |  | 17.6
|  | "120" 14,5 |  | 14.5
|  | "121" 2,8 |  | 2.8
|  | "122" 157 |  | 157
"3.np"
|  | "201" 18,3+0,16*20*1,5 |  | 23.1
|  | "202" 71,7 |  | 71.7
|  | "203" 3,2 |  | 3.2
|  | "204" 27,4 |  | 27.4
|  | "205" 20,7 |  | 20.7
|  | "206" 19,2 |  | 19.2
|  | "207" 20,7 |  | 20.7
|  | "208" 19,2 |  | 19.2
|  | "209" 20,7 |  | 20.7
|  | "210" 19,2 |  | 19.2
|  | "211" 20,7 |  | 20.7
|  | "223" 4,4 |  | 4.4
"4.np"
|  | "301" 18,3+0,16*20*1,5 |  | 23.1
|  | "302" 21,3 |  | 21.3
|  | "303" 9,2 |  | 9.2
|  | "304" 75,4 |  | 75.4
|  | "305" 77,6 |  | 77.6
|  | "306" 27,1 |  | 27.1
|  | "307" 29,2 |  | 29.2
|  | "308" 27,1 |  | 27.1
|  | "309" 29,2 |  | 29.2
|  | "310" 27,1 |  | 27.1
|  | "311" 29,2 |  | 29.2
|  | "312" 27,1 |  | 27.1
|  | "313" 21,3 |  | 21.3
|  | "319" 18,0 |  | 18
|  | "320" 19,4 |  | 19.4
|  | "321" 18,1 |  | 18.1
|  | "322" 19,4 |  | 19.4
|  | "323" 18,1 |  | 18.1
|  | "324" 19,4 |  | 19.4
|  | "325" 18,1 |  | 18.1
|  | "326" 19,4 |  | 19.4
|  | "327" 18,1 |  | 18.1
|  | "328" 8,2 |  | 8.2
"5.np"
|  | "401" 1,755*3,1 |  | 5.441
|  | "402" 11,8 |  | 11.8
|  | "403" 37,8 |  | 37.8
|  | "404" 2,0 |  | 2
|  | "406" 15,6 |  | 15.6
|  | "407" 15,6 |  | 15.6
|  | "408" 15,6 |  | 15.6
|  | "409" 24,3 |  | 24.3
|  | "410" 22,4 |  | 22.4
|  | "411" 23,8 |  | 23.8
|  | "414" 20,6 |  | 20.6
|  | "415" 19,6 |  | 19.6
|  | "416-418" 40,3*3 |  | 120.9
|  | "419" 39,3 |  | 39.3
|  | "422" 24,6 |  | 24.6
|  | "423" 15,2 |  | 15.2
|  | "424A" 22,0 |  | 22
|  | "424B" 28,0 |  | 28
|  | "425" 15,8 |  | 15.8
|  | "426" 28,0 |  | 28
|  | "427" 3,7 |  | 3.7
|  | "428" 6,4 |  | 6.4
|  | "630" 5,3 |  | 5.3
|  | "631" 6,8 |  | 6.8
|  | "632" 62,7 |  | 62.7
|  | Mezisoučet |  | 2414.681
"ANTISTATICKÉ PVC"
"1.np"
|  | "005" 56,6 |  | 56.6
|  | "014" 7,6 |  | 7.6
|  | "015A" 9,3 |  | 9.3
|  | "015C" 10,1 |  | 10.1
"3.np"
|  | "212" 49,5 |  | 49.5
|  | "213" 51,6 |  | 51.6
|  | "214" 103,9 |  | 103.9
|  | "221" 47,7 |  | 47.7
|  | "222" 7,2 |  | 7.2
|  | "224" 11,6 |  | 11.6
|  | "225" 18,11 |  | 18.11
|  | Mezisoučet |  | 373.21
"dialektrický koberec"
"1.np"
|  | "015B" 47,9 |  | 47.9
"4.np"
|  | "317" 3,4 |  | 3.4
|  | "318" 12,9 |  | 12.9
|  | Součet |  | 2852.091
334 | 776521100R | S.2+S.9 - Podlaha PVC, kompletní provedení (do ceny za m2 podlahy nutné zahrnout soklíky) | m2 | 2375.98 |  | 0 |  |  |  | 0
"S2"
"dle výkresů půdorysů - návrhy"
"1.np"
|  | "002" 59,7 |  | 59.7
|  | "017" 10,7 |  | 10.7
"2.np"
|  | "101a" 10,8 |  | 10.8
|  | "102" 21,5 |  | 21.5
"3.np"
|  | "202-215" 13,8+51,2+57,6+66,0*3+65,2+36,0+57,5+61,3+9,9 |  | 550.5
"4.np"
|  | "302-309" 21,3+9,2+56,1+64,1+64,7+63,9+64,2+57,1 |  | 400.6
|  | "320-328" 37,9+34,3+37,9+38,8+8,2 |  | 157.1
"5.np"
|  | "402-403" 88,1+32,0 |  | 120.1
|  | "406-410" 23,5+30,6+54,7+57,6+63,7 |  | 230.1
|  | "415-419" 39,8+40,3*3+39,3 |  | 200
|  | "422" 24,6 |  | 24.6
|  | "423" 15,2 |  | 15.2
"6.np"
|  | "502-503" 95,9+31,6+1,8*0,15*4 |  | 128.58
|  | "506-510" 23,3+29,4+56,2+57,5+62,3 |  | 228.7
|  | "515-519" 41,1+41,6+40,3+39, |  | 162
|  | "522-523" 24,6+15,2 |  | 39.8
"S.9 - PVC"
|  | "015B" 16,0 |  | 16
|  | Součet |  | 2375.98
335 | 776521227R | S.3+S.5+S.9 - M+D - Podlaha antistatické PVC, komplet (do ceny za m2 podlahy nutné zahrnout soklíky) | m2 | 590.9 |  | 0 |  |  |  | 0
"S3"
"dle výkresu 2.np - návrh"
|  | "109" 15,6 |  | 15.6
"S5"
"dle výkresu 2.np - návrh"
|  | "103" 166,0 |  | 166
|  | "104" 24,9 |  | 24.9
|  | "110" 17,5 |  | 17.5
|  | "111" 61,4 |  | 61.4
|  | "112" 77,9 |  | 77.9
|  | "113" 77,9 |  | 77.9
|  | "114" 80,8 |  | 80.8
"S.9 - antistatik PVC"
"dle výkresu 1.np - návrh"
|  | "014" 34,5 |  | 34.5
|  | "015A" 34,4 |  | 34.4
|  | Součet |  | 590.9
336 | 776590150R | S.2+S.3+S.5+S.8+S.9 - Penetrace podkladu (do ceny za m2 podlahy nutné zahrnout soklíky) | m2 | 3082.468 |  | 0 |  |  |  | 0
337 | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
338 | 777510001R | S.10+S.11 - Stěrka odolávající ropným látkám (do ceny za m2 nutno zahrnout vytažení na stěny) | m2 | 63 |  | 0 |  |  |  | 0
"S.10 - výkres - 1.np - návrh"
|  | "013A" 63,0-4,3*2,1 |  | 53.97
"S.11 - výkres - 1.np - návrh"
|  | 4,3*2,1 |  | 9.03
|  | Součet |  | 63
339 | 777615213R | S.1+S.9+S.12 - Protiprašný nátěr stáv./oprav. betonových mazanin, komplet vč. přípravy povrchu(penetrace) (do ceny za m2 podlahy nutné zahrnout soklíky) | m2 | 377.18 |  | 0 |  |  |  | 0
"S.1"
"dle 1.np - návrh" "m.č.004,005,007,008,009,010,013a,013b,013c,015c"
|  | 61,6+57,2-12,179+12,7+8,18+31,8+12,6+3,8+70,1-63+28+31,4+31,1 |  | 273.301
"dle 4.np - návrh"
|  | "318-319" 5,6+5,5+4,2+18,0 |  | 33.3
"S.9"
"dle výkresu 1.np - návrh"
|  | "003" 58,4-3,5*1,25 |  | 54.025
|  | "005" 12,179 |  | 12.179
"S.12 dle výkresu 1.np - návrh"
|  | 3,5*1,25 |  | 4.375
|  | Součet |  | 377.18
340 | 777695101R | S.10+S.11 - Penetrace podkladu (do ceny za m2 nutno zahrnout vytažení na stěny) | m2 | 63 |  | 0 |  |  |  | 0
"S.10 - výkres - 1.np - návrh"
|  | "013A" 63,0-4,3*2,1 |  | 53.97
"S.11 - výkres - 1.np - návrh"
|  | 4,3*2,1 |  | 9.03
|  | Součet |  | 63
341 | 998777203 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
342 | 781471112R | S.21 - M+D - Obklady keramické, kompletní provedení vč. lišt, uk. profilů, prostupů, atd. (do ceny nutno započítat nutné prořezy) - dle popisu v proj. dok. | m2 | 677.778 |  | 0 |  |  |  | 0
"VÝMĚRA JAKO STÁVAJÍCÍ OBKLADY KTERÉ SE OTLOUKALY"
"výkr.č.01,02,03,04,05"
"1.np"
|  | "011" (3,25+1,925+1,025+1,68)*2*2,0-0,6*1,97*3 |  | 27.974
|  | "016" (1,2+2,175)*2*2,0-0,6*1,97 |  | 12.318
|  | "018" (0,9+3,2)*2*2,0-(0,6*1,97+0,6*0,7) |  | 14.798
|  | "019" (2,175+1,5+1,6*2+0,9*2)*2*2,0-(0,6*1,97*6+0,6*0,7*2) |  | 26.768
|  | "020" (1,5+1,3+1,9+1,6)*2*2,0-(0,6*1,97*3+0,6*0,7) |  | 21.234
"2.np"
|  | "105" (1,175+2,3)*2*2,0-0,6*1,97 |  | 12.718
|  | "106" (3,2+0,9)*2*2,0-(0,6*1,97+0,6*0,7) |  | 14.798
|  | "107" (1,5+2,15+0,9*2+1,6*2)*2*2,0-(0,6*1,97*6+0,6*0,7*2) |  | 26.668
|  | "108" (1,31+1,5+1,9+1,6)*2*2,0-(0,6*1,97*3+0,6*0,7) |  | 21.274
"3.np"
|  | "216" (2,9+1,75)*2*2,0-0,6*1,97 |  | 17.418
|  | "217" (2,5+1,75)*2,0 |  | 8.5
|  | "218" (2,225+1,2)*2*2,0-0,6*1,97 |  | 12.518
|  | "219" (3,2+1,6+0,85+1,2)*2*2,0-(0,6*1,97*3+0,6*0,7) |  | 23.434
|  | "220" (1,6+3,2+1,2*2+0,9+0,925+0,875*2)*2*2,0-(0,6*1,97*7+0,6*0,7) |  | 34.406
"4.np"
|  | "316" (2,51+2,125+0,155+0,86+1,55+0,975+1,4)*2*2,0-(0,6*1,97*5+0,6*0,6) |  | 32.03
|  | "317a" (1,55+1,99)*2*2,0-0,6*1,97 |  | 12.978
|  | "329" (1,805+1,9)*2*2,0-0,8*1,97 |  | 13.244
|  | "330" (3,585+2,0+1,2*2+0,8*0,78)*2*2,0-(0,6*1,97*5+0,6*0,7) |  | 28.106
|  | "331" (1,805+1,9*2+0,875+1,555+1,68)*2*2,0-(0,6*1,97*5+0,6*0,7) |  | 32.53
|  | "332" (1,805+0,875)*2*2,0-0,6*1,97 |  | 9.538
"5.np"
|  | "404" (1,4+1,65)*2*2,0-(0,8*1,97+0,6*1,97) |  | 9.442
|  | "405" (1,65+0,975)*2*2,0-0,6*1,97 |  | 9.318
|  | "412" (1,73+1,1+1,5+1,0)*2*2,0-0,6*1,97*3 |  | 17.774
|  | "413" (1,15+1,1+1,875*2)*2*2,0-(0,6*1,97*3+0,6*0,5) |  | 20.154
|  | "420" (3,9+1,95+0,155+0,9*4+1,2*4)*2*2,0-(0,6*1,97*9+0,6*0,5) |  | 46.682
|  | "421" (2,5+1,25+1,3+0,8)*2*2,0-(0,6*1,97*3+0,6*0,5) |  | 19.554
|  | "429" (1,95+1,65)*2*2,0-0,6*1,97 |  | 13.218
"6.np"
|  | "504" (1,4+1,65)*2*2,0-(0,8+0,6)*1,97 |  | 9.442
|  | "505" (1,125+1,65)*2*2,0-0,6*1,97+1,65*0,225 |  | 10.289
|  | "512" (1,73+1,1+1,2+1,5)*2*2,0-0,6*1,97*3 |  | 18.574
|  | "513" (1,83+1,1+1,2+1,83)*2*2,0-(0,6*1,97*3+0,6*0,8) |  | 19.814
|  | "520" (1,95+3,92+0,155+0,92+1,2*4+0,9*3)*2*2,0-(0,6*1,97*9+0,6*0,5) |  | 46.842
|  | "521" (2,5+0,8+1,32+1,25)*2*2,0-0,6*1,97*3 |  | 19.934
|  | "529" (1,925+1,65)*2*2,0-0,6*1,97+1,65*0,225 |  | 13.489
|  | Součet |  | 677.778
343 | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
344 | 784211001R | S.13+S.15+S.20 - 2x paropropustná otěruvzdorná malba, vč. přípravy povrchu (penetrace) | m2 | 11476.236 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle omítky stropů" 1186,98 |  | 1186.98
|  | "dle výměry podhledu" 774,841 |  | 774.841
|  | "STĚNY - viz penetrace" 9514,415 |  | 9514.415
|  | Součet |  | 11476.236
| 785 | Ostatní výrobky a práce |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
345 | 785000001R | M+D - Bezpečnostní tabulka - ozn. únikový východ - směr úniku vlevo/vpravo | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle projektu PBŘ" 8 |  | 8
346 | 785000002R | M+D - Bezpečnostní tabulka - ozn. únikové schodiště vpravo/vlevo, nahoru/dolů | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle projektu PBŘ" 5 |  | 5
347 | 785000003R | M+D - Bezpečnostní tabulka - ozn. únikový východ - směr úniku | kus | 49 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle projektu PBŘ" 49 |  | 49
348 | 785000004R | M+D - Bezpečnostní tabulka - ozn. únikový východ | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle projektu PBŘ" 4 |  | 4
349 | 785000005R | M+D - Bezpečnostní tabulka - ozn. nepoužívejte výtah při požáru | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle projektu PBŘ" 7 |  | 7
350 | 785000006R | M+D - Bezpečnostní tabulka - ozn. hydrantu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle projektu PBŘ" 6 |  | 6
351 | 785000007R | M+D - Bezpečnostní tabulka - ozn. př. has. přístroje | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle projektu PBŘ" 19 |  | 19
352 | 785000008R | M+D - Hasící přístroj PG6 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle projektu PBŘ" 7+2+2+3+2+2 |  | 18
353 | 785000009R | M+D - Hasící přístroj PG10 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle projektu PBŘ" 1 |  | 1
354 | 785000010R | M+D - Hasící přístroj S5 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle projektu PBŘ" 1 |  | 1
355 | 785000011R | M+D - Hasící přístroj CA4LE | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle projektu PBŘ" 6 |  | 6
356 | 785000012R | X01 - M+D - Větrací mřížka do dveří kompletní provedení vč. vyř. otvoru do dveří - dle popisu v proj. dok. | kus | 62 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tab. X" 62 |  | 62
357 | 785000013R | X02 - M+D - Střešní výlez do ploch. střechy 700x700mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tab. X" 1 |  | 1
358 | 785000014R | X03 - M+D - Vnitřní hydrant - zapuštěný 700x700x225mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tab. X" 2 |  | 2
359 | 785000015R | X04 - M+D - Slunolamy 2600x800mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tab. X" 34 |  | 34
360 | 785000016R | X05 - M+D - Dvířka do rozvaděče 800x900mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tab. X" 1 |  | 1
361 | 785000017R | X06 - M+D - Teplovzdušný vysoušeč rukou, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tab. X" 11 |  | 11
362 | 785000018R | X07 - M+D - Zásobník papírových ručníků, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tab. X" 8 |  | 8
363 | 785000019R | X08 - M+D - Nástěnný držák na WC kartáč, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tab. X" 7 |  | 7
364 | 785000020R | X09 - M+D - Zásobník na toaletní papír - velké role, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tab. X" 7 |  | 7
365 | 785000021R | X10 - M+D - Dávkovač pěnového mýdla, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tab. X" 5 |  | 5
366 | 785000022R | X11 - M+D - Odpadkový koš k montáži na stěnu, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tab. X" 4 |  | 4
367 | 785000023R | X12 - M+D - Odpadkový koš na dámské vložky pro montáž na stěnu, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tab. X" 5 |  | 5
368 | 785000024R | X13 - M+D - Velkoplošné bezrámové zrdcadlo 1800x900mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tab. X" 1 |  | 1
369 | 785000025R | X14 - M+D - Velkoplošné bezrámové zrdcadlo 900x900mm, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tab. X" 3 |  | 3
370 | 785000026R | X15 - M+D - Automatický splachovač pisoáru, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok. | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | "dle tab. X" 5 |  | 5
371 | 998785203R | Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky a práce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
CELKEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0

## D.1.4.A
Stavba |  | ČSSZ - datové centrum ČSSZ - projektová příprava (SoD číslo 43001)
Profesní díl |  | D.1.4.A Zdravotně technické instalace a plyn |  |  |  |  | číslo SO, PS
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | číselné zat. položky | popis položky | měrná jednotka | množství | ceny v Kč (bez DPH) |  |  | Technické specifikace | celkem movitý majetek | celkem nemovitý majetek
[5 empty] | jednotková cena | cena položky
| 01 | KANALIZACE
1 | 01.1 | Kanalizační potrubí plastových trub z PP HT DN 40 | m | 42 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 | 01.2 | Kanalizační potrubí plastových trub z PP HT DN 50 | m | 28 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 | 01.3 | Kanalizační potrubí plastových trub z PP HT DN 75 | m | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 | 01.4 | Kanalizační potrubí plastových trub z PP HT DN 110 | m | 42 |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 | 01.5 | Přivzdušňovací hlavice DN 110 + revizní dvířka | ks | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 | 01.6 | Odvětrávací hlavice DN 110 | ks | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 | 01.7 | Vysazení odbočky na stávajícím potrubí DN 100 | soubor | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 | 01.8 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 40 | ks | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 | 01.9 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 | ks | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
11 | 01.10 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 75 | ks | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
12 | 01.11 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 110 | ks | 10 |  | 0 | 0 |  |  | 0
13 | 01.12 | Zápachová uzávěrka DN 40 | ks | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
14 | 01.13 | Podlahová vpust DN 50 | ks | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
15 | 01.14 | Mobilní kalové čerpadlo (230V, 0,5 kW) | ¨soubor | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 02 | ROZVOD VODY
16 | 02.1 | Potrubí z plastových trub z PPR 20/2,8 | m | 56 |  | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 02.2 | Potrubí z plastových trub z PPR 25/3,5 | m | 40 |  | 0 | 0 |  |  | 0
18 | 02.3 | Potrubí z plastových trub z PPR 32/4,5 | m | 30 |  | 0 | 0 |  |  | 0
19 | 02.4 | Potrubí z ocelových trub závitových spojovaných svařováním 2“ | m | 10 |  | 0 | 0 |  |  | 0
20 | 02.5 | Tepelná návleková izolace DN do 22mm | m | 56 |  | 0 | 0 |  |  | 0
21 | 02.6 | Tepelná návleková izolace DN přes 22mm do 32mm | m | 70 |  | 0 | 0 |  |  | 0
22 | 02.7 | Tepelná návleková izolace DN přes 42mm do 63mm | m | 10 |  | 0 | 0 |  |  | 0
23 | 02.8 | Kulové kohouty DN 1/2“ | ks | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
24 | 02.9 | Kulové kohouty DN 3/4“ | ks | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 0
25 | 02.10 | Kulové kohouty DN 2“ | ks | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
26 | 02.11 | Hydrantová skříň s požární výzbrojí C52 | soubor | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
27 | 02.12 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 19 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 03 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
28 | 03.1 | WC Kombi, včetně záchodového prkénka a montážních prvků, rohový ventil | ¨soubor | 7 |  | 0 | 0 |  |  | 0
29 | 03.2 | Umyvadlo včetně jednopákové baterie, zápachové uzávěrky, 2 x rohový ventil, montážní prvky | soubor | 7 |  | 0 | 0 |  |  | 0
30 | 03.3 | Výlevka, včetně jednopákové nástěnné baterie, montážní prvky | soubor | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
31 | 03.4 | Dřeznerezový včetně jednopákové baterie, zápachové uzávěrky, 2 x rohový ventil, montážní prvky | ¨soubor | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
CELKEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0

## D.1.4.B
Stavba |  | ČSSZ - datové centrum ČSSZ - projektová příprava (SoD číslo 43001)
Profesní díl |  | D.1.4.B - VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE |  |  |  |  | číslo SO, PS
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | číselné zat. položky | popis položky | měrná jednotka | množství v měrné jednotce | ceny v Kč (bez DPH) |  |  | poznámky | celkem movitý majetek | celkem nemovitý majetek
[5 empty] | jednotková cena | cena položky
| 1 | Sociální zařízení
1. | 1.001a | Ventilátor diagonální do kruhového potrubí D160, Vo=405 m3/h, 160 Pa, viz. tabulka výkonů, dvouotáčkový, plastový, včetně pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
2. | 1.001a | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
3. | 1.001b | Ventilátor diagonální do kruhového potrubí D160, Vo=405 m3/h, 160 Pa, viz. tabulka výkonů, dvouotáčkový, plastový, včetně pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
4. | 1.001b | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
5. | 1.001c | Ventilátor diagonální do kruhového potrubí D160, Vo=340 m3/h, 180 Pa, viz. tabulka výkonů, dvouotáčkový, plastový, včetně pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
6. | 1.001c | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
7. | 1.001d | Ventilátor diagonální do kruhového potrubí D160, Vo=390 m3/h, 170 Pa, viz. tabulka výkonů, dvouotáčkový, plastový, včetně pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
8. | 1.001d | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
9. | 1.001e | Ventilátor diagonální do kruhového potrubí D125, Vo=160 m3/h, 120 Pa, viz. tabulka výkonů, dvouotáčkový, plastový, včetně pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
10. | 1.001e | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
11. | 1.001f | Ventilátor diagonální do kruhového potrubí D125, Vo=160 m3/h, 120 Pa, viz. tabulka výkonů, dvouotáčkový, plastový, včetně pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
12. | 1.001f | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
13. | 1.002a,b,e,f,h,i | Malý radiální ventilátor pro montáž na stěnu či strop, připojení D100, Vo=80 m3/h, 120 Pa, viz. tabulka výkonů, dvouotáčkový, s čelním panelem s filtrační mřížkou, ve výtlaku je zpětná klapka | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0
14. | 1.002a,b,e,f,h,i | montáž | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0
15. | 1.002c | Ventilátor diagonální do kruhového potrubí D125, Vo=160 m3/h, 120 Pa, viz. tabulka výkonů, dvouotáčkový, plastový, včetně pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
16. | 1.002c | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
17. | 1.002d | Ventilátor diagonální do kruhového potrubí D160, Vo=370 m3/h, 170 Pa, viz. tabulka výkonů, dvouotáčkový, plastový, včetně pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
18. | 1.002d | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
19. | 1.002g | Ventilátor diagonální do kruhového potrubí D160, Vo=370 m3/h, 170 Pa, viz. tabulka výkonů, dvouotáčkový, plastový, včetně pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
20. | 1.002g | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
21. | 1.003a | Zpětná klapka kovová D160 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
22. | 1.003a | montáž | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
23. | 1.003b | Zpětná klapka kovová D125 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
24. | 1.003b | montáž | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
25. | 1.004a | Tlumič hluku pro kruhové potrubí D160/L600 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | 0
26. | 1.004a | montáž | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | 0
27. | 1.004b | Tlumič hluku pro kruhové potrubí D125/L600 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
28. | 1.004b | montáž | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
29. | 1.005 | Talířový ventil plastový odvodní D125 | ks | 52 |  | 0 |  |  |  | 0
včetně zděře s těsněním
30. | 1.005 | montáž | ks | 52 |  | 0 |  |  |  | 0
31. | 1.006a | Výfukový šikmý kus D315, se sítí proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
32. | 1.006a | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
33. | 1.006b | Výfukový šikmý kus D200, se sítí proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
34. | 1.006b | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
35. | 1.006c | Výfukový šikmý kus D125, se sítí proti hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
36. | 1.006c | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
37. | 1.007 | Požární stěnový uzávěr 200x215 s tepelnou tavnou pojistkou | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
38. | 1.007 | montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
39. | 1.050 | Spiro potrubí SR 315 | bm | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
včetně tvarovek
40. | 1.050 | montáž | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
41. | 1.051 | Spiro potrubí SR 250 | bm | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
včetně tvarovek
42. | 1.051 | montáž | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
43. | 1.052 | Spiro potrubí SR 200 | bm | 23 |  | 0 |  |  |  | 0
včetně tvarovek
44. | 1.052 | montáž | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | 0
45. | 1.053 | Spiro potrubí SR 160 | bm | 38 |  | 0 |  |  |  | 0
včetně tvarovek
46. | 1.053 | montáž | ks | 38 |  | 0 |  |  |  | 0
47. | 1.054 | Spiro potrubí SR 125 | bm | 85 |  | 0 |  |  |  | 0
včetně tvarovek
48. | 1.054 | montáž | ks | 85 |  | 0 |  |  |  | 0
49. | 1.055 | Spiro potrubí SR 100 | bm | 17 |  | 0 |  |  |  | 0
včetně tvarovek
50. | 1.055 | montáž | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | 0
51. | 1.060 | Ohebná hadice Aluflex MI 125 | bm | 80 |  | 0 |  |  |  | 0
52. | 1.060 | montáž | ks | 80 |  | 0 |  |  |  | 0
53. | 1.100 | Potrubí čtyřhr.sk.I plech pozink tl.= 0,8mm, včetně tvarovek | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
54. | 1.100 | montáž | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
55. | 1.200 | Protihluková izolace tl. 60mm včetně upevňovacích trnů a alu folie | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
56. | 1.200 | montáž | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Odvětrání datových sálů po SHZ
57. | 3.001 | Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí rozměr 400x200, Vo=720 m3/h, 220 Pa, viz. tabulka výkonů, včetně pružných manžet | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
58. | 3.001 | montáž | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
59. | 3.002 | Uzavírací klapka těsná 400x200 se servopohonem | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
60. | 3.002 | montáž | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
61. | 3.003 | Vyústka nastavitelná do čtyřhranného potrubí jednořadá 400x100 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | 0
62. | 3.003 | montáž | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | 0
63. | 3.004 | Protidešťová pozinková žaluzie 400x200, na fasádu | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
64. | 3.004 | montáž | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
65. | 3.005 | Požární stěnový uzávěr 400x315 se servopohonem | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
66. | 3.005 | montáž | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
67. | 3.100 | Potrubí čtyřhr.sk.I plech pozink tl.= 0,8mm, včetně tvarovek | m2 | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
68. | 3.100 | montáž | m2 | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
| 4 | Šatna muži, sprcha
69. | 4.001 | Ventilátor diagonální do kruhového potrubí D125, Vp=200 m3/h, 90 Pa, viz. tabulka výkonů, dvouotáčkový, plastový, včetně pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
70. | 4.001 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
71. | 4.002 | Malý radiální ventilátor pro montáž na stěnu či strop, připojení D100, Vo=150 m3/h, 90 Pa, viz. tabulka výkonů, dvouotáčkový, s čelním panelem s filtrační mřížkou, ve výtlaku je zpětná klapka | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
72. | 4.002 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
73. | 4.003 | Zpětná klapka kovová D125 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
74. | 4.003 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
75. | 4.004 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí D125/L600 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
76. | 4.004 | montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
77. | 4.005 | Talířový ventil plastový přívodní D125 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
včetně zděře s těsněním
78. | 4.005 | montáž | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
79. | 4.006 | Pozinková protidešťová žaluzie na fasádu D125 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
80. | 4.006 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
81. | 4.007 | Filtr kazetový s EU3 D125 vč.vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
82. | 4.007 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
83. | 4.008 | Elektrický ohřívač do kruhového potrubí D125, příkon 2kW, viz. tabulka výkonů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
84. | 4.008 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
85. | 4.050 | Spiro potrubí SR 125 | bm | 11 |  | 0 |  |  |  | 0
včetně tvarovek
86. | 4.050 | montáž | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | 0
87. | 4.051 | Spiro potrubí SR 100 | bm | 12 |  | 0 |  |  |  | 0
včetně tvarovek
88. | 4.051 | montáž | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | 0
89. | 4.060 | Ohebná hadice Aluflex MI 125 | bm | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
90. | 4.060 | montáž | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
91. | 4.200 | Tepelná izolace tl. 40mm včetně upevňovacích trnů a alu folie | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
92. | 4.200 | montáž | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
| 5 | Velín - chlazení
93. | 5.001 | Venkovní kompresorová kondenzační jednotka Multisplit s invertorem, scroll kompresor Chladící výkon Qch= 22,5 kW teplota okolí v režimu chlazení -20 až +48°C hladina akustického výkonu 74 dBA hladina akustického tlaku 59 dBA rozměry-šířka x výška x hloubka 1090x1625x380 mm váha 144 kg viz. tabulka výkonů | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
94. | 5.001 | montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
95. | 5.002 | Vnitřní kazetová chladicí jednotka chladící výkon Qch=12,5 kW Rozměry výška x šířka x hloubka 840x288x840 mm hladina akustického výkonu 65 dBA hladina akustického tlaku 46 dBA Energetická třída A viz. tabulka výkonů | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
96. | 5.002 | montáž | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
97. | 5.003 | Refnet Synchro 50:50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
98. | 5.003 | montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
99. | 5.004 | Skupinový ovládací kabel pro vnitřní jednotky | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
100. | 5.004 | montáž | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
101. | 5.005 | Kabelový ovladač, včetně kabelu, umístění v místnosti | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
102. | 5.005 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
103. | 5.006 | Cu potrubí včetně, komunikačního kabelu, izolace, náplně chladiva,izolace,tlakování dusíkem,pájení Au, aj. | bm | 150 |  | 0 |  |  |  | 0
104. | 5.006 | montáž | bm | 150 |  | 0 |  |  |  | 0
| 6 | UPS - odvětrání po SHZ
105. | 6.001 | Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí rozměr 400x200, Vo=370 m3/h, 150 Pa, viz. tabulka výkonů, včetně pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
106. | 6.001 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
107. | 6.002 | Uzavírací klapka těsná 400x200 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
108. | 6.002 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
109. | 6.003 | Vyústka nastavitelná do čtyřhranného potrubí jednořadá 400x100 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
110. | 6.003 | montáž | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
111. | 6.004 | Protidešťová pozinková žaluzie 400x200, na fasádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
112. | 6.004 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
113. | 6.005 | Požární stěnový uzávěr 400x315 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
114. | 6.005 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
115. | 3.100 | Potrubí čtyřhr.sk.I plech pozink tl.= 0,8mm, včetně tvarovek | m2 | 26 |  | 0 |  |  |  | 0
116. | 3.100 | montáž | m2 | 26 |  | 0 |  |  |  | 0
| 7 | Rozvodna NN - odvětrání po SHZ
117. | 6.001 | Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí rozměr 400x200, Vo=400 m3/h, 150 Pa, viz. tabulka výkonů, včetně pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
118. | 6.001 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
119. | 6.002 | Uzavírací klapka těsná 400x200 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
120. | 6.002 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
121. | 6.003 | Vyústka nastavitelná do čtyřhranného potrubí jednořadá 400x100 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
122. | 6.003 | montáž | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
123. | 6.004 | Protidešťová pozinková žaluzie 400x200, na fasádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
124. | 6.004 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
125. | 6.005 | Požární stěnový uzávěr 400x315 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
126. | 6.005 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
127. | 3.100 | Potrubí čtyřhr.sk.I plech pozink tl.= 0,8mm, včetně tvarovek | m2 | 26 |  | 0 |  |  |  | 0
128. | 3.100 | montáž | m2 | 26 |  | 0 |  |  |  | 0
| 8 | Strojovna chlazení
129. | 8.001 | Ventilátor axiální D250, Vo=500 m3/h, 30 Pa, viz. tabulka výkonů, montáž na zeď | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
130. | 8.001 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
131. | 8.002 | Zpětná klapka kovová D250 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
132. | 8.002 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
133. | 8.003 | Protidešťová pozinková žaluzie D250, na fasádu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
134. | 8.003 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
135. | 8.004 | Požární stěnový uzávěr 200x215 s tepelnou tavnou pojistkou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
136. | 8.004 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
137. | 8.050 | Spiro potrubí SR 250 | bm | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
138. | 8.050 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 9 | Větrání dieselu
139. | 9.001 | Ventilátor axiální D800, Vo=28700 m3/h, 220 Pa, viz. tabulka výkonů, montáž do potrubí, včetně pružné spojky a ochranné mřížky ventilátoru | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
140. | 8.001 | montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
141. | 9.002 | Ventilátor axiální D200, Vo=630 m3/h, 80 Pa, viz. tabulka výkonů, montáž do potrubí, včetně pružné spojky a ochranné mřížky ventilátoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
142. | 9.002 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
143. | 9.003a | Vložka tlumiče hluku 1120x2000x200 z kašírovaného plechu | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
144. | 9.003a | montáž | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
145. | 9.003b | Vložka tlumiče hluku 1000x2000x200 z kašírovaného plechu | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | 0
146. | 9.003b | montáž | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | 0
147. | 9.004a | Uzavírací klapka těsná 1120x1120 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
148. | 9.004a | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
149. | 9.004b | Uzavírací klapka těsná 1600x1120 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
150. | 9.004b | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
151. | 9.004c | Uzavírací klapka těsná 2000x1600 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
152. | 9.004c | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
153. | 9.004d | Uzavírací klapka těsná D200 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
154. | 9.004d | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
155. | 9.005a | Protidešťová pozinková žaluzie 1600x2000, na fasádu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
156. | 9.005a | montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
157. | 9.005b | Protidešťová pozinková žaluzie 1250x2000, na fasádu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
158. | 9.005b | montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
159. | 9.050 | Spiro potrubí SR 200 | bm | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
160. | 9.050 | montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
161. | 9.100 | Potrubí čtyřhr.sk.I plech pozink tl.= 0,8mm, včetně tvarovek | m2 | 250 |  | 0 |  |  |  | 0
162. | 9.100 | montáž | m2 | 250 |  | 0 |  |  |  | 0
163. | 9.200 | Tepelná izolace tl. 40mm včetně upevňovacích trnů a alu folie | m2 | 290 |  | 0 |  |  |  | 0
164. | 9.200 | montáž | m2 | 290 |  | 0 |  |  |  | 0
| 10 | Sklady
165. | 10.001 | Požární stěnový uzávěr 200x215 s tepelnou tavnou pojistkou | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
166. | 10.001 | montáž | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15 | Pomocný materiál
167. | 15.001 | Požární ucpávka do rozměru 400x315 | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
168. | 15.001 | montáž | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
169. | 15.002 | Montážní, spojovací, závěsný a upevňovací materiál | kg | 200 |  | 0 |  |  |  | 0
170 | 15.003 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
CELKEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0

## D.1.4.C
Stavba |  | ČSSZ - datové centrum ČSSZ - projektová příprava (SoD číslo 43001)
Profesní díl |  | D.1.4.C VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  | číslo SO, PS
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | číselné zatřídění položky | popis položky | měrná jednotka | množství v měrné jednotce | ceny v Kč (bez DPH) |  |  | poznámky | celkem movitý majetek | celkem nemovitý majetek
| Cenová soustava RTS |  |  |  | jednotková cena | cena položky
| 713 | Izolace tepelné
1 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu s uzavřenou strukt. vnitřní prům. 15mm, tloušťka 20mm | bm | 141 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:66 |  | 66
|  | větev ZÁPAD:75 |  | 75
|  | Součet |  | 141
2 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu s uzavřenou strukt. vnitřní prům. 62mm, tloušťka 20mm | bm | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | přeložka rozvodu pod stropem:60 |  | 60
3 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu s uzavřenou strukt. Spony | ks | 1005 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | nové přípojky těles:5*141 |  | 705
|  | přeložka potrubí pod stropem 1.NP:5*60 |  | 300
|  | Součet |  | 1005
4 | 71360 | Izolace Montáž potrubních pouzder | bm | 566 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 15x20:141 |  | 141
|  | 18x30:26 |  | 26
|  | 22x30:150 |  | 150
|  | 28x30:71 |  | 71
|  | 35x30:118 |  | 118
|  | 60x20:60 |  | 60
|  | Součet |  | 566
5 | 713-02 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.18, tl.30 | bm | 26 |  | 0 |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. lambda40 = 0,036 W/mK |  | 0
|  | větev VÝCHOD:16 |  | 16
|  | větev ZÁPAD:10 |  | 10
|  | Součet |  | 26
6 | 713-03 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.22, tl.30 | bm | 150 |  | 0 |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. lambda40 = 0,036 W/mK |  | 0
|  | větev VÝCHOD:60 |  | 60
|  | větev ZÁPAD:90 |  | 90
|  | Součet |  | 150
7 | 713-04 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.28, tl.30 | bm | 71 |  | 0 |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. lambda40 = 0,036 W/mK |  | 0
|  | větev VÝCHOD:25 |  | 25
|  | větev ZÁPAD:46 |  | 46
|  | Součet |  | 71
8 | 713-05 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.35, tl.40 | bm | 118 |  | 0 |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. lambda40 = 0,036 W/mK |  | 0
|  | větev VÝCHOD:55 |  | 55
|  | větev ZÁPAD:63 |  | 63
|  | Součet |  | 118
9 | 713-21 | Izolační pouzdro vyvažovacích armatur se závitovým připojením | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
10 | 713-25 | Izolační pouzdro čerpadel DN25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 732 | Strojovny
12 | 732111315 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
13 | 732429111 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
14 | 732-01 | Oběhové čerpadlo závitové, DN25 1,8m3/hod.; 4m | kus | 1 |  | 0 |  | Číslo výrobku: 97993195 |  | 0
EAN kód: 5710627540340
Techn.:
Max. dopravní výška: 40 dm
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,GS,CE
Materiály:
Těleso čerpadla: Litina
EN-GJL-150
ASTM A48-150B
Oběžné kolo: PES 30%GF
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Max. provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
PN pro potrubní přípojku: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 130 mm
Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 110 °C
Teplota kapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m3
Kinematická viskozita: 1 mm2/s
Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 18 W
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F
Motorová ochrana: Žádný
Teplotní ochrana: ELEC
Včetně automat. nočního reduk. provozu
Poloha svorkovnice: 6H
Energet. účinnost (EEI): 0.15
Čistá hmotnost: 1.88 kg
Hrubá hmotnost: 2 kg
Přepravní objem: 0.004 m3
15 | 732-02 | Oběhové čerpadlo závitové, DN25 1,8m3/hod.; 6m | kus | 1 |  | 0 |  | Číslo výrobku: 97993196 |  | 0
EAN kód: 5710627540357
Techn.:
Max. dopravní výška: 60 dm
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,GS,CE
Materiály:
Těleso čerpadla: Litina
EN-GJL-150
ASTM A48-150B
Oběžné kolo: PES 30%GF
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Max. provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
PN pro potrubní přípojku: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 130 mm
Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 110 °C
Teplota kapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m3
Kinematická viskozita: 1 mm2/s
Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 26 W
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.24 A
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F
Motorová ochrana: Žádný
Teplotní ochrana: ELEC
Včetně automat. nočního reduk. provozu
Poloha svorkovnice: 6H
Energet. účinnost (EEI): 0.16
Čistá hmotnost: 1.88 kg
Hrubá hmotnost: 2 kg
Přepravní objem: 0.004 m3
16 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 732 | Strojovny - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí
17 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
18 | 733111108 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 60 |  | 0 |  | přeložka potrubí v 1.np |  | 0
19 | 733113113 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD-13 těles:2*13 |  | 26
|  | větev ZÁPAD-17 těles:2*17 |  | 34
|  | Součet |  | 60
20 | 733113113 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
21 | 733160801 | Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm | m | 30 |  | 0 |  | přípojky rušených radiátorů v 2.NP |  | 0
22 | 733161104 | Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 141 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:66 |  | 66
|  | větev ZÁPAD:75 |  | 75
|  | Součet |  | 141
23 | 733161106 | Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 26 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:16 |  | 16
|  | větev ZÁPAD:10 |  | 10
|  | Součet |  | 26
24 | 733161107 | Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé | m | 150 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:60 |  | 60
|  | větev ZÁPAD:90 |  | 90
|  | Součet |  | 150
25 | 733161108 | Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé | m | 71 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:25 |  | 25
|  | větev ZÁPAD:46 |  | 46
|  | Součet |  | 71
26 | 733161109 | Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé | m | 118 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:55 |  | 55
|  | větev ZÁPAD:63 |  | 63
|  | Součet |  | 118
27 | 733161962 | Zaslepení měděného potrubí vč. víčka D 15 mm | kus | 30 |  | 0 |  | zaslepení odboček pro rušená tělesa v 2.NP |  | 0
28 | 733164102 | Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm | m | 141 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:66 |  | 66
|  | větev ZÁPAD:75 |  | 75
|  | Součet |  | 141
29 | 733164103 | Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm | m | 26 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:16 |  | 16
|  | větev ZÁPAD:10 |  | 10
|  | Součet |  | 26
30 | 733164104 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm | m | 150 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:60 |  | 60
|  | větev ZÁPAD:90 |  | 90
|  | Součet |  | 150
31 | 733164105 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm | m | 71 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:25 |  | 25
|  | větev ZÁPAD:46 |  | 46
|  | Součet |  | 71
32 | 733164106 | Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm | m | 118 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:55 |  | 55
|  | větev ZÁPAD:63 |  | 63
|  | Součet |  | 118
33 | 733190106 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 506 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 15x20:141 |  | 141
|  | 18x30:26 |  | 26
|  | 22x30:150 |  | 150
|  | 28x30:71 |  | 71
|  | 35x30:118 |  | 118
|  | Součet |  | 506
34 | 733190108 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 60 |  | 0 |  | přeložené potrubí pod stropem 1.NP |  | 0
|  | přeložka rozvodu pod stropem:60 |  | 60
35 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 | m | 506 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 15x20:141 |  | 141
|  | 18x30:26 |  | 26
|  | 22x30:150 |  | 150
|  | 28x30:71 |  | 71
|  | 35x30:118 |  | 118
|  | Součet |  | 506
36 | 733293906 | Připojení odbočky Cu potrubí D 35 | kus | 4 |  | 0 |  | Připojení nových větví na stávající potrubí v kotelně. |  | 0
37 | 733-05 | Požární ucpávka prostupu potrubí stěnou/stropem EI 30 | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 4 trubky, 5 prostupů přes stropy-nová stoupačky do 6.NP:4*5 |  | 20
|  | 4 trubky, 5 prostupů stěnami-přeložka v 1.NP:4*5 |  | 20
|  | Součet |  | 40
38 | 998733203 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
39 | 911 T00 | Hzs - zednické výpomoci | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 734 | Armatury
40 | 734200821 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
41 | 734209103 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | kohouty plnící a vypouštěcí:4 |  | 4
42 | 734209113 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD-13 těles:2*13 |  | 26
|  | větev ZÁPAD-17 těles:2*17 |  | 34
|  | Součet |  | 60
43 | 734209114 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | vyvažovací ventil na větvi VÝCHOD:1 |  | 1
|  | vyvažovací ventil na větvi ZÁPAD:1 |  | 1
|  | Součet |  | 2
44 | 734209116 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | kulový kohout:6 |  | 6
|  | zpětná klapka:2 |  | 2
|  | kulový kohout s filtrem:2 |  | 2
|  | Součet |  | 10
45 | 734209123 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | Montáž 3cestných směšovačů.Dodávku zajišťuje MaR |  | 0
46 | 734233124 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:3 |  | 3
|  | větev ZÁPAD:3 |  | 3
|  | Součet |  | 6
47 | 734245424 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:1 |  | 1
|  | větev ZÁPAD:1 |  | 1
|  | Součet |  | 2
48 | 734291113 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:2 |  | 2
|  | větev ZÁPAD:2 |  | 2
|  | Součet |  | 4
49 | 734293274 | Kohout kulový FILTR BALL, DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:1 |  | 1
|  | větev ZÁPAD:1 |  | 1
|  | Součet |  | 2
50 | 734411142 | Teploměr dvoukovový ,pevný stonek 100 mm 0-120°C | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:2 |  | 2
|  | větev ZÁPAD:2 |  | 2
|  | Součet |  | 4
51 | 734419111 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:2 |  | 2
|  | větev ZÁPAD:2 |  | 2
|  | Součet |  | 4
52 | 734419132 | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 3/4" | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:1 |  | 1
|  | větev ZÁPAD:1 |  | 1
|  | Součet |  | 2
53 | 734494212 | Návarky s trubkovým závitem G 3/8 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | návarky pro teploměry:4 |  | 4
54 | 734494213 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | návarky pro vypouštěcí kohouty:4 |  | 4
55 | 734499211 | Montáž návarků do M 20 x 1,5 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
56 | 734-01 | Svěrná šroubení | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD-13 těles:2*13 |  | 26
|  | větev ZÁPAD-17 těles:2*17 |  | 34
|  | Součet |  | 60
57 | 734-02 | Dvojité připojovací šroubení s vypouštěním, rohové | kus | 13 |  | 0 |  | Připojovací šroubení k připojení otopného tělesa se spodním připojením k otopné soustavě, k jeho uzavírání, vypouštění a napouštění. |  | 0
Šroubení je vybaveno vřetenem pro současné uzavření přívodního i zpětného potrubí a do vřetene integrovaným vypouštěním ventilem. Všechny funkce lze ovládat univerzálním klíčem.
Šroubení v rohovém provedení pro dvoutrubkové otopné soustavy s připojením k otopnému tělesu vnitřním závitem R1/2 nebo vnějším závitem G3/4.
Rozteč připojení je 50 mm.Speciální převlečné matice a pružné plošné těsnění umožňují vyrovnat nepřesnosti až 1,0 mm pro montáž bez pnutí.
Vřeteno a kuželka jsou utěsněny pomocí O-kroužků z EPDM – pryže.
Těleso šroubení je z poniklovaného korozivzdorného bronzu. Připojovací závit ventilu G3/4 odpovídá svěrným připojením pro měděné, plastové, přesné ocelové nebo vícevrstvé trubky.
Použít je nutno výhradně příslušná svěrná šroubení.
Max. provozní teplota 120°C, s krytkou 90°C. Max. provozní tlak 10 bar.
|  | větev VÝCHOD-13 těles:13 |  | 13
58 | 734-03 | Dvojité regulační šroubení, rohové/přímé | kus | 17 |  | 0 |  | Armatura pro dvoutrubkové soustavy s otopnými tělesy se spodním dvoubodovým připojením a roztečí 50 mm (vč. těles s intergrovanou ventilovou vložkou). |  | 0
S omezovačem průtoku, který eliminuje nadprůtoky. Požadovaný průtok lze nastavit jedním otočením přímo na ventilu.
Instalace v rohovém i přímém provedení. Ventilová vložka a uzavírací vložka lze navzájem zaměnit - možná záměna přívodu a zpátečky nebo změnit pozici termostatické hlavice z levé na pravou stranu.
Oblast použití: Pro dvoutrubkové vytápěcí soustavy
Funkce: regulace; omezení průtoku; uzavírání; vypouštění; napouštění
Rozměry: DN 15
Tlaková třída: PN 10
Teploty: Max./Min. 90°/10°C
Rozsah průtoků: 10-150 l/h. (z výroby 150 l/h.)
Tlakové diference (delta pv):
Max. tlaková diference: 60 kPa
Min. tlaková diference:
10 – 100 l/h = 10 kPa
100 – 150 l/h = 15 kPa
Materiál:
Těleso ventilu: koroziodolný bronz.
O-kroužky: EPDM
Kuželka ventilu: EPDM
Zpětná pružina: nerez
Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid)
Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími O kroužky.
Krytka: ABS
Povrchová úprava: Tělo ventilu z korozivzdorného bronzu a příslušenství poniklované.
Značení: TAH, oranžová ochranná krytka.
Připojení k otopnému tělesu: Redukce R1/2 a G3/4, pro připojení k otopnému tělesu. Tolerance ±1,0 mm se speciálním svěrným šroubením a flexibilním těsnícím kroužkem pro montáž bez pnutí.
Připojení k potrubí: G3/4 vnější závit s kónusem pro připojení k měděným, přesným ocelovým, plastovým a vícevrstvým plastovým trubkám pomocí svěrných šroubení.
Připojení pro termostatické hlavice: M30x1.5, svěrné připojení pro tělesa s intergrovanou ventilovou vložkou.
|  | větev ZÁPAD - 17 těles:17 |  | 17
59 | 734-07 | Termohlavice provedení pro veřejné prostory, připojení 30x1,5 | kus | 30 |  | 0 |  | Kapalinou plněné čidlo. |  | 0
Vysoká uzavírací síla, nepatrná teplotní hystereze, optimální doba uzavírání. Stabilní regulace i při malých pásmech proporcionality (< 1 K ). Odpovídá EnEV, resp. DIN V 470 -10.
Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami Sparclip.
Maximální a minimální teploty lze blokovat pomocí skrytých zarážek. Na čelní straně je pomůcka pro nastavení. Plastická značka pro nevidomé.
Grafické označení smyslu otáčení.
Symboly pro denní nastavení teploty a pro noční tlumený režim. Krátký návod k použití přímo na termostatické hlavici.
Hlavice je vyráběna standardně v bílém provedení, k dispozici jsou barvy dle RAL včetně chromovaného provedení. Vhodná k montáži na všechny radiátorové ventily s připojovacím závitem termostatické hlavice M30x1,5.
Zabezpečení proti nadměrnému zdvihu
Stupnice nastavení číslicemi 1 až 5
Ochrana proti zamrznutí
Maximální teplota čidla: 50°C
Hystereze: 0,15 K
Vliv teploty vody: 0,35 K
Vliv tlakové diference: 0,2 K
Doba uzavírání: 19 min
|  | větev VÝCHOD-13 těles:13 |  | 13
|  | větev ZÁPAD-17 těles:17 |  | 17
|  | Součet |  | 30
60 | 734-13 | Regul. vyvažovací ventil DN20, s vypouštěním zavitové připojení | kus | 2 |  | 0 |  | Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení. |  | 0
Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění
Rozměry: DN 10-50
Tlaková třída: PN 20
Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C
max. provozní teplota 120 °C.
Min. pracovní teplota: –20 °C
Materiál: Těleso ventilu: AMETAL®
Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem
Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek
Hlavice: Polyamid a TPE
|  | větev VÝCHOD:1 |  | 1
|  | větev ZÁPAD:1 |  | 1
|  | Součet |  | 2
61 | 734-20 | Měřič tepla 3/4", 1,5m3/hod.; 2,5kPa | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:1 |  | 1
62 | 734-21 | Měřič tepla 3/4", 2,5m3/hod.; 2,8kPa | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev ZÁPAD:1 |  | 1
63 | 734-22 | montážní sada pro měřič tepla 110mm s kul. kohoutem do přívodu 3/4" | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:1 |  | 1
|  | větev ZÁPAD:1 |  | 1
|  | Součet |  | 2
64 | 998734203 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
65 | 921 T00 | Hzs - Hydraulické vyvážení soustavy (jednotkou je regulační uzel) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | větev VÝCHOD:1 |  | 1
|  | větev ZÁPAD:1 |  | 1
|  | Součet |  | 2
| 734 | Armatury - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa
66 | 735000912 | Vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
67 | 735151822 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | 0
68 | 735152238 | Těleso Ventil Kompakt11 v/l400/1100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
69 | 735152242 | Těleso Ventil Kompakt11 v/l400/1800 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
70 | 735152243 | Těleso Ventil Kompakt11 v/l400/2000 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
71 | 735152251 | Těleso Ventil Kompakt11 v/l 500/400 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
72 | 735152362 | Těleso Ventil Kompakt21 v/l400/1800 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
73 | 735152363 | Těleso Ventil Kompakt21 v/l400/2000 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
74 | 735152491 | Těleso Ventil Kompakt21 v/l 900/400 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
75 | 735152495 | Těleso Ventil Kompakt21 v/l 900/800 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
76 | 735152593 | Těleso Ventil Kompakt22 v/l 900/600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
77 | 735158210 | Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | 0
78 | 735158220 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | 0
79 | 735159120 | Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | 0
80 | 735159230 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 2000 mm | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | 0
81 | 735191910 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 875 |  | 0 |  |  |  | 0
82 | 735291800 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 15 těles, 4 konzoly na těleso:4*15 |  | 60
83 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 875 |  | 0 |  |  |  | 0
84 | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
85 | 913 T00 | Hzs - topná zkouška | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické
86 | 767996801 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 50 |  | 0 |  |  |  | 0
87 | 767998105 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 500 |  | 0 |  | Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) |  | 0
88 | 767998106 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 100 |  | 0 |  | Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. |  | 0
89 | 553429852083 | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 600 |  | 0 |  |  |  | 0
90 | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry
91 | 783125530 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
92 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | přeložka rozvodu pod stropem:60 |  | 60
| 783 | Nátěry - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
93 | 979012112 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 1.162 |  | 0 |  |  |  | 0
94 | 979012119 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 4.6478 |  | 0 |  |  |  | 0
95 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 30m | t | 1.162 |  | 0 |  |  |  | 0
96 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 4.6478 |  | 0 |  |  |  | 0
97 | 979083117 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m celkem 20km | t | 1.162 |  | 0 |  | Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení. |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0

## D.1.4.D.1 INSTAL
Stavba |  | ČSSZ - datové centrum ČSSZ - projektová příprava (SoD číslo 43001)
Profesní díl |  | D.1.4.D.1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - SILNOPROUD |  |  |  |  | číslo SO, PS - D.1.4.D
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | číselné zat. položky | popis položky | měrná jednotka | množství | ceny v Kč (bez DPH) |  |  | Technické specifikace | celkem movitý majetek | celkem nemovitý majetek
[5 empty] | jednotková cena | cena položky
POZNÁMKA SILNOPROUDU:
Rozpočet (výkaz výměr) je vypracován za následujících předpokladů:
1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
3. Veškeré konkretní typy materiálu a výrobků lze považovat pouze za příklady možného provedení z hlediska
technických vlastností nikoli za návrh nebo použití uvedeného typu.
4. Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu.
Dodavatel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak,
aby mohl připravit cenovou nabídku.
5. Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů objeví odkaz na konkrétní obchodní
firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního
výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné kvalitativně a technicky totožné řešení.
6. Doporučuji při ocenění uvažovat i hodinové sazby. Doporučení je z důvodu realizace velkého množství vývodů,
kontroly postupu prací s aktuální dokumentací technologie datového centra vč.návazujících technologií
a koordinace se zúčastněnými profesemi na stavbě.
VNITŘNÍ INSTALACE
Svítidla - osvětlení místností, Nouzové osvětlení
1 |  | A1 - Vestavné zářivkové svítidlo s vysokou účinností. Montáž do podhledů nebo sádrokartonu. Těleso svítidla z ocelového plechu elektrostaticky práškově lakováno. Opická mřížka MIRO Silver. Elektronický předřadník. Rozměry: 595 x 595 x 60 mm Světelný zdroj: Lineární zářivka T5 4x24W/Patice G5 IP20 vč. světelného zdroje | ks | 215 |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  | B1 - LED downlight s masivním systémem chlazení, zajišťující nulový hluk. Tlakově litý rámeček, bíle práškově lakovaný. Anodizovaný vysoce leštěný hlikový reflektor. Rozměry: Ø200 x 140 mm Světelný zdroj: LED 13W/1100lm/4000K IP20 vč. světelného zdroje | ks | 189 |  | 0 |  |  |  | 0
3 |  | B2 - Přisazený LED downlight. Tlakově litý rámeček, bíle práškově lakovaný. Opálový difuzor. Rozměry: Ø230 x 80 mm Světelný zdroj: LED 15W/1400lm/4000K IP40 vč. světelného zdroje vč. přisazeného rámečku | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
4 |  | C1 - Zářivkové svítidlo pro přisazenou montáž. Šedý kryt a transparentní difuzor jsou z polykarbonátu, odolného proti nárazům. Vlastnostmi svítidla je dosažen efekt plynulého světelného přechodu mezi svítidlem a stropem. Elektronický předřadník. Rozměry svítidla: 1587 x 938 x 129 x 136 mm Světelný zdroj: Lineární zářivka T5 2x49W/Patice G5 IP65 vč. světelného zdroje | ks | 113 |  | 0 |  |  |  | 0
5 |  | C2 - Prachotěsná svítidla na zářivky T5. Kryt ze stříbrně lakovaného PC umožňuje využití v zařízeních s vysokými požadavky na vzhled svítidel. Difuzor vyrobený z PC. Vnitřní reflektor a dvojitá parabolická mřížka jsou vyrobené z hliníkového plechu MIRO. Elektronický předřadník. Rozměry: 1587 x 938 x 129 x 136 mm Hmotnost: 2,30 kg Světelný zdroj: Lineární zářivka T5 1x49W/Patice G5 IP65 vč. světelného zdroje | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | 0
6 |  | N1 - Vestavné nouzové LED svítidlo pro antipanické osvětlení chodeb. Svítidlo je vyrobené z oceli, práškově lakováno. Napájení na centrální baterii. Rozměry: 85 x 85 x Ø 68 (28+2) mm Světelný zdroj: LED 2 x 2W IP20 vč. světelného zdroje vč. elektronického předřadníku | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | 0
7 |  | N2 - Vestavné nouzové LED svítidlo pro antipanické osvětlení chodeb. Nízká vestavná hloubka. Svítidlo je vyrobené z oceli, práškově lakováno. Napájení na centrální baterii. Rozměry: Ø85 x 2+28 mm Světelný zdroj: LED 4x1W IP20 vč. světelného zdroje vč. elektronického předřadníku | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | 0
8 |  | N3 - Přisazené nouzové LED svítidlo pro antipanické osvětlení. Svítidlo je vyrobené z oceli, práškově lakováno. Napájení na centrální baterii. Rozměry: 52 x Ø 125 mm Světelný zdroj: LED 2x2W IP20 vč. světelného zdroje vč. elektronického předřadníku | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
9 |  | P1 - Nouzové svítidlo pro přisazenou montáž na strop Konstrukce z ocelového plechu, akrylové sklo Elektronický předřadník. Napájení na centrální baterii. Pozorovací vzdálenost 22m. Rozměry svítidla: 275 x 203 x 58 mm Světelný zdroj: LED zdroj IP40 vč. označení směru úniku vč. světelného zdroje | ks | 52 |  | 0 |  |  |  | 0
10 |  | P2 - Nouzové svítidlo pro vestavnou montáž na strop Konstrukce z ocelového plechu, akrylové sklo Elektronický předřadník. Napájení na centrální baterii. Pozorovací vzdálenost 22m. Rozměry svítidla: 303 x 200 x 86 mm Světelný zdroj: LED zdroj IP40 vč. označení směru úniku vč. světelného zdroje | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
11 |  | M - Svítidlo pro přisazenou montáž. Technické svítidlo přisazené,s ochrannou plastovou mřížkou, pro žárovku 1xE27/max 60W s objímkou E27-velký závit. IP44 vč. světelného zdroje, není uvedeno na výkres.dokumentaci - určeno pro potřebu dosvětlení technologií strojoven - umístění dle skut.provedení | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | 0
12 |  | Montážní materiál pro uchycení svítidel | pol | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
13 |  | CLS1 - Flexibilní, scela na míru naprojektovatelný systém Centrální systém vytvořený přímo pro napájení NO svítidel. Splňují všechny požadavky evropských norem ČSN EN 1838. Plně automatický provoz, včetně testování a vedení provozního deníku podle ČSN EN 50172. Kontrola svítidel po silovém kabelu. Napájení svítidel 24V (SELV) - 24Ah Rozměry systému: 800 x 400 x 170 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
14 |  | Modul k centrálnímu bateriovému systému pro řízení nouzových svítidel - Light switch monitor 8.1 / 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
15 |  | 3fázový monitor pro NO, monitor umístěný v podlažních rozvaděčích, NUTNO INSTALOVAT DO PŘÍSLUŠNÝCH ROZVADĚČŮ | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Montážní materiál
1 |  | Časové multifunkční relé 10A / 230V, pod vypínač | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  | Spínač 16A / 250V / řazení 1 | ks | 82 |  | 0 |  |  |  | 0
3 |  | Spínač 16A / 250V / řazení 1/0 | ks | 89 |  | 0 |  |  |  | 0
4 |  | Spínač 16A / 250V / řazení 2 | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | 0
5 |  | Spínač 16A / 250V / řazení 5 | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | 0
6 |  | Spínač 16A / 250V / řazení 6 | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | 0
7 |  | Spínač 16A / 250V / řazení 7 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
8 |  | Tlačítka Central, Total stop s aretací, sklo - zónové vypínání silnoproudu | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
9 |  | Zásuvka 1fázová, 32A / 230V / 1NPE | ks | 183 |  | 0 |  |  |  | 0
10 |  | Zásuvka 3fázová, 16A / 400V / 3NPE | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | 0
11 |  | Zásuvka domovní, 16A / 250V / 1 | ks | 272 |  | 0 |  |  |  | 0
12 |  | Zásuvka modul 45, 16A / 250V / 1 | ks | 726 |  | 0 |  |  |  | 0
13 |  | Zásuvka domovní + přepěťová ochrana tř.3, 16A / 250V / 1FV | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
14 |  | Zásuvka modul 45 + přepěťová ochrana tř.3, 16A / 250V / 1FV | ks | 204 |  | 0 |  |  |  | 0
15 |  | Zásuvka IP44, 16A / 250V / IP44 | ks | 37 |  | 0 |  |  |  | 0
16 |  | Krabice P - přístrojová + víčko | ks | 500 |  | 0 |  |  |  | 0
17 |  | Krabice R - rozvodná, víčko + svorkovnice | ks | 1000 |  | 0 |  |  |  | 0
18 |  | Krabice O - odbočná + víčko | ks | 1000 |  | 0 |  |  |  | 0
19 |  | Krabice KO 125 - odbočná + víčko | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | 0
20 |  | Svorka na vodu | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
21 |  | Zemnící svorka ZSA16 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
22 |  | Pásek pro 1ks ZSA16 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
23 |  | Ocelová konstrukce pro přístroje do 5kg | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | 0
24 |  | Ocelová konstrukce pro přístroje do 10kg | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
25 |  | Ocelová konstrukce pro přístroje do 50kg | ks | 70 |  | 0 |  |  |  | 0
26 |  | Centrální ovládač (panel) osvětlení chodeb vč. ovládání (kompletní výzbroj) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
27 |  | Regulátor teploty prostorový IP65, 0-40°C, včetně doplnění | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
28 |  | Dielektrický koberec š.1,2m | m2 | 35 |  | 0 |  |  |  | 0
29 |  | Zasuvková skř. vč. proud. chr., zásuvka 1x 3NPE/16A, 3x 230/16A, umístění ve strojovnách (kotelna apod.) dle finálních pozic technologie | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
30 |  | Příchytka malá pro kabely do 10x 3x1,5 | ks | 4000 |  | 0 |  |  |  | 0
31 |  | Příchytka velká pro kabely do 16x 3x1,5 | ks | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0
32 |  | PRO MONTÁŽ ZAŘ. MAR - Rozvodnice s prostorovou rezervou vč. výzbroje - vyp.63A/3P, 3x jistič 16A/C 3P, 3x jistič 16A/C 1P, 6x jistič 6A/B 1P, 6x stykač 3P pro spínání motoru 5kW, 6x pomocné relé 230V/ 3 přepínací kontakty, 6x ovládací přepínač AUT-0-RUČ | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
33 |  | CHLAZENÍ ROZVODEN NN - Split systém - vnitřní jednotka v nástěnném provedení včetně ovladače na stěnu Qch=5kW venkovní jednotka, split systém s přímým výparem chladiva Qch=5kW, chladivo R 407c nebo ekvivalentní ekologické chladivo, vybavení zařízení pro celoroční provoz do venkovní teploty -15 st.C, vybavení automatickým restartem , včetně propojovacího potrubí pro chladivo a ovládací kabely, venkovní jednotka uložena na ocelové konstrukci (nebo konzolách) ošetřené proti korozi, součástí je i chladivo pro doplnění systému a CU potrubí vč. propojovacího Cu potrubí pro chladivo a ovládací kabely (společná trasa, přívodní i vratné potrubí, kabeláž) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
34 |  | CHLAZENÍ ROZVODEN NN - Split systém - vnitřní jednotka v nástěnném provedení včetně ovladače na stěnu Qch=3kW venkovní jednotka, split systém s přímým výparem chladiva Qch=3kW, chladivo R 407c nebo ekvivalentní ekologické chladivo, vybavení zařízení pro celoroční provoz do venkovní teploty -15 st.C, vybavení automatickým restartem , včetně propojovacího potrubí pro chladivo a ovládací kabely, venkovní jednotka uložena na ocelové konstrukci (nebo konzolách) ošetřené proti korozi, součástí je i chladivo pro doplnění systému a CU potrubí vč. propojovacího Cu potrubí pro chladivo a ovládací kabely (společná trasa, přívodní i vratné potrubí, kabeláž) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
VÝVODY VZT
35 |  | Vývod 1f, 10A / 230V / 0,03kW - ukončení dle realizace | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
36 |  | Vývod 1f, 10A / 230V / 0,04kW - ukončení dle realizace | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
37 |  | Vývod 1f, 10A / 230V / 0,05kW - ukončení dle realizace | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
38 |  | Vývod 1f, 10A / 230V / 0,06kW - ukončení dle realizace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
39 |  | Vývod 1f, 10A / 230V / 0,13kW - ukončení dle realizace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
40 |  | Vývod 1f, 10A / 230V / 0,1kW - ukončení dle realizace | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
41 |  | Vývod 1f, 10A / 230V / 0,24kW - ukončení dle realizace | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
42 |  | Vývod 1f, 10A / 230V / 0,5kW - ukončení dle realizace | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | 0
43 |  | Vývod 1f, 10A / 230V / 2kW - ukončení dle realizace | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
44 |  | Vývod 1f, 16A / 230V / 1kW - ukončení dle realizace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
45 |  | Vývod 1f, 16A / 230V / 2kW - ukončení dle realizace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
46 |  | Vývod 1f, 16A / 230V / 5x2kW - ukončení dle realizace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
47 |  | Vývod 3f, 16A / 400V / 8,3kW - ukončení dle realizace | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
48 |  | Vývod 3f, 25A / 400V - ukončení dle realizace | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
49 |  | Vývod 3f, 25A / 400V / 15kW - ukončení dle realizace | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
POSPOJOVÁNÍ
50 |  | Svorka pásek/drát CYA 16 | ks | 129 |  | 0 |  |  |  | 0
51 |  | Svorka pásek/pásek křížení Cu 32x5 | ks | 189 |  | 0 |  |  |  | 0
52 |  | Vodivé kotvení pásoviny Cu 32x5 k nožkám dvojité podlahy | ks | 310 |  | 0 |  |  |  | 0
53 |  | Přípojnice ochranného pospojování včetně ekvipotencionální svorkovnice | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | 0
54 |  | POŽÁRNÍ
55 |  | Protipožární malta CP 636, stěna š. 300, Poznámka: pozor na skutečnou vyšší cenu materiálu | m2 | 8.75 |  | 0 |  |  |  | 0
56 |  | Protipožární elestický tmel CP 601S 600ml | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
57 |  | Krabice "V" IP54 P90-R, 8135 | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | 0
58 |  | Odlehčení tahu kabelu "V" | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
Upozornění: Nutno dodržet technologický postup výrobce, používat pouze atestovaná řešení. Položky pro upevňovací materiál kabelů s funkční schopností ("V") jsou uvažovány včetně veškerého speciálního příslušenství, doplňků, kotevních bodů a spojovacího materiálu. Veškeré položky jsou přepočteny na 1m délky trasy při standardním způsobu montáže.
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Délkový materiál
1 |  | Drátěný žlab, DZ105/200 vč. materiálu pro uchycení | m | 364 |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  | Drátěný žlab, DZ105/400 vč. materiálu pro uchycení | m | 104 |  | 0 |  |  |  | 0
3 |  | Kabelovy rošt š.300mm | m | 24 |  | 0 |  |  |  | 0
4 |  | Kabelový žlab do podlahy vč. víka 250/50 - montáž 2.np zdvojená podlaha v chodbě | m | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
Poznámka: Kabelový žlab drátěný standardní provedení (drát 4 mm), zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně pomocí konzol přímo na stěnu, včetně víka, spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky jsou započteny na jednotkovou délku trasy, povrchová úprava galvanické zinkování.
5 |  | Parapetní žlab kovový, PK/KOV, pro silnoproudé a slaboproudé rozvody - dvoukomorový, vč. stínění, 100x250, vč. tvarových dílů | m | 410 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Poznámka: Parapetní žlab kovový přichycený na stěnu, včetně víka, spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky jsou započteny na jednotkovou délku trasy. | [7 empty] | 0
|  | POSPOJOVÁNÍ | [7 empty] | 0
6 |  | Zemnici pasek FeZn 30x4 bez bleskosvodu | m | 250 |  | 0 |  |  |  | 0
7 |  | Pasovina MĚĎ - Cu 32x5 | m | 519 |  | 0 |  |  |  | 0
8 |  | Vodic CYA 16 | m | 286 |  | 0 |  |  |  | 0
9 |  | Vodič CY 10 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | 0
10 |  | Vodič CY 6 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | 0
11 |  | Vodič CY 4 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | POŽÁRNÍ | [7 empty] | 0
12 |  | Rošt, včetně funkčního uchycení PO, V"-2, střední zátěž, š=200mm, funkční při požáru | m | 24 |  | 0 |  |  |  | 0
13 |  | Kabelová trasa PO na příchytkách včetně funkčního uchycení PO, V"-FT, vč. fixační objímky, vč. funkční kotvy | m | 1344 |  | 0 |  |  |  | 0
14 |  | Kabelová trasa PO z kovových skupinových držáků včetně funkčního uchycení PO, V"-G15, vč. skupinového držáku M15, vč. funkční kotvy, pro konstrukci klasifikovány určité typy kabelů | m | 108 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | KABELY | [7 empty] | 0
15 |  | KABEL1-CXKE-V 2x1,5 | m | 180 |  | 0 |  |  |  | 0
16 |  | KABEL1-CXKE-V 3x1,5 | m | 1022 |  | 0 |  |  |  | 0
17 |  | KABEL1-CXKE-V 3x2,5 | m | 1499 |  | 0 |  |  |  | 0
18 |  | KABEL1-CXKH-V 5x10 | m | 48 |  | 0 |  |  |  | 0
19 |  | KABEL JYSTY V 2x2x08 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | 0
20 |  | KABEL1-CXKH-V 3x185+95 | m | 640 |  | 0 |  |  |  | 0
Upozornění: Kabely "R" vyhovují vyhlášce č. 23/2008 Sb. a ČSN 730848 (5/2009) - kabely B2CA, s1, d0. Kabely "V", P60-R vyhovují vyhlášce č. 23/2008 Sb. v aktuálním znění dle vyhlášky č. 268/2011 Sb. a ČSN 730848 (5/2009) - kabely funkční při požáru, pro klasifikaci kabelové trasy P60-R.
21 |  | KABEL1-CXKE-R 2x1,5 | m | 790 |  | 0 |  |  |  | 0
22 |  | KABEL1-CXKE-R 3x1,5 | m | 11480 |  | 0 |  |  |  | 0
23 |  | KABEL1-CXKE-R 3x2,5 | m | 20446 |  | 0 |  |  |  | 0
24 |  | KABEL1-CXKE-R 5x2,5 | m | 175 |  | 0 |  |  |  | 0
25 |  | KABEL1-CXKE-R 5x4 | m | 172 |  | 0 |  |  |  | 0
26 |  | KABEL1-CXKH-R 3x6 | m | 5922 |  | 0 |  |  |  | 0
27 |  | KABEL1-CXKH-R 5x6 | m | 3013 |  | 0 |  |  |  | 0
28 |  | KABEL1-CXKH-R 5x10 | m | 289 |  | 0 |  |  |  | 0
29 |  | KABEL1-CXKH-R 5x16 | m | 598 |  | 0 |  |  |  | 0
30 |  | KABEL1-CXKH-R 5x25 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | 0
31 |  | KABEL1-CXKH-R 5x35 | m | 546 |  | 0 |  |  |  | 0
32 |  | KABEL1-CXKH-R 5x50 | m | 1078 |  | 0 |  |  |  | 0
33 |  | KABEL1-CXKH-R 5x70 | m | 212 |  | 0 |  |  |  | 0
34 |  | KABEL1-CXKH-R 3x95+70 | m | 138 |  | 0 |  |  |  | 0
35 |  | KABEL1-CXKH-R 3x185+95 | m | 640 |  | 0 |  |  |  | 0
Upozornění: Kabely "R" vyhovují vyhlášce č. 23/2008 Sb. a ČSN 730848 (5/2009) - kabely B2CA, s1, d0. Kabely "V", P60-R vyhovují vyhlášce č. 23/2008 Sb. v aktuálním znění dle vyhlášky č. 268/2011 Sb. a ČSN 730848 (5/2009) - kabely funkční při požáru, pro klasifikaci kabelové trasy P60-R.
36 |  | Ochranná trubka ocelová pro kabely (max. do vnitřního průměru 36mm) | m | 25 |  | 0 |  |  |  | 0
37 |  | Ochranná trubka 2329 LPE1 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
1 |  | Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy | hod | 56 |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  | Převzetí pracoviště | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | 0
3 |  | Pomocné práce,kompletace | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | 0
4 |  | Koordinace s profesemi | hod | 100 |  | 0 |  |  |  | 0
5 |  | Zpracování projektové dokumentace dle úprav při realizaci | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | 0
6 |  | TIČR | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Montáže
1 |  | Montáž svítidel plus možné změny umístění při realizaci, CENA PRŮMĚREM MONTÁŽÍ UVEDENÝCH SVÍTIDEL - DODAVATEL UVEDE DLE SVÉHO CENÍKU MONTÁŽÍ | ks | 700 |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  | Montáž instalačního materiálu - POZNÁMKA: DODAVATEL UVEDE DLE SVÉHO CENÍKU MONTÁŽÍ | pol. | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
3 |  | Montáž délkového materiálu vč. uložení - uchycení, ukončení, označení - POZNÁMKA: DODAVATEL UVEDE DLE SVÉHO CENÍKU MONTÁŽÍ | pol. | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Stavební práce
1 |  | Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm - odhad nákladů - upřesní realizace | pol. | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  | Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm - odhad nákladů - upřesní realizace | pol. | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Pomocný materiál
1 |  | Prořez z délkového materiálu 5% z ceny | % | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CELKEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0

## D.1.4.D.1ROZVAD
Stavba |  | ČSSZ - datové centrum ČSSZ - projektová příprava (SoD číslo 43001)
Profesní díl |  | D.1.4.D.1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - ROZVADĚČE |  |  |  |  | číslo SO, PS - D.1.4.D
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | číselné zat. položky | popis položky | měrná jednotka | množství | ceny v Kč (bez DPH) |  |  | Technické specifikace | celkem movitý majetek | celkem nemovitý majetek
[5 empty] | jednotková cena | cena položky
POZNÁMKA SILNOPROUDU:
Rozpočet (výkaz výměr) je vypracován za následujících předpokladů:
1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
3. Veškeré konkretní typy materiálu a výrobků lze považovat pouze za příklady možného provedení z hlediska
technických vlastností nikoli za návrh nebo použití uvedeného typu.
4. Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu.
Dodavatel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak,
aby mohl připravit cenovou nabídku.
5. Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů objeví odkaz na konkrétní obchodní
firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního
výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné kvalitativně a technicky totožné řešení.
6. Doporučuji při ocenění uvažovat i hodinové sazby. Doporučení je z důvodu realizace velkého množství vývodů,
kontroly postupu prací s aktuální dokumentací technologie datového centra vč.návazujících technologií
a koordinace se zúčastněnými profesemi na stavbě.
ROZVADĚČE
Přístrojová náplň RH 1
1 |  | Skrin rozvadec 200x80x60 IP40 | ks | 3
2 |  | Podstavec skrine 10x80x60 | ks | 3
3 |  | Bocni kryt IP40 200x60 | ks | 6
4 |  | Montazni rám 200x80 | ks | 3
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 3
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,6m2 | ks | 3
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Skrin rozvadec 200x60x30 IP40 | ks | 2
9 |  | Podstavec skrine 10x60x30 | ks | 2
10 |  | Bocni kryt IP40 200x30 | ks | 4
11 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 2
12 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 3
13 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 2
14 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
15 |  | Pripojnice fazova Cu, 2000A | ks | 30
16 |  | Pripojnice nulova Cu, 2000A | ks | 10
17 |  | Pripojnice PE Cu, 2000A | ks | 10
18 |  | Pripojeni skrine na PE nad 630A | ks | 1
|  | Trafo CLB 10.91, 2000/5A, 15VA 0.5%, cechované | ks | 3
19 |  | Trafo CLB 10.91, 2000/5A, 15VA 0.5% | ks | 1
20 |  | Pojistkový odpínač FH00-3A/F | ks | 2
21 |  | Pojistka 500V, PN 000 gG, 10A | ks | 3
22 |  | Pojistka 500V, PN 000 gG, 40A | ks | 3
23 |  | Pojistkový odpínač FH2-3A/F | ks | 1
24 |  | Pojistka 500V, PN 2 gG, 315A | ks | 3
25 |  | DEHNventil M, DVM TNC 255, typ 1 | ks | 1
26 |  | Pojistkovy odpinac OPV14/3 | ks | 1
27 |  | Pojistka PV14 gG, 6A | ks | 3
28 |  | Ovladac 22 mm IP65, hřibový, kontakt 1/0 | ks | 1
29 |  | Pojistkový odpínač FD3-33/LW | ks | 1
30 |  | Pojistka 500V, PN 3 gG, 630A | ks | 3
31 |  | Jistic ARION pevný, WL12N, ETU25B | ks | 1
|  | Multifunkční analyzátor sítě | ks | 1
32 |  | Jistic BL1600 pevný, | ks | 2
33 |  | Spoušť BL1600, SE-BL-1250-MTV8 | ks | 2
34 |  | montážní příslušenství, připojovací sada | pol. | 3
35 |  | Jistič BH630 | ks | 1
36 |  | Spoušť BH630, SE-BH-0630 MTV8 +MOTOROVÝ POHON JISTIČE | ks | 1
37 |  | připojovací sada pro jistič BH630 | ks | 1
38 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy, propojovací vodiče a pod | pol. | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RMG1
1 |  | Skrin rozvadec 200x80x60 IP40 | ks | 3
2 |  | Podstavec skrine 10x80x60 | ks | 3
3 |  | Bocni kryt IP40 200x60 | ks | 6
4 |  | Montazni rám 200x80 | ks | 3
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 3
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,6m2 | ks | 3
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Pripojnice fazova Cu, 2000A | ks | 24
9 |  | Pripojnice nulova Cu, 2000A | ks | 8
10 |  | Pripojnice PE Cu, 2000A | ks | 8
11 |  | Pripojeni skrine na PE nad 630A | ks | 1
12 |  | Pojistkový odpínač FH2-3A/F | ks | 1
13 |  | Pojistka 500V, PN 2 gG, 315A | ks | 3
14 |  | DEHNventil M, DVM TNC 255, typ 1 | ks | 1
|  | Multifunkční analyzátor sítě | ks | 1
15 |  | Jistic ARION pevný, WL12N, ETU25B | ks | 3
16 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy, propojovací vodiče a pod | pol. | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RMG2
1 |  | Skrin rozvadec 200x80x60 IP40 | ks | 3
2 |  | Podstavec skrine 10x80x60 | ks | 3
3 |  | Bocni kryt IP40 200x60 | ks | 6
4 |  | Montazni rám 200x80 | ks | 3
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 3
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,6m2 | ks | 3
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Pripojnice fazova Cu, 2000A | ks | 24
9 |  | Pripojnice nulova Cu, 2000A | ks | 8
10 |  | Pripojnice PE Cu, 2000A | ks | 8
11 |  | Pripojeni skrine na PE nad 630A | ks | 1
|  | Multifunkční analyzátor sítě | ks | 1
|  | Jistic ARION pevný, WL12N, ETU25B | ks | 3
12 |  | Pojistkový odpínač FH2-3A/F | ks | 1
13 |  | Pojistka 500V, PN 2 gG, 315A | ks | 3
14 |  | DEHNventil M, DVM TNC 255, typ 1 | ks | 1
15 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy, propojovací vodiče a pod | pol. | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RH2-A
1 |  | Skrin rozvadec 200x100x60 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x100x60 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x60 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x100 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Skrin rozvadec 200x80x60 IP40 | ks | 6
9 |  | Podstavec skrine 10x80x60 | ks | 6
10 |  | Bocni kryt IP40 200x60 | ks | 12
11 |  | Montazni rám 200x80 | ks | 6
12 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 6
13 |  | Zakryt z plechu deleny 1,6m2 | ks | 6
14 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
15 |  | Skrin rozvadec 200x60x60 IP40 | ks | 1
16 |  | Podstavec skrine 10x60x60 | ks | 1
17 |  | Bocni kryt IP40 200x60 | ks | 2
18 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
19 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
20 |  | Zakryt z plechu deleny 1m2 | ks | 1
21 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
Rohové pole:
22 |  | Skrin rozvadec 200x60x60 IP40 | ks | 1
23 |  | Podstavec skrine 10x60x60 | ks | 1
24 |  | Bocni kryt IP40 200x60 | ks | 2
|  | Pripojnice fazova Cu, 2000A | ks | 27
|  | Pripojnice nulova Cu, 2000A | ks | 9
|  | Pripojnice PE Cu, 2000A | ks | 9
|  | Pripojeni skrine na PE nad 630A | ks | 1
|  | Multifunkční analyzátor sítě | ks | 1
25 |  | Jistic BL1600 pevný, | ks | 7
26 |  | Spoušť BL1600, SE-BL-1600-V001 | ks | 7
27 |  | montážní příslušenství, připojovací sada | pol. | 7
28 |  | Pojistkovy odpinac OPV14/3 | ks | 4
29 |  | Pojistka PV14 gG, 6A | ks | 9
30 |  | Pojistka PV14 gG, 16A | ks | 3
31 |  | Pojistkovy odpinac OPV14/1 | ks | 1
32 |  | Pojistka PV14 gG, 6A | ks | 1
33 |  | Svorka řadová RSA | ks | 30
34 |  | Jistič BH630 | ks | 1
35 |  | Spouštěč BH630, SE-BH-0630 MTV8 +MOTOROVÝ POHON JISTIČE | ks | 1
36 |  | připojovací sada pro jistič BH630 | ks | 1
37 |  | Jistič BC160N 100-D +MOTOROVÝ POHON JISTIČE | ks | 5
38 |  | připojovací sada pro jistič BC160 | ks | 5
39 |  | Pojistkový odpínač FH000-3A/T | ks | 1
40 |  | Pojistka PN000 gG, 125A | ks | 3
41 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 1
42 |  | Jistič 3 pól. 40A, char.C, 10 kA | ks | 9
43 |  | Jistič 3 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 2
44 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 1
45 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 1
46 |  | Jistič BD250 | ks | 5
47 |  | Spouštěč BH250, SE-BD-250 DTV3 | ks | 5
48 |  | připojovací sada pro jistič BD250 | ks | 5
49 |  | Jistič BC160N 100-D | ks | 5
50 |  | připojovací sada pro jistič BC160 | ks | 5
51 |  | Pojistkový odpínač FH000-3A/T | ks | 1
52 |  | Pojistka PN000 gG, 50A | ks | 3
53 |  | Jistič 3 pól. 50A, char.C, 10 kA | ks | 1
54 |  | Jistič 3 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 2
55 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
56 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy, propojovací vodiče a pod | pol. | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RH2-B
1 |  | Skrin rozvadec 200x80x60 IP40 | ks | 5
2 |  | Podstavec skrine 10x80x60 | ks | 5
3 |  | Bocni kryt IP40 200x60 | ks | 10
4 |  | Montazni rám 200x80 | ks | 5
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 5
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,6m2 | ks | 5
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
|  | Pripojnice fazova Cu, 2000A | ks | 15
|  | Pripojnice nulova Cu, 2000A | ks | 5
|  | Pripojnice PE Cu, 2000A | ks | 5
|  | Pripojeni skrine na PE nad 630A | ks | 1
|  | Multifunkční analyzátor sítě | ks | 1
8 |  | Jistic BL1600 pevný, | ks | 3
9 |  | Spoušť BL1600, SE-BL-1600-V001 | ks | 3
10 |  | montážní příslušenství, připojovací sada | pol. | 3
11 |  | Pojistkovy odpinac OPV14/3 | ks | 4
12 |  | Pojistka PV14 gG, 6A | ks | 9
13 |  | Pojistka PV14 gG, 16A | ks | 3
14 |  | Pojistkovy odpinac OPV14/1 | ks | 1
15 |  | Pojistka PV14 gG, 6A | ks | 1
16 |  | Svorka řadová RSA | ks | 30
17 |  | Jistič BH630 | ks | 2
18 |  | Spouštěč BH630, SE-BH-0630 MTV8 +MOTOROVÝ POHON JISTIČE | ks | 2
19 |  | připojovací sada pro jistič BH630 | ks | 2
20 |  | Jistič BC160N 100-D +MOTOROVÝ POHON JISTIČE | ks | 6
21 |  | připojovací sada pro jistič BC160 | ks | 6
22 |  | Pojistkový odpínač FH000-3A/T | ks | 1
23 |  | Pojistka PN000 gG, 125A | ks | 3
24 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 1
25 |  | Jistič 3 pól. 50A, char.C, 10 kA | ks | 9
26 |  | Jistič 3 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 2
27 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 1
28 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 1
29 |  | Jistič BD250 | ks | 5
30 |  | Spouštěč BH250, SE-BD-250 DTV3 | ks | 5
31 |  | připojovací sada pro jistič BD250 | ks | 5
32 |  | Jistič BC160N 100-D | ks | 3
33 |  | připojovací sada pro jistič BC160 | ks | 3
34 |  | Pojistkový odpínač FH000-3A/T | ks | 1
35 |  | Pojistka PN000 gG, 50A | ks | 3
36 |  | Jistič 3 pól. 50A, char.C, 10 kA | ks | 1
37 |  | Jistič 3 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 2
38 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
39 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy, propojovací vodiče a pod | pol. | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RCH-A
1 |  | Skrin rozvadec 200x80x40 IP40 | ks | 2
2 |  | Podstavec skrine 10x80x40 | ks | 2
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 4
4 |  | Montazni rám 200x80 | ks | 2
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 2
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,6m2 | ks | 2
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
|  | Pripojnice fazova Cu, 1000A | ks | 6
|  | Pripojnice nulova Cu, 1000A | ks | 1
|  | Pripojnice PE Cu,1000A | ks | 1
|  | Pripojeni skrine na PE nad 630A | ks | 1
|  | Multifunkční analyzátor sítě | ks | 1
|  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy, propojovací vodiče a pod | pol. | 1
8 |  | Jistič BH630 | ks | 1
9 |  | Spoušť BH630, SE-BH-630-V001 | ks | 1
10 |  | připojovací sada pro jistič BH630 | ks | 1
11 |  | Pojistkový odpínač FH000-3A/T | ks | 1
12 |  | Pojistka PN000 gG, 160A | ks | 3
13 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
14 |  | Jistič BC160N 125-D +MOTOROVÝ POHON JISTIČE | ks | 5
15 |  | připojovací sada pro jistič BC160 | ks | 5
16 |  | Jistič BC160N 100-D +MOTOROVÝ POHON JISTIČE | ks | 4
17 |  | připojovací sada pro jistič BC160 | ks | 4
18 |  | Pojistkový odpínač OPV22/3 | ks | 1
19 |  | Pojistka PV22, 80A gG | ks | 3
20 |  | Jistič 3 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 5
21 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 2
22 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 8
23 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RCH-B
1 |  | Skrin rozvadec 200x80x40 IP40 | ks | 2
2 |  | Podstavec skrine 10x80x40 | ks | 2
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 4
4 |  | Montazni rám 200x80 | ks | 2
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 2
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,6m2 | ks | 2
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
|  | Pripojnice fazova Cu, 1000A | ks | 6
|  | Pripojnice nulova Cu, +1000A | ks | 1
|  | Pripojnice PE Cu, 1000A | ks | 1
|  | Pripojeni skrine na PE nad 630A | ks | 1
|  | Multifunkční analyzátor sítě | ks | 1
|  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy, propojovací vodiče a pod | pol. | 1
8 |  | Jistič BH630 | ks | 1
9 |  | Spoušť BH630, SE-BH-630-V001 | ks | 1
10 |  | připojovací sada pro jistič BH630 | ks | 1
11 |  | Pojistkový odpínač FH000-3A/T | ks | 1
12 |  | Pojistka PN000 gG, 160A | ks | 3
13 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
14 |  | Jistič BC160N 125-D +MOTOROVÝ POHON JISTIČE | ks | 5
15 |  | připojovací sada pro jistič BC160 | ks | 5
16 |  | Jistič BC160N 100-D +MOTOROVÝ POHON JISTIČE | ks | 4
17 |  | připojovací sada pro jistič BC160 | ks | 4
18 |  | Pojistkový odpínač OPV22/3 | ks | 1
19 |  | Pojistka PV22, 80A gG | ks | 3
20 |  | Jistič 3 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 5
21 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 2
22 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 8
23 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RPO
1 |  | Skrin rozvadec 200x80x40 IP40 | ks | 2
2 |  | Podstavec skrine 10x80x40 | ks | 2
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 4
4 |  | Montazni rám 200x80 | ks | 2
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 2
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,6m2 | ks | 2
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
|  | Pripojnice fazova Cu, 160A | ks | 3
|  | Pripojnice nulova Cu, +160A | ks | 1
|  | Pripojnice PE Cu, 160A | ks | 1
|  | Pripojeni skrine na PE DO 630A | ks | 1
|  | Multifunkční analyzátor sítě | ks | 1
|  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy, propojovací vodiče a pod | pol. | 1
8 |  | Spínač 63A/3 | ks | 2
9 |  | Stykač 3P - spínaný proud 63A , pomocné kontakty spínací, 230V | ks | 2
10 |  | Blokovací jednotka BB | ks | 1
11 |  | Stykač 3P - spínaný proud 16A , pomocné kontakty spínací, 230V | ks | 7
12 |  | Pojistkový odpínač OPV10/3 | ks | 2
13 |  | Pojistka PV10, 6A gG | ks | 6
14 |  | Pomocné relé 203V, 3P/10A | ks | 6
15 |  | Relé časové ZR 1P/8A | ks | 1
16 |  | Signálka žlutá, 230V | ks | 1
17 |  | Signálka zelená, 230V | ks | 1
18 |  | Ovladač - tlačítko 0-1, kontakt 0-1 | ks | 2
19 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 9
20 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 5
21 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.C, 10 kA | ks | 1
22 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RH3.1
1 |  | Skrin rozvadec 200x80x40 IP40 | ks | 2
2 |  | Podstavec skrine 10x80x40 | ks | 2
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 4
4 |  | Montazni rám 200x80 | ks | 2
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 2
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,6m2 | ks | 2
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
|  | Pripojnice fazova Cu, 1000A | ks | 6
|  | Pripojnice nulova Cu, 1000A | ks | 2
|  | Pripojnice PE Cu, 1000A | ks | 2
|  | Pripojeni skrine na PE nad 630A | ks | 2
|  | Multifunkční analyzátor sítě | ks | 1
|  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy, propojovací vodiče a pod | pol. | 1
8 |  | Jistič BH630 | ks | 1
9 |  | Spoušť BH630, SE-BH-630-V001 | ks | 1
10 |  | připojovací sada pro jistič BH630 | ks | 1
11 |  | Pojistkový odpínač FH000-3A/T | ks | 1
12 |  | Pojistka PN000 gG, 160A | ks | 3
13 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
14 |  | Pojistkový odpínač FH2-3A/F | ks | 2
15 |  | Pojistka 500V, PN 2 gG, 200A | ks | 3
16 |  | Pojistka 500V, PN 2 gG, 125A | ks | 3
17 |  | Jistič 3 pól. 63A, char.C, 10 kA | ks | 5
18 |  | Jistič 3 pól. 50A, char.C, 10 kA | ks | 1
19 |  | Jistič 3 pól. 40A, char.C, 10 kA | ks | 2
20 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 1
21 |  | Jistič 3 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 1
22 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 26
23 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
24 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
25 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
26 |  | Pojistkový odpínač OPV22/3 | ks | 1
27 |  | Pojistka PV22, 50A gG | ks | 3
28 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 1
29 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
30 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RH3.2
1 |  | Skrin rozvadec 200x80x40 IP40 | ks | 2
2 |  | Podstavec skrine 10x80x40 | ks | 2
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 4
4 |  | Montazni rám 200x80 | ks | 2
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 2
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,6m2 | ks | 2
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
|  | Pripojnice fazova Cu, 1000A | ks | 6
|  | Pripojnice nulova Cu, 1000A | ks | 2
|  | Pripojnice PE Cu, 1000A | ks | 2
|  | Pripojeni skrine na PE nad 630A | ks | 2
|  | Multifunkční analyzátor sítě | ks | 1
|  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy, propojovací vodiče a pod | pol. | 1
8 |  | Spínač 160A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Pojistkový odpínač FH000-3A/T | ks | 1
11 |  | Pojistka PN000 gG, 100A | ks | 3
12 |  | Jistič 3 pól. 63A, char.C, 10 kA | ks | 4
13 |  | Jistič 3 pól. 50A, char.C, 10 kA | ks | 1
14 |  | Jistič 3 pól. 40A, char.C, 10 kA | ks | 2
15 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 5
16 |  | Jistič 3 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 4
17 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 2
18 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 26
19 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
20 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
21 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
22 |  | Pojistkový odpínač OPV22/3 | ks | 1
23 |  | Pojistka PV22, 50A gG | ks | 3
24 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 1
25 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 5
26 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 5
27 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RSZ1
1 |  | Skrin rozvadec 200x100x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x100x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x100 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
PŘÍVOD 1
8 |  | Spínač 63A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 12
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Impulsní relé umožňující ovládání obvodů impulsními povely s vestavěnou funkcí centrálního ovládání při zachování možnosti místního ovládání. Jmenovitý proud 16A. | ks | 1
16 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 3
17 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 18
18 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 8
19 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
20 |  | Chránič PFL7-10/1N/003/C | ks | 1
21 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
PŘÍVOD 2
22 |  | Spínač 63A/3 | ks | 1
23 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
24 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
25 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 5
26 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
27 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
28 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
29 |  | Impulsní relé umožňující ovládání obvodů impulsními povely s vestavěnou funkcí centrálního ovládání při zachování možnosti místního ovládání. Jmenovitý proud 16A. | ks | 2
30 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 2
31 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 12
32 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 8
33 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 2
34 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
35 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RSCH
1 |  | Skrin rozvadec 200x60x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x60x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
PŘÍVOD 1
8 |  | Spínač 63A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 2
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Impulsní relé umožňující ovládání obvodů impulsními povely s vestavěnou funkcí centrálního ovládání při zachování možnosti místního ovládání. Jmenovitý proud 16A. | ks | 1
16 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 2
17 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
18 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 2
19 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 2
20 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
21 |  | Chránič PFL7-10/1N/003/C | ks | 1
22 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RK
1 |  | Skrin rozvadec 200x60x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x60x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
PŘÍVOD 1
8 |  | Spínač 63A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 4
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Impulsní relé umožňující ovládání obvodů impulsními povely s vestavěnou funkcí centrálního ovládání při zachování možnosti místního ovládání. Jmenovitý proud 16A. | ks | 1
16 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 2
17 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 12
18 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 5
19 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 2
20 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
21 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
PŘÍVOD 2
22 |  | Spínač 32A/3 | ks | 1
23 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
24 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
25 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 2
26 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
27 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
28 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
29 |  | Impulsní relé umožňující ovládání obvodů impulsními povely s vestavěnou funkcí centrálního ovládání při zachování možnosti místního ovládání. Jmenovitý proud 16A. | ks | 1
30 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 1
31 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
32 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 2
33 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
34 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RSZ2
1 |  | Skrin rozvadec 200x60x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x60x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
PŘÍVOD 1
8 |  | Spínač 32A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 4
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Impulsní relé umožňující ovládání obvodů impulsními povely s vestavěnou funkcí centrálního ovládání při zachování možnosti místního ovládání. Jmenovitý proud 16A. | ks | 1
16 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 2
17 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 12
18 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 5
19 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
20 |  | Chránič PFL7-10/1N/003/C | ks | 1
21 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
PŘÍVOD 2
22 |  | Spínač 32A/3 | ks | 1
23 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
24 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
25 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 2
26 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
27 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
28 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
29 |  | Impulsní relé umožňující ovládání obvodů impulsními povely s vestavěnou funkcí centrálního ovládání při zachování možnosti místního ovládání. Jmenovitý proud 16A. | ks | 1
30 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 1
31 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
32 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 2
33 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
34 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RT2
1 |  | Skrin rozvadec 200x60x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x60x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
PŘÍVOD 1
8 |  | Spínač 32A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 5
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Impulsní relé umožňující ovládání obvodů impulsními povely s vestavěnou funkcí centrálního ovládání při zachování možnosti místního ovládání. Jmenovitý proud 16A. | ks | 1
16 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 11
17 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
18 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
PŘÍVOD 2
19 |  | Spínač 63A/3 | ks | 1
20 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
21 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
22 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 2
23 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
24 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
25 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
26 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 1
27 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 12
28 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
29 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RSZ3
1 |  | Skrin rozvadec 200x100x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x100x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x100 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
PŘÍVOD 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 12
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Impulsní relé umožňující ovládání obvodů impulsními povely s vestavěnou funkcí centrálního ovládání při zachování možnosti místního ovládání. Jmenovitý proud 16A. | ks | 1
16 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 7
17 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 42
18 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 10
19 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
20 |  | Chránič PFL7-10/1N/003/C | ks | 1
21 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
PŘÍVOD 2
22 |  | Spínač 63A/3 | ks | 1
23 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
24 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
25 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 5
26 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
27 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
28 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
29 |  | Impulsní relé umožňující ovládání obvodů impulsními povely s vestavěnou funkcí centrálního ovládání při zachování možnosti místního ovládání. Jmenovitý proud 16A. | ks | 1
30 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 4
31 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 24
32 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 3
33 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
34 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RT3.1
1 |  | Skrin rozvadec 200x60x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x60x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
PŘÍVOD 1
8 |  | Spínač 63A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 2
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 2
16 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 12
17 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 2
18 |  | Jistič 3 pól. 20A, char.C, 10 kA | ks | 4
19 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
20 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RT3.2
1 |  | Skrin rozvadec 200x60x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x60x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
PŘÍVOD 1
8 |  | Spínač 63A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 5
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Impulsní relé umožňující ovládání obvodů impulsními povely s vestavěnou funkcí centrálního ovládání při zachování možnosti místního ovládání. Jmenovitý proud 16A. | ks | 1
16 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 2
17 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
18 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 2
19 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 2
20 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
21 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
PŘÍVOD 2
22 |  | Spínač 63A/3 | ks | 1
23 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
24 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
25 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 2
26 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
27 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
28 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
29 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 1
30 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
31 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
32 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RSZ4
1 |  | Skrin rozvadec 200x100x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x100x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x100 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
PŘÍVOD 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 12
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Impulsní relé umožňující ovládání obvodů impulsními povely s vestavěnou funkcí centrálního ovládání při zachování možnosti místního ovládání. Jmenovitý proud 16A. | ks | 1
16 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 8
17 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 56
18 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 12
19 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 2
20 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
21 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
PŘÍVOD 2
22 |  | Spínač 63A/3 | ks | 1
23 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
24 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
25 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 5
26 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
27 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
28 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
29 |  | Impulsní relé umožňující ovládání obvodů impulsními povely s vestavěnou funkcí centrálního ovládání při zachování možnosti místního ovládání. Jmenovitý proud 16A. | ks | 1
30 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 6
31 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 36
32 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 4
33 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
34 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RSZ5
1 |  | Skrin rozvadec 200x100x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x100x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x100 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
PŘÍVOD 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 12
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Impulsní relé umožňující ovládání obvodů impulsními povely s vestavěnou funkcí centrálního ovládání při zachování možnosti místního ovládání. Jmenovitý proud 16A. | ks | 1
16 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 8
17 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 56
18 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 12
19 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 2
20 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
21 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
PŘÍVOD 2
22 |  | Spínač 63A/3 | ks | 1
23 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
24 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
25 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 5
26 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
27 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
28 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
29 |  | Impulsní relé umožňující ovládání obvodů impulsními povely s vestavěnou funkcí centrálního ovládání při zachování možnosti místního ovládání. Jmenovitý proud 16A. | ks | 1
30 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 6
31 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 36
32 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 4
33 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
34 |  | Chránič PFL7-10/1N/003/C | ks | 1
35 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RSZ6
1 |  | Skrin rozvadec 200x100x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x100x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x100 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
PŘÍVOD 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 12
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Impulsní relé umožňující ovládání obvodů impulsními povely s vestavěnou funkcí centrálního ovládání při zachování možnosti místního ovládání. Jmenovitý proud 16A. | ks | 1
16 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 8
17 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 48
18 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 14
19 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
20 |  | Chránič PFL7-10/1N/003/C | ks | 1
21 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
PŘÍVOD 2
22 |  | Spínač 63A/3 | ks | 1
23 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
24 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1
25 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 5
26 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
00 |  | POZOR UVEDENO V ČÁSTI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:
- sledovací modul fází
27 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
28 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
29 |  | Impulsní relé umožňující ovládání obvodů impulsními povely s vestavěnou funkcí centrálního ovládání při zachování možnosti místního ovládání. Jmenovitý proud 16A. | ks | 1
30 |  | Chránič PF7-40/4/003 | ks | 5
31 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 30
32 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 3
33 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 3
34 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň PDU1-A
1 |  | Skrin rozvadec 200x1200x40 IP40, dveře 2 křídlové | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x1200x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x1200 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 2,4m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 250A/3 | ks | 1
9 |  | Pojistkový odpínač FH000-3A/T | ks | 1
10 |  | Pojistka PN000 gG, 160A | ks | 3
11 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
12 |  | Jistič 1 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 22
13 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
14 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 4
15 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 32
16 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
17 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
18 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
19 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň PDU1-B
1 |  | Skrin rozvadec 200x1200x40 IP40, dveře 2 křídlové | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x1200x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x1200 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 2,4m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 250A/3 | ks | 1
9 |  | Pojistkový odpínač FH000-3A/T | ks | 1
10 |  | Pojistka PN000 gG, 160A | ks | 3
11 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
12 |  | Jistič 1 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 22
13 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
14 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 4
15 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 32
16 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
17 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
18 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
19 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň PDU2-A
1 |  | Skrin rozvadec 200x1200x40 IP40, dveře 2 křídlové | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x1200x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x1200 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 2,4m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 250A/3 | ks | 1
9 |  | Pojistkový odpínač FH000-3A/T | ks | 1
10 |  | Pojistka PN000 gG, 160A | ks | 3
11 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
12 |  | Jistič 1 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 22
13 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
14 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 4
15 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 32
16 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
17 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
18 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
19 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň PDU2-B
1 |  | Skrin rozvadec 200x1200x40 IP40, dveře 2 křídlové | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x1200x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x1200 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 2,4m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 250A/3 | ks | 1
9 |  | Pojistkový odpínač FH000-3A/T | ks | 1
10 |  | Pojistka PN000 gG, 160A | ks | 3
11 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
12 |  | Jistič 1 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 22
13 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
14 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 4
15 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 32
16 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
17 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
18 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
19 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň PDU3-A
1 |  | Skrin rozvadec 200x1200x40 IP40, dveře 2 křídlové | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x1200x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x1200 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 2,4m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 250A/3 | ks | 1
9 |  | Pojistkový odpínač FH000-3A/T | ks | 1
10 |  | Pojistka PN000 gG, 160A | ks | 3
11 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
12 |  | Jistič 1 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 22
13 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
14 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 4
15 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 32
16 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
17 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
18 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
19 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň PDU3-B
1 |  | Skrin rozvadec 200x1200x40 IP40, dveře 2 křídlové | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x1200x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x1200 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 2,4m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 250A/3 | ks | 1
9 |  | Pojistkový odpínač FH000-3A/T | ks | 1
10 |  | Pojistka PN000 gG, 160A | ks | 3
11 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
12 |  | Jistič 1 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 22
13 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
14 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 4
15 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 32
16 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
17 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
18 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
19 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň PDU4-A
1 |  | Skrin rozvadec 200x1200x40 IP40, dveře 2 křídlové | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x1200x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x1200 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 2,4m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 250A/3 | ks | 1
9 |  | Pojistkový odpínač FH000-3A/T | ks | 1
10 |  | Pojistka PN000 gG, 160A | ks | 3
11 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
12 |  | Jistič 1 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 22
13 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
14 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 4
15 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 32
16 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
17 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
18 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
19 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň PDU4-B
1 |  | Skrin rozvadec 200x1200x40 IP40, dveře 2 křídlové | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x1200x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x1200 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 2,4m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 250A/3 | ks | 1
9 |  | Pojistkový odpínač FH000-3A/T | ks | 1
10 |  | Pojistka PN000 gG, 160A | ks | 3
11 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
12 |  | Jistič 1 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 22
13 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
14 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 4
15 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 32
16 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
17 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
18 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
19 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň PDU5-A
1 |  | Skrin rozvadec 200x80x30 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x80x30 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x30 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x80 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,6m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 8
11 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
12 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 4
13 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 18
14 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
15 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
16 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
17 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň PDU5-B
1 |  | Skrin rozvadec 200x80x30 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x80x30 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x30 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x80 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,6m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 8
11 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
12 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 4
13 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 18
14 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
15 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
16 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
17 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň PDU6-A
1 |  | Skrin rozvadec 200x80x30 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x80x30 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x30 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x80 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,6m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 8
11 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
12 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 4
13 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 18
14 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
15 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
16 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
17 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň PDU6-B
1 |  | Skrin rozvadec 200x80x30 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x80x30 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x30 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x80 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,6m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 8
11 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 6
12 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA | ks | 4
13 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 18
14 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
15 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
16 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
17 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RCH1-A
1 |  | Skrin rozvadec 200x60x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x60x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 5
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 5
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RCH1-B
1 |  | Skrin rozvadec 200x60x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x60x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 5
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 5
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RCH2-A
1 |  | Skrin rozvadec 200x60x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x60x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 5
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 5
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RCH2-B
1 |  | Skrin rozvadec 200x60x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x60x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 5
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 5
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RCH3-A
1 |  | Skrin rozvadec 200x60x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x60x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 5
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 5
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RCH3-B
1 |  | Skrin rozvadec 200x60x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x60x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 5
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 5
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RCH4-A
1 |  | Skrin rozvadec 200x60x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x60x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 5
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 5
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RCH4-B
1 |  | Skrin rozvadec 200x60x40 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x60x40 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x40 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 5
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 5
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RCH5-A
1 |  | Skrin rozvadec 200x60x30 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x60x30 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x30 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 4
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 4
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RCH5-B
1 |  | Skrin rozvadec 200x60x30 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x60x30 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x30 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 4
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 4
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RCH6-A
1 |  | Skrin rozvadec 200x60x30 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x60x30 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x30 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 3
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 3
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Přístrojová náplň RCH6-B
1 |  | Skrin rozvadec 200x60x30 IP40 | ks | 1
2 |  | Podstavec skrine 10x60x30 | ks | 1
3 |  | Bocni kryt IP40 200x30 | ks | 2
4 |  | Montazni rám 200x60 | ks | 1
5 |  | Drzak montazniho panelu - sada | ks | 1
6 |  | Zakryt z plechu deleny 1,2m2 | ks | 1
7 |  | Kapsa na vykresy A4 plech | ks | 1
8 |  | Spínač 125A/3 | ks | 1
9 |  | DEHNquard, DGM TNS 275, typ 2 | ks | 1
10 |  | Jistič 1 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 3
11 |  | Pomocný kontakt spínací (typ dle dodaného jištění) | ks | 3
12 |  | Drobný montážní materiál, svorkovnice, ozn.svorkovnic, popisy | pol. | 1
13 |  | Pojistkový odpínač OPV10/1 | ks | 1
14 |  | Pojistka PV10, 10A gG | ks | 1
15 |  | Zásuvka 230V do rozvaděče | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Rozvaděč kompenzační RKOMP 1
1 |  | Analýza sítě, vyhodnocení účiníku | ks | 1
2 |  | Kompenzační rozvaděč, 6stupňů, provedení dle vyhodnocení analýzy sítě - cena stanovena odhadem. | ks | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Ovládací skříň - automatické přepínání napájecích okruhů "A" - "B"
1 |  | Komplet - ovládací skríň oceloplechová s výzbrojí - automatické přepínání sítě - napájecích okruhů "A" nebo "B" ke spotřebiči (klimatizační jednotky datové rozvodny a UPS). Přepínací modup 4p, 40A, (uvedený standard AtySet M) | ks | 29
2 |  | Komplet - ovládací skríň oceloplechová s výzbrojí - automatické přepínání sítě - napájecích okruhů "A" nebo "B" ke spotřebiči (napájení čerpadla, atp.). Přepínací modup 4p, 80A, (uvedený standard AtySet M) přepínání přívodů pro MaR | ks | 2
3 |  | Komplet - ovládací skríň oceloplechová s výzbrojí - automatické přepínání sítě - napájecích okruhů "A" nebo "B" ke spotřebiči (napájení suchých chladičů). Přepínací modup 2p, 40A, (uvedený standard AtySet M) přepínání přívodů pro MaR | ks | 6
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Montáž přístrojů
1 |  | Kompletace rozvaděče 30% z ceny rozvaděčů | % | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Pomocný materiál
Přístrojová náplň
1 |  | Pomocný materiál 10% z ceny rozvaděčů | % | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Doprava dodávek 5% z ceny rozvaděčů | % | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
CELKEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0

## D.1.4.D.2
Stavba |  | ČSSZ - datové centrum ČSSZ - projektová příprava (SoD číslo 43001)
Profesní díl |  | D.1.4.D.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - TRAFOSTANICE |  |  |  |  | číslo SO, PS - D.1.4.D
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | číselné zat. položky | popis položky | měrná jednotka | množství | ceny v Kč (bez DPH) |  |  | Technické specifikace | celkem movitý majetek | celkem nemovitý majetek
[5 empty] | jednotková cena | cena položky
POZNÁMKA SILNOPROUDU:
Rozpočet (výkaz výměr) je vypracován za následujících předpokladů:
1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
3. Veškeré konkretní typy materiálu a výrobků lze považovat pouze za příklady možného provedení z hlediska
technických vlastností nikoli za návrh nebo použití uvedeného typu.
4. Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu.
Dodavatel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak,
aby mohl připravit cenovou nabídku.
5. Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů objeví odkaz na konkrétní obchodní
firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního
výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné kvalitativně a technicky totožné řešení.
6. Doporučuji při ocenění uvažovat i hodinové sazby. Doporučení je z důvodu realizace velkého množství vývodů,
kontroly postupu prací s aktuální dokumentací technologie datového centra vč.návazujících technologií
a koordinace se zúčastněnými profesemi na stavbě.
TRAFOSTANICE
Výměna transformátoru - uvedeno jako agregované položky
1 |  | Transformátor suchý, 22/0,4kV, 630kVA, bez krytu krytí IP00, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
2 | měl by být PRE | ROZVADĚČ VN 25kV | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
3 |  | Rozvaděč RE , nepřímé měření spotřeby elektrické energie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
4 |  | Ostatní montážní materiál, kabelová trasa | pol. | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Montáž
1 |  | Kompletace rozvaděče 30% z ceny rozvaděčů | % | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  | Doprava transformátoru a ostatního materiálu | pol. | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
3 |  | Stavební výpomoci | pol. | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
4 |  | Demontáž a doprava - odvoz stávajícího transformátoru | pol. | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
5 |  | Montáž | pol. | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
1 |  | Konzultace s distributorem, stanovení podmínek pro realizaci, koordinace na stavbě | hod. | 40 |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  | TIČR | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
3 |  | Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Pomocný materiál
Přístrojová náplň
1 |  | Pomocný materiál 10% z ceny rozvaděčů | % | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
CELKEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0

## D.1.4.D.3
Stavba |  | ČSSZ - datové centrum ČSSZ - projektová příprava (SoD číslo 43001)
Profesní díl |  | D.1.4.D.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - BLESKOSVOD |  |  |  |  | číslo SO, PS - D.1.4.D
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | číselné zat. položky | popis položky | měrná jednotka | množství | ceny v Kč (bez DPH) |  |  | Technické specifikace | celkem movitý majetek | celkem nemovitý majetek
[5 empty] | jednotková cena | cena položky
POZNÁMKA SILNOPROUDU:
Rozpočet (výkaz výměr) je vypracován za následujících předpokladů:
1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
3. Veškeré konkretní typy materiálu a výrobků lze považovat pouze za příklady možného provedení z hlediska
technických vlastností nikoli za návrh nebo použití uvedeného typu.
4. Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu.
Dodavatel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak,
aby mohl připravit cenovou nabídku.
5. Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů objeví odkaz na konkrétní obchodní
firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního
výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné kvalitativně a technicky totožné řešení.
6. Doporučuji při ocenění uvažovat i hodinové sazby. Doporučení je z důvodu realizace velkého množství vývodů,
kontroly postupu prací s aktuální dokumentací technologie datového centra vč.návazujících technologií
a koordinace se zúčastněnými profesemi na stavbě.
Bleskosvod
1 |  | Zemnící pásek FeZn 30x4 | m | 164
2 |  | Kruhový vodič FeZn Ø8 | m | 1180
3 |  | Kruhový vodič FeZn Ø10 | m | 94
4 |  | Svorka univerzální | ks | 144
5 |  | Svorka trubní vč. pásky standard ST | ks | 52
6 |  | Označovací štítek | ks | 18
7 |  | Držák vedení | ks | 360
8 |  | Držák ochranného úhelníku | ks | 36
9 |  | Svorka zemnící | ks | 18
10 |  | Ochranný úhelník 1,7m | ks | 18
11 |  | Svorka křížová | ks | 36
12 |  | Svorka jímačová | ks | 14
13 |  | Jímací tyč 3,5m | ks | 14
14 |  | Betonový podstavec | ks | 42
15 |  | Držák jímací tyče | ks | 14
16 |  | Dilatační díl | ks | 20
17 |  | Svorka atiková | ks | 280
18 |  | Svorka připojovací | ks | 12
19 |  | Podpěra vedení plast | ks | 1020
20 |  | Antikorozní ochrana - asfalt nátěr, PVC smršťovací trubka, atp. | pol. | 1
21 |  | Drobný materiál | pol. | 1
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
1 |  | Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy | hod | 16
2 |  | Převzetí pracoviště | hod | 4
3 |  | Pomocné práce,kompletace | hod | 24
4 |  | Koordinace s profesemi | hod | 4
5 |  | Demontáže stávajícího bleskosvodu | hod | 72
6 |  | TIČR | hod | 6
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Montáže
1 |  | Kompletní montáž bleskosvodu | % | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Zemní práce
1 |  | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m | km | 0.14
2 |  | Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3 ruční výkop rýhy | m | 140
3 |  | Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním | m | 140
4 |  | Rozebrání povrchu vč. podklad vrstev a zhutnění | m2 | 70
5 |  | Zpětná úprava povrchu vč. podkl. vrstev | m2 | 70
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Pomocný materiál
1 |  | prořez vodičů (délkový materiál) 10% z ceny | % | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
CELKEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0

## D.1.4.E.1
Stavba |  | ČSSZ - datové centrum ČSSZ - projektová příprava (SoD číslo 43001)
Profesní díl |  | D.1.4.E.1 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |  |  |  |  | číslo SO, PS
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | číselné zat. položky | popis položky | měrná jednotka | množství | ceny v Kč (bez DPH) |  |  | Technické specifikace | celkem movitý majetek | celkem nemovitý majetek
[5 empty] | jednotková cena | cena položky
| 01 | PZTS, EKV
|  | Ústředna PZTS - 4 linky | ks | 1 |  | 0 |  | Ústředna PZTS - 16 zón na základní desce, max.520, 8 PGM výstupů, 32 podsystémů, 999 uživatelů, paměť 1000+1500 událostí. V kovovém krytu s prostorem pro AKU max. 17Ah, odnímatelné víko, včetně zdroje 2,5A, vestavěného digitálního komunikátoru (formáty ACID a SIA) a modulu pro komunikaci přes RS-232 s počítačem. 4 linie RS485 .SZ3 | 0
|  | Instalace - Ústředna PZTS - 4 linky | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Integrační modul vč. krytu | ks | 1 |  | 0 |  | Integrační modul vč. krytu pro připojení ústředen PZTS k programům třetích stran (např. C4). Modul dovoluje volbu adresy + LAN (TCP/IP) modul a patch kabel | 0
|  | Instalace - Integrační modul vč. krytu | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Koncentrátor 8/4 | ks | 46 |  | 0 |  | Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém krytu se sabotážním kontaktem | 0
|  | Instalace - Koncentrátor 8/4 | ks | 46 |  | 0 |  |  | 0
|  | Klávesnice, LCD displej 2x16 znaků, podsvícený. 6 funkčních tlačítka, 16 stavové LED | ks | 2 |  | 0 |  | Vzdálená ovládací klávesnices displejem, umístěná a napájená po sběrnici vedení. Kompatibilní s vybbranou ústřednou EZS. Součástí dodávky je taktéž přesun materiálu, programování služeb a funkcí, včetně pomocného a instalačního materiálu. | 0
|  | Instalace - Klávesnice ovládací - všechny typy | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Řídící jednotka přístupového systému pro 2 dveře. Připojuje se na sběrnici (max. 8/4 ks). | ks | 10 |  | 0 |  | Řídící jednotka přístupového systému pro 4 dveře se zdrojem v kovové skříni, včetně skříně. Připojuje se na sběrnici ústředny (max. 12 ks). Má čtyři vstupy pro čtečky, připojení systémové sběrnice a lokální sběrnice pro připojení klávesnic. Vybavena 4 relé pro ovládání dveří. Stejná databáze karet jako v ústředně. | 0
|  | Instalace - Řídicí jednotky | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0
|  | Čtečka karet bezkontaktní | ks | 10 |  | 0 |  | Čtečka karet akceptující stávající karty uživatele bezkontaktní část Mifare 1k v souladu s ISO 14443, | 0
|  | Instalace - čtečky karet | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0
|  | DDE server pro připojení do AlVisu na Křížové 25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Instalace DDE serveru | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Napájecí zalohovaný zdroj 13,8V/5A DC v boxu pro aku do 45Ah | ks | 4 |  | 0 |  | Síťový impulzní zdroj 13,8V/5 A + 5 A v ocelové skříni, místo pro aku 45 Ah | 0
|  | Instalace - Zdroj v krytu vč. měření stavu | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
|  | Bezúdržbové akumulátory Kapacita 18 Ah, nominální napětí 12 Vss, | ks | 1 |  | 0 |  | Bezúdržbové akumulátory Kapacita 18 Ah, nominální napětí 12 Vss, | 0
|  | Bezúdržbové akumulátory Kapacita 38 Ah, nominální napětí 12 Vss, | ks | 1 |  | 0 |  | Bezúdržbové akumulátory Kapacita 38 Ah, nominální napětí 12 Vss, | 0
|  | Bezúdržbové akumulátory Kapacita 65 Ah, nominální napětí 12 Vss, | ks | 3 |  | 0 |  | Bezúdržbové akumulátory Kapacita 65 Ah, nominální napětí 12 Vss, | 0
|  | Instalace - Bezúdržbové akumulátory | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0
|  | Kryt akumulátoru 65Ah | ks | 3 |  | 0 |  | Kryt akumulátoru 65Ah | 0
|  | Instalace -Kryt akumulátoru 65Ah | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0
|  | PIR detektor antimasking, dosah 16 m, zrcadlová optika, SZ3 | ks | 67 |  | 0 |  | Inteligentní PIR detektor, 16 m, 9 záclon, vektorové zpracování signálu, zrcadlová optika "3 Brid" s klouzavým ohniskem, individuální maskování jednotlivých záclon, kontakt NC, antimasking, SZ3 | 0
|  | PIR detektor antimasking, dosah 35m, zrcadlová optika, SZ3 | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0
|  | Kontakt ochrany proti stržení pro detektory | ks | 63 |  | 0 |  | Kontakt ochrany proti stržení pro detektory | 0
|  | Akustický detektor rozbití skla (dosah 7,6 m), SZ3 | ks | 85 |  | 0 |  | Akustický detektor rozbití skla(dosah 7,6 m), SZ3 | 0
|  | Instalace - EZS - Detektor vnitřní - PIR, DUÁL, AUDIO, POŽÁRNÍ, OTŘESOVÝ na zeď | ks | 158 |  | 0 |  |  | 0
|  | Tísňové tlačítko s pamětí a indikací LED SZ3 | ks | 2 |  | 0 |  | Tísňové tlačítko s pamětí a indikací LED SZ3 | 0
|  | Instalace - Tísňový hlásič, skřínka na klíč, tlačítko - vnitřní | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Otřesový detektor na trezory, trezorové místnosti a zdi, dosah 2 - 14 m podle montážního podkladu, vč. ocelové montážní podložky, SZ3 | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0
|  | Instalace - Otřesový detektor na trezory | ks | 11 |  | 0 |  |  | 0
|  | Optický a akustický poplachový indikátor, odběr 4 mA | ks | 2 |  | 0 |  | Optická signal. bílý plast, 22mA/12Vss LED 25mm - červená, 50*45*25mm | 0
|  | Instalace - Optická / akustická signalizace (sirénka, bzučák, LED, maják) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  | El.mechanický zámek samozamykací, vč.příslušenství (kabel s konektorem 6m+kabel.průchodka 230mm) | ks | 10 |  | 0 |  | El.mechanický zámek samozamykací, vč.příslušenství (kabel s konektorem 6m+kabel.průchodka 230mm) | 0
|  | Instalace - elektrický zámek vč. přísluš. do křídla dveří | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0
|  | Kování klika / klika, protiplech, čtyřhran, vložka, | ks | 10 |  | 0 |  | Kování klika / klika, protiplech, čtyřhran, vložka, | 0
|  | Instalace - kování vč. příslušenství | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0
|  | Magnetický kontakt, polarizovaný, vyvážený, závrtný/povrchový, pracovní mezera max. 35 mm, 4 vodiče, SZ3 | ks | 6 |  | 0 |  | Magnetický kontakt, polarizovaný, vyvážený, závrtný/ppovrchový, pracovní mezera max. 35 mm, 4 vodiče, SZ3 | 0
|  | Instalace - EZS - detektor MG kontakt na okno, dveře | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0
|  | Magnetický kontakt, polarizovaný, vyvážený, povrchová montáž,kovový(mříž)pracovní mezera max. 25 mm, 4 vodiče,SZ3 | ks | 250 |  | 0 |  | Magnetický kontakt, polarizovaný, vyvážený, povrchová montáž,kovový(mříž)pracovní mezera max. 25 mm, 4 vodiče, SZ3 | 0
|  | Instalace - EZS - detektor MG kontakt na okno, dveře | ks | 250 |  | 0 |  |  | 0
|  | Propojovací krabice povrchová, 15 "P" kontaktů + tamper, plastová, bílá , SZ3 | ks | 137 |  | 0 |  | Propojovací krabice povrchová, 15 "P" kontaktů + tamper, plastová, bílá , SZ3 | 0
|  | Instalace - krabice propojovací | ks | 129 |  | 0 |  |  | 0
|  | Kabel FTP drát CAT5E, 4x2x0,5 | m | 970 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Kabel kabel napájecí 2x 2,5 | m | 970 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Instalace - kabel sdělovací vnitřní | m | 1940 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Kabel sdělovací vnitřní párový 3x2x0,6 | m | 1800 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Instalace - kabel sdělovací vnitřní párový | m | 1800 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Kabel speciální pro připojení el. zámků 2,5 | m | 470 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Instalace - kabel spec. | m | 470 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | KOVOVÝ ŽLAB 40/20, vč. víka a příslušenství | m | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Instalace - žlab kovový s příslušenstvím a víkem | m | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | LIŠTA VKLÁDACÍ BEZHALOGENOVÁ 40x20, vč. víčka | m | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Instalace - vkládací lišty s víčkem | m | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Trubka bezhalog. ohebná pr.32mm, vč. příchytek a PG průchodek | m | 2520 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Instalace - trubka plastová ohebná | m | 2520 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Propojovací kabel RJ45-RJ45, 10m, CAT6 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Protipožární utěsnění kabelových průrazů mezi PÚ, stropy,.. | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Protipožární utěsnění kabelových průrazů mezi PÚ | ks | 90 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Průrazy do 300mm vrtané | ks | 240 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Drážka 35 mm včetně zapravení, trubka v SDK nebo pevně na povrchu | m | 2520 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Příprava na montáž | HZS | 16 |  | 0 |  |  | 0
|  | Součinnost IT specialisty uživatele | HZS | 16 |  | 0 |  |  | 0
|  | Práce technika / specialisty | HZS | 16 |  | 0 |  |  | 0
|  | Přípravné práce | HZS | 8 |  | 0 |  |  | 0
|  | SW práce | HZS | 8 |  | 0 |  |  | 0
|  | Konfigurace / programování systému | HZS | 150 |  | 0 |  |  | 0
|  | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 02 | CCTV
|  | Kamerová zkouška | ks | 40 |  | 0 |  | Kamerová zkouška stanoví umístění kamer, nastavení záběru kamery, případně i počet kamer | 0
|  | Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=3-8.5mm, WDR, VA, Smart Comp.;Velmi dobře vybavená vnitřní IP dome kamera s rozlišením HD 1080p (1920x1080). Kamera je vybavena velmi citlivým senzorem Exmor a podporuje audio, redukci šumu, WDR, videoanalýzu, Smart Compression aj. Kamera je také vybavena motorickým objektivem s funkcí Simple Focus. Díky těmto funkcím je vhodná do náročných vnitřních aplikací s důrazem na detail v obraze za všech podmínek. Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=3-8.5mm, WDR, VA, Smart Comp. | ks | 30 |  | 0 |  | Provedení kamery: venkovní IP kamera v krytu; Snímací prvek: 1/2.8" PS Exmor CMOS (IMX136);Maximální rozlišení: 1920 x 1080; Max. snímková rychlost: 30 sn./s při všech rozlišeních; Video kompr ese: H.264, MJPEG; Minimální osvětlení: 0,1 lux; ČB: 0,07 lux; Objektiv: 3 - 8,5 mm; Den/noc: ano, mechanický IRC filtr; IR přísvit: 30 m; Kompenzace protisvětla: BLC, HLC, WDR; Redukce šumu: SSNR3 (2D/3D redukce šumu v obraze); Stabilizace obrazu: ano Detekce pohybu: ano, 4 zóny; Privátní zóny: ano, 16 zón; Další funkce inteligentní videoanalýza; Interní paměť: slot na micro SD / SDHC / SDXC kartu; Audio: ano, obousměrné; Poplachový vstup: / výstup1 / 1 Komunikační rozhraní: RJ-45 (10/100 Base-T;) Napájení:12V DC, 24V AC nebo PoE (IEEE 802.3af) | 0
|  | Instalace - kamera vnitřní | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0
|  | Venkovní IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=3-8.5mm, WDR, VA, Smart Comp., IR;Velmi dobře vybavená venkovní IP kamera s rozlišením HD 1080p (1920x1080). Kamera je vybavena velmi citlivým senzorem Exmor a podporuje audio, redukci šumu, WDR, videoanalýzu, Smart Compression aj. Kamera je také vybavena motorickým objektivem s funkcí Simple Focus. Díky těmto funkcím a krytí IP66 je kamera vhodná zejména do náročných a venkovních aplikací s důrazem na detail v obraze za všech podmínek | ks | 10 |  | 0 |  | Provedení kamery: venkovní IP kamera v krytu; Snímací prvek: 1/2.8" PS Exmor CMOS (IMX136);Maximální rozlišení: 1920 x 1080; Max. snímková rychlost: 30 sn./s při všech rozlišeních; Video kompr ese: H.264, MJPEG; Minimální osvětlení: 0,1 lux; ČB: 0,07 lux; Objektiv: 3 - 8,5 mm; Den/noc: ano, mechanický IRC filtr; IR přísvit: 30 m; Kompenzace protisvětla: BLC, HLC, WDR; Redukce šumu: SSNR3 (2D/3D redukce šumu v obraze); Stabilizace obrazu: ano Detekce pohybu: ano, 4 zóny; Privátní zóny: ano, 16 zón; Další funkce inteligentní videoanalýza; Interní paměť: slot na micro SD / SDHC / SDXC kartu; Audio: ano, obousměrné; Poplachový vstup: / výstup1 / 1 Komunikační rozhraní: RJ-45 (10/100 Base-T;) Napájení:12V DC, 24V AC nebo PoE (IEEE 802.3af) | 0
|  | Instalace - kamera venkovní | ks | 10 |  | 0 |  | Krimpovací BNC konektor koaxiální | 0
|  | Propojovací kabel RJ45-RJ45, 2m, CAT6 | ks | 40 |  | 0 |  |  | 0
|  | NVR - profesionální sw pro IP kamery/enkodéry, zákl. licence;Xprotect Professional - profesionální sw pro práci s širokou řadou IP kamer a enkodérů. Obsahuje základní base licenci bez kamerových licencí. Možnost rozšířit až na 64 IP kamer. Vhodný do menších až středních aplikací. Slučitelný s verzí AlVis na Křížové 25 nebo rozšíření o upgrade AlVis na potřebnou verzi. | ks | 1 |  | 0 |  | Max. počet IP zařízení připojit lze až 64 IP zařízení na jeden server.Licence základní licence bez kamerových licencí Formát komprese MPEG, MJPEG, MPEG-4, H.264Rozlišení podpora megapixelového rozlišení Ovládání telemetrie ano, ovládání PTZ kamer přes Ethernet Audio ano, podle vlastností IP zařízení Poplachový vstup / výstup podle vlastností IP zařízení, podpora I/O boxu Vzdálený přístup přes Smart klient a Mobile klient Další funkce v češtině pouze Smart Client | 0
|  | Licence pro připojení další jedné IP kamery/enkodéru do NVR | ks | 40 |  | 0 |  |  | 0
|  | CCTV server, požadavky na server (HW+SW) stanoví NVR, včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | CCTV server, požadavky na server (HW+SW) stanoví NVR, včetně příslušenství | 0
|  | Pracoviště klienta, kompletní pracoviště HW, SW, příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  | Pracoviště klienta, požadavky na (HW+SW) stanoví NVR, včetně příslušenství - monitor, klávesnice, myš, potřebná rozhrání | 0
|  | Switch 48x 10/100 Mbps PoE, 2x 1000 Mbps, 2x SFP | ks | 1 |  | 0 |  | Switch 48x 10/100 Mbps PoE, 2x 1000 Mbps, 2x SFP | 0
|  | SFP modul 1Gb, SM, LC | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  | 2U UPS, 3kVA, | ks | 1 |  | 0 |  | 2U UPS, 3kVA, 230V, doba zálohy 5min, 2 U Bateriový paket pro 3kVA UPS, 230V, SNMP - karta pro 1-6 KVA UPS, *Kluzné lišty na 19" 80kg, | 0
|  | DDE server pro připojení do AlVisu na Křížové 25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Instalace DDE serveru | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Trubka bezhalog. ohebná pr.32mm, vč. příchytek a PG průchodek | m | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Drážka 35 mm včetně zapravení, trubka v SDK nebo pevně na povrchu | m | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Instalace - trubka plastová ohebná | m | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Průrazy do 300mm vrtané | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Ostatní instalační materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Součinnost IT specialisty uživatele | HZS | 8 |  | 0 |  |  | 0
|  | Práce technika / specialisty | HZS | 8 |  | 0 |  |  | 0
|  | Konfigurace / programování stávajcího systému | HZS | 120 |  | 0 |  |  | 0
|  | Přípravné práce | HZS | 8 |  | 0 |  |  | 0
|  | SW práce | HZS | 8 |  | 0 |  |  | 0
|  | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 03 | Strukturovaná kabeláž
Horizontální rozvod
|  | Propojovací panel 19" 24x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U, s managementem fyzické vrstvy | ks | 32 |  | 0 |  | Propojovací panel, 19",24x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U, s managementem fyzické vrstvy Propojovací panel 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, UTP Cat 6 dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E), 19" 1U, integrovaný systém managementu sítě na fyzické vrstvě - monitoruje patch cordy v patch zóně a stav horizontálních kabelů, komunikuje se scannerem, aplikuje navigační LEDs. Konektory technologie s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu). Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Indikační a navigační LED diody. Komunikační a monitorovací HW E-Module součástí panelu, datové sběrnice rozhraní do scanneru s RJ45 konektorem v zadní části E-modulu, napájení ze scanneru. Značení popisky a barevnou identifikací. Integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. |  | 0
|  | Instalace - propojovacího panelu 19'' | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Vyvazovací panel 19“, 1U | ks | 32 |  | 0 |  | Vyvazovací panel 19“, 1U 5 úchytù hlubokých 64 mm, šedý, plastová oka. Slouží pro účelnou a přehlednou organizaci kabeláže uvnitř rozvaděče. Záruka výrobce 25 let. |  | 0
|  | Instalace - vyvazovacího panelu 19'' | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Datový kabel UTP CAT6 plášť LSZH | m | 52440 |  | 0 |  | Datový kabel UTP CAT6 plášť LSZH, U/UTP kabel 4x2x0,5, AWG 23, 100 Ohm, Cat 6 Instalační kabel Cat U/UTP LSZH 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování vybavený středovým separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 resp. třídu E. Splňuje požadavky IEC 60332-3A a ČSN-EN 50266-2-2 pro volně vedené kabely. Systémová záruka výrobce. |  | 0
|  | Instalace -datového kabelu UTP CAT6 | m | 52440 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Kabel sdělovací 50 párů stíněný vnitřní | m | 60 |  | 0 |  | Sdělovací vnitřní kabely s Al stíněním, kabely jsou určeny pro pevné vnitřní rozvody ve sdělovací technice, Cu jádro, Izolace (PVC), žíly stočené do párů a pětipárových skupin,pětipárové skupiny stočeny do duše kabelu, obal (plastová páska), stínění (laminovaná Al folie s příložným Cu drátem), Plášť (PVC šedý nebo bílý), průměr vodiče [mm] 0,5, odpor smyčky, max. [Ω/km] 195,6, provozní kapacita, max [nF/km] 120, kapacitní nerovnováha k9, max. [pF/500 m] 400, izolační odpor, min. [MΩ.km] 500 |  | 0
|  | Instalace - Kabel sdělovací 50 párů stíněný vnitřní | m | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Propojovací kabel datový 3m,, RJ45-RJ45 | ks | 1160 |  | 0 |  | Propojovací kabel délka 3m, Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, RJ45-RJ45, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let |  | 0
|  | Propojovací kabel datový 5m, RJ45-RJ45 | ks | 80 |  | 0 |  | Propojovací kabel délka 5m, Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, RJ45-RJ45, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let |  | 0
|  | Instalace - Propojovací kabel datový | ks | 1240 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Datová zásuvka 2xRJ45 CAT6, kompletní do parapetního žlabu nebo do krabice vč. přísl. | ks | 380 |  | 0 |  | Datová zásuvka nebo 2 x RJ45 CAT6, UTP, Zásuvka určená pro připojení koncového zařízení, která splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E). Provedení pro instalaci do parapetního žlabu nebo elektroinstalační krabice na omítkou, kompletní, včetně rámečku, montážního modulu a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením RJ45 zdířek. Konektory KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Konektory musí umožňovat integraci do systému monitoringu fyzické vrtsvy. Značení popisky a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Systémová záruka 25 let. |  | 0
|  | Zásuvkový ukončovací člen | ks | 760 |  | 0 |  | Zásuvkový ukončovací člen managementu fyzické vrstvy sítě Komponenta systému managementu fyzické vrstvy sítě. Používá se v zásuvce pro koncové zařízení za účelem monitorování konektivity horizontální kabeláže mezi patch panelem a zásuvkou, pin kontakty, nezabraňuje apikacím jako ethernet nebo PoE, nahrazuje plastový protiprachový kryt zářezových kontaktů konektoru. |  | 0
|  | Instalace -datové zásuvky | ks | 380 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Zakončení datového kabelu- zásuvka, panel | ks | 380 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Krabice zásuvky RJ45 CAT6 UTP na omítku, vč. přís | ks | 60 |  | 0 |  | Krabice zásuvky RJ45 CAT6 UTP na omítku pro dat. zásuvky, vč. přís |  | 0
|  | Instalace -Montáž krabice zásuvky RJ45 | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Vyvazovací pásky 350mm balení po 100 ks | ks | 20 |  | 0 |  | Drobný instalační materiál | 0
|  | Závěrečné měření UTP kabelu | ks | 760 |  | 0 |  | Závěrečné měření UTP kabelu Měření kabelu certifikačním měřícím testerem, uložení naměřených údajů formou protokolu na CD |  | 0
Dvojitá reprezentace managementu fyzické vrstvy
|  | Propojovací panel 19" 24x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U, s managementem fyzické vrstvy pro pokrytí 70% portů | ks | 22 |  | 0 |  | Propojovací panel, 19",24x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U, s managementem fyzické vrstvy Propojovací panel 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, UTP Cat 6 dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E), 19" 1U, integrovaný systém managementu sítě na fyzické vrstvě - monitoruje patch cordy v patch zóně a stav horizontálních kabelů, komunikuje se scannerem, aplikuje navigační LEDs. Konektory technologie s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu). Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Indikační a navigační LED diody. Komunikační a monitorovací HW E-Module součástí panelu, datové sběrnice rozhraní do scanneru s RJ45 konektorem v zadní části E-modulu, napájení ze scanneru. Značení popisky a barevnou identifikací. Integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. |  | 0
|  | Patch Cord RJ45-RJ45, 568B, U/UTP, solid, Cat 6, PVC 20m | ks | 264 |  | 0 |  | Propojovací kabel RJ45-RJ45, UTP, CAT6 SOLID Propojovací kabel UTP drát CAT6 zakončený na obou stranách konektory RJ45 CAT6 s litou ochranou. Kabel splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro CAT6. Systémová záruka výrobce. Určený pro rodělení a následnou realizaci zakončení dvojité reprezentace aktivních prvků panely managementu fyzické vrstvy. |  | 0
|  | 19" vyvazovací panel s kabelovým prostupem , 1U, 2 úchyty, šedý | ks | 22 |  | 0 |  | 19" vyvazovací panel s kabelovým prostupem , 1U, 2 úchyty, šedý. Slouží pro prostup kabelů zajišťujících dvojitou reprezentaci z přední roviny rozvaděče do zadní roviny rozvaděče. Systémová záruka výrobce. |  | 0
|  | Scanner systému managementu sítě, 19", 1U, 576 kanálů (24xPP + 24CC) | ks | 2 |  | 0 |  | Zařízení pro skenování monitorovaných patch panelů horizontálního rozvodu a panelů dvojité reprezentace aktivních prvků. Umožňuje sledovat změny stavu propojení patch cordů v patch zóně roozváděče, dále sledovat kontinuitu horizontálních kabelů v rozsahu permanentní linky, dále sleduje změny připojení koncových zapnutých i vypnutých zařízení. Komunikace s aplikačním serverem přes LAN, umožňuje dohled nad aktuálním propojením fyzické vrstvy a současně umožňuje LED navigaci při přepojení v patch zóně. Výška 1U, šířka 19", hloubka 8", kapacita 576 kanálů (1152 portů), příkon do 30W (230VAC), komunikační datová sběrnice pro připojení monitorovaných patch panelu používající standardní Cat. 5E, nebo Cat.6 kabeláž. |  | 0
|  | Aplikační software scanneru systému managementu fizické vrstvy - licence pro 96 kanálů, vč. podpory 24 měsíců | ks | 8 |  | 0 |  | Software systému monitoringu soustavně vyhodnocující stav fyzické vrstvy prostřednictvím scanneru. Zajišťuje identifikaci každé fyzické změny zapojení kabeláže včetně stavu horizontální linky nebo připojení či odpojení koncového zařízení. |  | 0
|  | Aplikační software serveru systému managementu fizické vrstvy, vč. podpory 24 měsíců | ks | 1 |  | 0 |  | Databázová SQL aplikace s GUI pro sběr a vyhodnocování informací se scannerů o stavu fyzické vrtsvy sítě. Zajišťuje kompletní přehled na fyzickou vyrstvu (informace o přepojení v patch zóně, informace o stavu fyzické linky), umožňuje správu uživatelů, loguje události a změny na fyzické vrtstě, realizuje navigaci při přejojování, zajišťuje grafickou reprezentaci instalace a lokalizaci kabeláže (rozvaděče a výkresy budov), generuje definované alarmy na definované události. Je nástrojem pro management změn - změny, přidání či zrušení horizontálního kanálu. Umožnuje vzdálený přístup k administraci a GUI. |  | 0
|  | Propojovací kabel datový UTP Cat 5E 10m - Sběrnice systému monitoringu | ks | 54 |  | 0 |  | Propojovací kabel datový UTP Cat 5E 10m - Sběrnice systému monitoringu. Propojovací kabel UTP licna CAT5E zakončený na obou stranách konektory RJ45 CAT5E s litou ochranou, různé délky. Kabel splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro CAT5E. Systémová záruka výrobce. |  | 0
|  | Implementace systému monitoringu fyzické vrstvy (oživení systému, bez zadávaní dat do databáze) | h | 48 |  | 0 |  | Implementace (oživení systému, bez instalace serveru, bez zadávaní dat do databáze a bez zaškolení) obsahuje: instalace firmware patch panelů, namapování patch panelů do scanerů, nastavení komunikace mezi patch panely a scannerem, namapování scannerů na aplikační server, nastavení komunikace. |  | 0
|  | Instalace systému monitorinu fyzické vrstvy (instalace dvojité reprezentace a sběrnic) | h | 32 |  | 0 |  | Instalace systému (instalace dvojité reprezentace a sběrnic) = fyzické propojení monitorovaných patch panelů a scanerů, připojení scanerů do LAN, zakončení (zařezání) propojovacích kabelů v monitorovaných panelech dvojité reprezentace a jejich montáž, propojení panelů dvojité reprezentace do aktivních prvků). |  | 0
|  | Kabel optický vnitřní SM 9/125, 1x 48 Fibres, LSZH | m | 80 |  | 0 |  | Prodloužení stávajícího kabelu Křížová 6 - Křížová 25 |  | 0
|  | Kabel optický vnitřní SM 9/125, 1x 24 Fibres, LSZH | m | 80 |  | 0 |  | Prodloužení stávajícího kabelu Křížová 6 - Křížová 26 |  | 0
|  | Kabel optický vnitřní SM 9/125, 1x 12 Fibres, LSZH | m | 80 |  | 0 |  | Prodloužení stávajícího kabelu Křížová 6 - Křížová 27 |  | 0
|  | Instalace - vnitřního optického kabelu | m | 240 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Spojka optického kabelu včetně příslušenství na 12-48 vláken | ks | 3 |  | 0 |  | Spojka optického kabelu včetně příslušenství na 12-48 vláken |  | 0
|  | Instalace - spojky | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Pigtail SM 9/125, Conektor E2000, včetně příslušenství | ks | 84 |  | 0 |  | Pigtail SM 9/125, Conektor E2000, včetně příslušenství |  | 0
|  | Svár oprického vlákna | ks | 168 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Závěrečné měření FO s protokolem na CD | vlákno | 84 |  | 0 |  | Závěrečné měření optického vlákna Měření kabelu certifikačním měřícím testerem, uložení naměřených údajů formou protokolu na CD |  | 0
|  | Optická vana 19" pro 24x E2000 kompletně vystrojená včetně příslušenství | ks | 4 |  | 0 |  | Optický vana pro ukončení OK vč. příslušenství, kazety, průchodek a panelu |  | 0
|  | Instalace -Optická vana 24x E2000 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Vyvazovací panel 19“, 1U | ks | 4 |  | 0 |  | Vyvazovací panel 19“, 1U 5 úchytù hlubokých 64 mm, šedý, plastová oka. Slouží pro účelnou a přehlednou organizaci kabeláže uvnitř rozvaděče. Záruka výrobce 25 let. |  | 0
|  | Instalace - vyvazovacího panelu 19'' | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Trubka bezhalog. ohebná pr.32mm, vč. příchytek a PG průchodek | m | 825 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Instalace - trubka plastová ohebná | m | 825 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Drážka 35 mm včetně zapravení, trubka v SDK nebo pevně na povrchu | m | 825 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | LIŠTA VKLÁDACÍ BEZHALOGENOVÁ 40x20, vč. víčka | m | 120 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Instalace - vkládací lišty s víčkem | m | 120 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | KOVOVÝ ŽLAB 250/100, vč. víka a příslušenství | m | 180 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Instalace - žlab kovový s příslušenstvím a víkem | m | 180 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | KOVOVÝ ŽLAB 125/100, vč. víka a příslušenství | m | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Instalace - žlab kovový s příslušenstvím a víkem | m | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | DRÁTOVÝ ŽLAB 250/100, vč. víka a příslušenství | m | 90 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Instalace - žlab drátový s příslušenstvím a víkem | m | 90 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | DRÁTOVÝ ŽLAB 50/50, vč. víka a příslušenství | m | 120 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Instalace - žlab drátový s příslušenstvím a víkem | m | 120 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | KOVOVÝ ŽLAB 62/50, vč. víka a příslušenství | m | 80 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Instalace - žlab kovový s příslušenstvím a víkem | m | 80 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Protipožární utěsnění kabelových průrazů mezi PÚ, stropy,.. | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Protipožární utěsnění kabelových průrazů mezi PÚ | ks | 125 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Průrazy do 300mm vrtané | ks | 150 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Příprava na montáž | HZS | 8 |  | 0 |  |  | 0
|  | Součinnost IT specialisty uživatele | HZS | 16 |  | 0 |  |  | 0
|  | Práce technika / specialisty | HZS | 4 |  | 0 |  |  | 0
|  | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | WIFI přístupový bod včetně příslušenství (externích antén apod.) | ks | 12 |  | 0 |  | WIFI přístupový bod nutno konzultovat s uživatelem z důvodů slučitelnosti se stávající technologií aktivních prvků. | 0
|  | Instalace -WIFI přístupový bod včetně příslušenství | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
PBX (telefonní ústředna)
|  | Podřížená (satelitní) telefonní ústředna k hlavní telefonní ústředně ČSSZ, OpenScape 4000, verze 7 v sestavě uvedené technické spacifikaci, zahrnuje i telefonní přístroje a licence | komplet | 1 |  | 0 |  | 19" varianta, patch panely Unify, systémové kabely 5m,CPCI řízení v 19" provedení + standardní 30" Boxy,3x ISDN PRI (3x 30kanálů, 2x DIUT2) + 4x optický adaptér AMOM SM,1300nm,8x ISDN BRI (1x STMD3),8x analogová státní linka (1x TMANI),264 digitálních účastnických portů (11x SLMO24),48 analogových portů s funkcí CLIP (2x SLMAV),1x VoIP kombinovaná karta (HG3500), 240 portů / 60 kanálů, 427x Flex V7 licence, 264x digitální telefon OpenStage 15T ice blue + kabel 6m, 19" varianta, patch panely Unify, systémové kabely 5m, CPCI řízení v 19" provedení + standardní 30" Boxy, 3x ISDN PRI (3x 30kanálů, 2x DIUT2) + 4x optický adaptér AMOM SM 1300nm, 8x ISDN BRI (1x STMD3), 8x analogová státní linka (1x TMANI), 264 digitálních účastnických portů (11x SLMO24), 48 analogových portů s funkcí CLIP (2x SLMAV), 1x VoIP kombinovaná karta (HG3500), 240 portů / 60 kanálů, 427x Flex V7 licence, 264x digitální telefon OpenStage 15T ice blue + kabel 6m,
Rozvod - patch panely a patch cordy
|  | Propojovací panel 19" 48x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U, s managementem fyzické vrstvy | ks | 8 |  | 0 |  | Propojovací panel, 19",48x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U, s managementem fyzické vrstvy Propojovací panel 48 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, UTP Cat 6 dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 6 (třídu E), 19" 1U, integrovaný systém managementu sítě na fyzické vrstvě - monitoruje patch cordy v patch zóně a stav horizontálních kabelů, komunikuje se scannerem, aplikuje navigační LEDs. Konektory technologie s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu). Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Indikační a navigační LED diody. Komunikační a monitorovací HW E-Module součástí panelu, datové sběrnice rozhraní do scanneru s RJ45 konektorem v zadní části E-modulu, napájení ze scanneru. Značení popisky a barevnou identifikací. Integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 0
|  | Patch cord, neznačkový, 2m | ks | 320 |  | 0
|  | 19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta | ks | 8 |  | 0 |  | Vyvazovací panel 19“, 1U 5 úchytù hlubokých 64 mm, šedý, plastová oka. Slouží pro účelnou a přehlednou organizaci kabeláže uvnitř rozvaděče. Záruka výrobce 25 let. | 0
Zálohování (cenově zahrnuto v kompletu telefonní ústředny)
|  | PW 5130i 3000-XL2U | ks | 1 |  | 0 |  | Zálohování UPS, 19" provedení
|  | bateriový modul PW 5130L 3000 EBM2U | ks | 2 |  | 0
|  | Connect-X Web/SNMP card | ks | 1 |  | 0
Řízení projektu
|  | jeden komunikační partner pro zákazníka• koordinace termínů workshopů, předání dat, termínů instalace• řízení implementačních a integračních prací• řešení nejasností a problémů v implementační fázi• předání projektu do užívání | ks | 1 |  | 0
Zákaznický workshop
|  | definice zodpovědných osob• detailní definice požadovaného nastavení a funkčnosti systému• definice a sběr dat nutných pro nastavení systému• definice jednotlivých termínů realizace | ks | 1 |  | 0
Technická dokumentace řešení
|  | detailní technnická dokumentace pro instalaci dodávaného řešení• detailní technická dokumentace skutečného nainstalovaného řešení | ks | 1 |  | 0
Instalace a zapojení
|  | fyzická instalace dodávaných technologií• fyzické připojení technologií do infrastruktury a sítí zákazníka fyzická instalace dodávaných technologií• fyzické připojení technologií do infrastruktury a sítí zákazníka | ks | 1 |  | 0
Konfigurace systému a uživatelského nastavení
|  | konfigurace a nastavení dodávaných systémů a aplikací dle požadavků zákazníka• import uživatelských dat• aplikační napojení na infrastrukturu zákazníka přes standardizovaná rozhraní | ks | 1 |  | 0
Akceptační testy řešení
|  | akceptační testy prováděné společně dodavatelem a zákazníkem• dokumentace výsledků akceptačních testů | ks | 1 |  | 0
Školení
|  | zaškolení administrátorů na správu dodávaných aplikací a řešení• zaškolení uživatelů na používání dodávaných aplikací a řešení | ks | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
Docházkový systém
|  | Instalace stávajícího dicházkového systému Cominfo | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Pomocné práce a drobný instalační materiál
|  | Další drobný instalační materiál , propojovací kabely | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Zapravení průrazů, omítek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Likvidace odpadů (v tunách) | t | 1.1 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Kompletační a inženýrská činnost
|  | Montážní a instalační dokumentace dílů dle vybrané technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Koordinace s profesemi | HZS | 24 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
CELKEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| Instalace zahrnuje | přesun materiálu,montáž zařízení, zapojení, oživení, včetně pomocného a instalačního materiálu

## D.1.4.E.2
Stavba |  | ČSSZ - datové centrum ČSSZ - projektová příprava (SoD číslo 43001)
Profesní díl |  | D.1.4.E.2 Elektrická požární signalizace |  |  |  |  | číslo SO, PS
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | číselné zat. položky | popis položky | měrná jednotka | množství | ceny v Kč (bez DPH) |  |  | Technické specifikace | celkem movitý majetek | celkem nemovitý majetek
[5 empty] | jednotková cena | cena položky
| 02 | EPS
Ustředna EPS dle ČSN EN 54 .., CPD
|  | Ústředna EPS - hlavní, periferní modul 3+1 relé připojení na OPPO, modul se třemi pozicemi pro mikromodul, | ks | 1 |  | 0 |  | Ústředna EPS. Do jedné sítě může být zapojeno 31 účastníků tj. ústředen, ovládacích panelů a brán. Délka kruhového vedení a odboček může být až 3500m. Maximálně 127 účastníků na kruhovém vedení rozdělených až na 127 skupin. Maximálně 32 vstup/výstupních modulů na kruhovém vedení. Maximálně sedm mikromodulů analogové kruhové sběrnice, různé sestavy. Volitelné ovládací panely nebo bez ovládacího panelu jako Black Box. Paměť 10.000 událostí. Rozhrání pro interní tiskárnu. Možnost připojení až dvou akumulátorů.Rozhrání TTY nebo RS485na základní desce, možnost RS232 pomocí mikromodulu. Možnost připojení na nadstavbové systémy. Technické údaje: Síťové napětí: 230 V AC, Síťová frekvence: 50 až 60 Hz, Jmenovité napětí: 12 V DC, Klidový proud: 300 mA bez ovládacího panelu, Jmenovitý proud: 0,7 A, Záložní napájení: 12 V max. 2x 24 Ah, Odběr proudu pro externí spotřebiče: max. 2,0 A, Teplota okolí: -5 °C až +45 °C, Teplota při skladování: -5 °C až +50 °C, Okolní podmínky: třída 3K5 podle IEC 721-3-3: 1994, Třída ochrany: I podle DIN EN 60950, Stupeň krytí: IP 30, Kryt: ABS, 10 % zesíleno skelným vláknem, V-0, Barva: světle šedá, podobná jako Pantone 538, Hmotnost (bez akumulátoru): 11,5 kg, Rozměry (š x v x h): 450 x 640 x 185 mm + | 0
|  | Čelní panel s LCD displejem, česká verze | ks | 1 |  | 0 |  | Čelní panel s 1/4 VGA displejem, klidový proud 170mA, rozlišení 320 x 240 pixelů | 0
|  | Modul se třemi pozicemi pro mikromodul | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Mikromodul - kruhová analogová smyčka | ks | 4 |  | 0 |  | Mikromodul - kruhová analogová smyčka Modul 1 analogové kruhové linky, pro max.127 hlásičů ,popř. účastníků připojených na sběrnici, s možností rozdělení na 127 skupin, klidový proud cca 25 mA | 0
|  | AKU 24-12 - akumulátor 12V/24 Ah, 177x166x125 mm, 8,2 kg | ks | 2 |  | 0 |  | Bezúdržbový akumulátor: Kapacita 24 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 9,1 kg, šroubové svorky, rozměry 166 x 125 x 175 mm (š x v x h) a další kapacity. | 0
|  | Mikromodul sítě ústředen 62,5 kBd | ks | 2 |  | 0 |  | Mikromodul swíťového rozhraní pro max 16 účastníků. Protokol obdoba DIN 129245-1, topologie: kruhová, zachování provozu i při přerušení a zkratu, odběr v klidovém stavu 150mA, přenosová rychlost 62,5 kbd, délka kabelu mezi dvěma účastníky 1000m | 0
|  | Ethernet rozhraní sítě ústředen | ks | 1 |  | 0 |  | Ethernet rozhraní sítě ústředen se skládá ze sériového obousměrného rozhraní sítě ústředen, převodníku RS232 na Ethernet a mikromodulu EPS4, Provozní napětí 10,5 až 28 V DC, jmenovité napětí 12V až 24V, jmenovitý proud cca 60 mA při 12V, Teplota okolí: -5 °C až +45 °C, Teplota při skladování: -5 °C až +50 °C, Konfigurace modulu je možná přes Webové rozhraní a nebo po sériové lince. Rozhrání umí i DHCP protokol, takže IP adresa mu může být automaticky přidělena. Napájení a funkci indikují kontrolky. | 0
|  | Instalace ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Ústředna EPS - vedlejší | ks | 1 |  | 0 |  | Ústředna EPS. Do jedné sítě může být zapojeno 31 účastníků tj. ústředen, ovládacích panelů a brán. Délka kruhového vedení a odboček může být až 3500m. Maximálně 127 účastníků na kruhovém vedení rozdělených až na 127 skupin. Maximálně 32 vstup/výstupních modulů na kruhovém vedení. Maximálně dva mikromoduly analogové kruhové sběrnice, různé sestavy. Volitelné ovládací panely nebo bez ovládacího panelu jako Black Box. Paměť 10.000 událostí. Rozhrání pro interní tiskárnu. Možnost připojení až dvou akumulátorů.Rozhrání TTY nebo RS485na základní desce, možnost RS232 pomocí mikromodulu. Možnost připojení na nadstavbové systémy. Technické údaje: Síťové napětí: 230 V AC, Síťová frekvence: 50 až 60 Hz, Jmenovité napětí: 12 V DC, Klidový proud: 300 mA bez ovládacího panelu, Jmenovitý proud: 0,7 A, Záložní napájení: 12 V max. 2x 24 Ah, Odběr proudu pro externí spotřebiče: max. 2,0 A, Teplota okolí: -5 °C až +45 °C, Teplota při skladování: -5 °C až +50 °C, Okolní podmínky: třída 3K5 podle IEC 721-3-3: 1994, Třída ochrany: I podle DIN EN 60950, Stupeň krytí: IP 30, Kryt: ABS, 10 % zesíleno skelným vláknem, V-0, Barva: světle šedá, podobná jako Pantone 538, Hmotnost (bez akumulátoru): 11,5 kg, Rozměry (š x v x h): 450 x 640 x 185 mm + | 0
|  | Čelní panel s LCD displejem, česká verze | ks | 1 |  | 0 |  | Čelní panel s 1/4 VGA displejem, klidový proud 170mA, rozlišení 320 x 240 pixelů | 0
|  | Mikromodul sítě ústředen 62,5 kBd | ks | 1 |  | 0 |  | Mikromodul swíťového rozhraní pro max 16 účastníků. Protokol obdoba DIN 129245-1, topologie: kruhová, zachování provozu i při přerušení a zkratu, odběr v klidovém stavu 150mA, přenosová rychlost 62,5 kbd, délka kabelu mezi dvěma účastníky 1000m | 0
|  | AKU 24-12 - akumulátor 12V/24 Ah, 177x166x125 mm, 8,2 kg | ks | 2 |  | 0 |  | Bezúdržbový akumulátor: Kapacita 24 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 9,1 kg, šroubové svorky, rozměry 166 x 125 x 175 mm (š x v x h) a další kapacity. | 0
|  | Instalace ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
0
|  | KTPO, OPPO, ZPD | [6 empty] | 0
|  | Universální obslužné pole požární ochrany OPPO | ks | 1 |  | 0 |  | OPPO obslužné pole požární ochrany, universální, 5-ti tlačítkové, IP40, -5 °C až +55 °C | 0
|  | Instalace OPPO | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Klíčový trezor FSK 700/12(24)V, klíč Standard včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | KTPO klíčový trezor požární ochrany, požárnbí trezor včetně zámku FAB, varianta 24 V, odběr asi 150mA, hmotnost 19 kg, montážní otvorve zdi š 325 mmx v 235mm x h 180mm. | 0
|  | Instalace KTPO | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení dálkového přenosu ZDP včetně příslušenství tj. akumulátoru, antény, stožáru, kabeláže, projektu | ks | 1 |  | 0 |  | Zařízení dálkového přenosu ZDP včetně příslušenství tj. akumulátoru, antény, stožáru, kabeláže, projektu dle vyhrazeného dodavatele HZS | 0
|  | Instalacež ZDP | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Grafická nadstavba | [6 empty] | 0
|  | DDE server pro připojení do AlVisu na Křížové 25 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Instalace DDE serveru | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
0
|  | Hlásiče dle ČSN EN 54 .., CPD | [6 empty] | 0
|  | Optický hlásič PAM | ks | 225 |  | 0 |  | Optické hlásiče pro bezpečnou a včasnou detekci požáru,Pracovní napětí: 8-42 V DC, Klidový proud: 50 μA, Max. monitorovaná plocha: 110 m2, Max. monitorovaná výška: 12 m Provozní teplota: -20°C až +72°C, Proud při poplachu: cca. 18 mA, Skladovací teplota: -25 °C až +75 °C, Stupeň krytí: IP 42, Váha: cca. 110 g.Rozměry bez patice: Ø=117 mm, V=49 mm, Rozměry včetně patice: Ø=117 mm, V=62 m | 0
|  | Multizenzorový hlásič | ks | 82 |  | 0 |  | Multisenzorový hlásič včetně patice pro bezpečnou a včasnou detekci požáru Pracovní napětí: 8-42 V DC, Klidový proud: 50 μA, Max. monitorovaná plocha: 110 m2, Max. monitorovaná výška: 12 m, Provozní teplota: -20°C až +72°C, Aktivační teplota (1°C/min.): +76°C až +88°C, Proud při poplachu: cca. 18 mA, Skladovací teplota: -25 °C až +75 °C, Stupeň krytí: IP 42, Váha: cca. 110 g, Rozměry bez patice: Ø=117 mm, V=49 mm, Rozměry včetně patice: Ø=117 mm, V=62 mm | 0
|  | Instalace - aut. Hlásič | ks | 307 |  | 0 |  |  | 0
|  | Patice STANDARD pro hlásiče | ks | 307 |  | 0 |  | Patice STANDARD pro hlásiče | 0
|  | Instalace - patice hlásiče | ks | 307 |  | 0 |  |  | 0
|  | Popisný štítek (min. objednávka 10ks) | ks | 34 |  | 0 |  | Systémový štítek | 0
|  | Instalace - Popisný štítek | ks | 34 |  | 0 |  |  | 0
|  | Elektronika tlačítka s oddělovačem | ks | 31 |  | 0 |  | Elektronika tlačítkového hlásiče s oddělovačem | 0
|  | Skříň tlačítka červená | ks | 31 |  | 0 |  | Skříˇka tlačítkového hlásiče | 0
|  | Instalace - tlač. Hlásič | ks | 31 |  | 0 |  |  | 0
|  | Paralel. signalizace | ks | 30 |  | 0 |  | Paralelní signalizace k aut. hlásičům | 0
|  | Instalace - Paralel. signalizace | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0
0
|  | Pomocný zdroj a příslušenství dle ČSN EN 54, CPD | [6 empty] | 0
|  | Akumulátor bezúdržbový 12V, 38Ah | ks | 4 |  | 0 |  | Bezúdržbový akumulátor: Kapacita 38 Ah, nominální napětí 12 Vss, | 0
|  | Instalace - Akumulátor bezúdržbový | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
|  | Zdroj 24V DC / 5A zálohovaný | ks | 2 |  | 0 |  | Zdroj 24V DC / 5A zálohovaný Jmenovité napětí 230 V AC, Kmitočet sítě 50 až 60 H, Výstupní proud max. 5 A, Max. kapacita akumulátoru 38 Ah, Teplota okolního prostředí -10°C až +40 °C, Stupeň krytí IP 30 Třída ochrany I dle DIN EN 60950, Skříň ocelový plech, Barva šedá, obdobná RAL 7035,Hmotnost cca 9 kg (bez akumulátoru), Rozměry (Š × V × H): 405 x 426 x 82 mm CPD certifikát | 0
|  | Instalace - Zdroj 24V DC / 5A zálohovaný | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Přepěťová ochrana sítě | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Instalace - Přepěťová ochrana sítě | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
0
|  | Vstup výstupní moduly, sirény | [6 empty] | 0
|  | Modul 4xvstup/2xvýstup | ks | 15 |  | 0 |  | Vstup/výstupní modul, 4 dvojitě vyvážené vstupy/4 výstupy relé, | 0
|  | Instalace - Modul 4xvstup/2xvýstup | ks | 15 |  | 0 |  |  | 0
|  | Modul 12xvýstup | ks | 1 |  | 0 |  | Výstupní modul, 12 výstupů relé, | 0
|  | Instalace - Modul 12xvýstup | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Montážní krabice pro moduly | ks | 16 |  | 0 |  | Montážní krabice pro moduly s víkem a příslušenstvím | 0
|  | Instalace - Montážní krabice pro moduly | ks | 16 |  | 0 |  |  | 0
|  | Siréna | ks | 34 |  | 0 |  | Požární vícetónová siréna, 12 V/24 V, odběr 24V/16mA, hlasitost 100 dB(A), nízká základna, IP 65 | 0
|  | Instalace siréna | ks | 34 |  | 0 |  |  | 0
|  | Dveřní magnet s vypouštěcím tlačíkem | ks | 2 |  | 0 |  | Dveřní magnet s vypouštěcím tlačíkem | 0
|  | Instalace - Dveřní magnet | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Pomocné relé | ks | 6 |  | 0 |  | Relé 24V DC, izolační pevnost 4kV mezi cívkou a kontakty, 2x přepínací kontakty pro zatižitelnost 230VAC/8A s příslušenstvím pro montáž na DIN lištu | 0
|  | Instalace -Pomocné relé | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0
Kabely
|  | Kabel EPS hlásičová linka stíněný2x2x0,8R, | m | 1900 |  | 0 |  | Stíněný kabel 2x2x0,8 EPS rudý - hlásičová linka (smyčka) |  | 0
|  | Instalace - kabelu linky | m | 1900 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Kabel EPSsignalizace stíněný 1x2x0,8R,B2CAs1d1, P45-R | m | 450 |  | 0 |  | Stíněný kabel 2x2x0,8 PH45-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 - signalízace |  | 0
|  | Kabel EPS linka ovládání a signalizace stíněný 2x2x0,8R,B2CAs1d1,P45-R | m | 550 |  | 0 |  | Stíněný kabel 2x2x0,8 PH45-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 - ovládání |  | 0
|  | Kabel EPS linka ovládání a signalizace stíněný 10x2x0,5R,B2CAs1d1,P45-R | m | 29 |  | 0 |  | Stíněný kabel 10x2x0,5 PH45-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 - ovládání |  | 0
|  | Instalace - kabel pro ovládaná zařízení a signalizaci | m | 1029 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | CYA6 zž | m | 40 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Instalace - kabelu slp | m | 40 |  | 0 |  |  |  | 0
0
|  | Instalační materiál | [7 empty] | 0
|  | Instalační krabice vč víčka pr. 68 | ks | 70 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Montáž - krabice | ks | 70 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Protipožární utěsnění kabelových průrazů mezi PÚ, stropy,.. | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Průrazy do 300mm vrtané | ks | 240 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | TRUBKA OHEBNÁ BEZHALOGENOVÁ - PR.32, VČ. PŘÍCHYTEK | m | 400 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Montáž - trubka plastová ohebná | m | 400 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | TRUBKA HLADKÁ BEZHALOGENOVÁ - PR.32, VČ. PŘÍCHYTEK | m | 1360 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Montáž - trubka plastová ohebná | m | 1360 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Kabelové příchytky PH30-R, drobný instal mat | ks | 3500 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Montáž - Kabelové příchytky PH30-R, drobný instal mat | ks | 3500 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Drážka 35 mm včetně zapravení, trubka v SDK nebo pevně na povrchu | m | 400 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Ostatní instalační materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Součinnost IT specialisty uživatele | HZS | 16 |  | 0 |  |  | 0
|  | Práce technika / specialisty | HZS | 80 |  | 0 |  |  | 0
|  | Přípravné práce | HZS | 120 |  | 0 |  |  | 0
|  | SW práce | HZS | 16 |  | 0 |  |  | 0
|  | Konfigurace / programování systému | HZS | 130 |  | 0 |  |  | 0
|  | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz, koordinační zkoušky, úpravy po zkouškách, přejímací řízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Pomocné práce a drobný instalační materiál
|  | Další drobný instalační materiál , propojovací kabely | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Zapravení průrazů, omítek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Likvidace odpadů (v tunách) | t | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Kompletační a inženýrská činnost
|  | Montážní a instalační dokumentace dílů dle vybrané technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Koordinace s profesemi | HZS | 24 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
CELKEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| Instalace zahrnuje | přesun materiálu,montáž zařízení, zapojení, oživení, včetně pomocného a instalačního materiálu

## D.1.4.F
Stavba |  | ČSSZ - datové centrum ČSSZ - projektová příprava (SoD číslo 43001)
Profesní díl |  | D.1.4.F - CHLAZENÍ |  |  |  |  | číslo SO, PS
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | číselné zat. položky | popis položky | měrná jednotka | množství v měrné jednotce | ceny v Kč (bez DPH) |  | poznámky | celkem movitý majetek | celkem nemovitý majetek
[5 empty] | jednotková cena | cena položky
1. |  | Součástí projektu je technická zpráva a všechny výkresy. V technické zprávě je kapitola "Poznámky k nabídce a dodávce". Zde jsou podrobně popsány všechny náležitosti nabídky. Nabízející ručí za to, že součástí ceny budou veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce, včetně dopravy, vnitrostaveništního přesunu, provozních náplní, zprovoznění,….... Součástí ceny všech zařízení je i jejich napojení na rozvody chladu (protišroubení, protipříruby,....) Veškeré yaříyaní na tlak minimálně PN 10.
2. |  | STROJOVNY | [7 empty] | 0.5
3. | PRE | Pozice č.1 - Suchý chladič pro chlazení glykolové směsi. Typ do V. Konstrukce z pozinkované oceli, trubky měděné, lamely na trubkách hliníkové. 8 plynule řízených EC motorů. Součástí dodávky je kompletně vybavený elektrorozvaděč včetně elektrického i komunikačního propojení s elektromotory, včetně kompletního jištění, vypínače, i včetně propojení s potřebnými teplotními čidly. Provedení rozvaděče musí umožnitpředávání.informací o všech stavech suchého chladiče (chod, porucha, počet ventilátorů v provozu, otáčky,….) a zároveň musí umožnit ovládání jednotlivých motorů od nadřazené regulace. Součástí dodávky jsou i tlumiče chvění, teplotní čidla, připojovací příruby. Bližší údaje jsou uvedeny v technické zprávě. Chladící výkon........................................................200 kW Nemrznoucí kapalina pro celoroční provoz .......46/40°C Vstupní teplota chladícího vzduchu ...................35°C Průtok nemrznoucí kapaliny cca ........................31,2 m3/hod Tlaková ztráta max ................................................0,66 bar Trvalý provozní přetlak ........................................10 bar Hladina akustického tlaku v 10 m max ..............34 dB(A) Akustický výkon max ............................................67 dB(A) Napětí ........................................................230 V, 50-60 Hz El. příkon ................................................................1,28 kW Hmotnost (suchá) cca ..........................................2.500 kg Objem náplně cca .................................................250 l Rozměry d x š x v cca 5.400 x 2.300 x 2.850 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0
4. | PRE | Doprava všech šesti suchých chladičů na střechu budovy a jejich usazení na připravené místo. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
5. | PRE | Pozice č.2 - Dvoučerpadlový expanzní automat se 100% zálohou čerpadel a přepouštěcích ventilů, pro udržování tlaku v chladící soustavě, její odplynění, dopouštění a komunikace s nadřazeným systémem M+R. Veškeré ovládání a automatika v českém jazyce. Dodávka bude kompletní včetně montáže a včetně odborného uvedení do provozu. Součástí dodávky je výše zmíněný dvoučerpadlový automat s odplyněním. Řídící zásobníková nádrž s výměnným vakem a snímáním objemu vody v nádrži (měřící noha) o objemu 600 litrů, přídavná zásobníková nádrž s výměnným vakem o objemu 600 litrů. Hydraulický vyrovnávač rázů o objemu 50 litrů (expanzní nádoba s membránou) včetně bezpečnostního uzávěru. Propojení mezi automatem a nádržemi včetně pojistného ventilu a bezpečnostního uzávěru. Součástí dodávky je systémový oddělovač, který zamezuje vstupu systémové vody do řadu vody pitné a případné další příslušenství, aby dodávka byla kompletní a funkční. Vše samozřejmě v provedení pro provoz s danou nemrznoucí směsí. Pojistný ventil......................................................cca 4,5 bar Objem nádrží ..........................................2 x 600 + 50 litrů Napětí .....................................................................240 V, 50 Hz El. příkon ................................................................1,4 kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6. | PRE | Pozice č.3 - Míchací stanice pro přípravu nemrznoucích směsí o objemu nádrže 2.000 litrů. Kompletní zařízení včetně doplňovacího čerpadla pojistného (přepouštěcího) ventilu a potřebných armatur, vč. plné oboustranné komunikace s nadřazeným systémem M+R. Zařízení promíchá nemrznoucí směs a na základě signálu doplní do nádoby expanzního automatu. Objem nádrží ........................................................2.000 litrů Napětí ....................................................................240 V, 50 Hz El. příkon ...............................................................1,1 kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7. | PRE | Pozice č.4 - Zařízení pro úpravu vody (změkčení a dávkování chemikálií) pro uzavřenou chladící soustavu s nemrznoucí směsí s výkonem cca 1.200 kW, teplotami do 55°C a objemem cca 25 m3. Součástí dodávky je i zprovoznění a zásoba chemikálií na cca 1 rok provozu. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8. | PRE | Pozice č.5 - Plastový sud s víkem o objemu cca 120 litrů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9. | PRE | Pozice č.6 - Běžné přenosné čerpadlo pro případné vyčerpání sudu s odpadní nemrznoucí směsí do nádrže automobilu na silnici. Max. 4.000 l/hod, resp. max. 20 m (při minimálním dopravním množství). Do zásuvky, 230 V a cca 500 W. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10. | PRE | Pozice č.P01 - Horizontální odstředivé jednostupňové čerpadlo s ložiskovým kozlíkem v monoblokovém provedení pro čerpání nemrznoucí směsi na bázi glykolu včetně frekvenčního měniče namontovaného na motoru. Axiální sací hrdlo, radiální výtlačné hrdlo směřující vzhůru. Tlaková třída PN 10. Všechna čerpadla mají otáčky plynule regulovatelné v závislosti na tlakové diferenci s možností volby udržování konstantní nebo proporcionální křivky. Regulace otáček (frekvenční měnič) bude dodána jako součást čerpadel tzn. je v dodávce chlazení včetně potřebného příslušenství (tzn. že pokud je to nutné bude dodána i s čidly odběru tlaku a s propojovacím potrubím). Příslušné moduly čerpadel musí obsahovat i plnou ochranu motoru proti přetížení a musí být schopny komunikace s nadřazeným systémem regulace. Dopravované množství .......................................150 m3/hod Výtlačná výška při výše uvedeném množství ....450 kPa Napětí .....................................................................400 V El. příkon cca .........................................................30 kW | ks | 3 |  | 0 |  | 0
11. | 998 73 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  | 0
12. |  | POTRUBÍ
13. |  | Potrubí ( PN 40) z trubek ocelových závitových (do DN 50) a hladkých (od DN 65) - jakost materiálu 11 353.0. Včetně montáže a včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Závěsy a ocelové konstrukce pro uložení potrubí i veškerého ostatního příslušenství jsou pozinkované od profesionální firmy. Objímky na potrubí chlazení jsou speciální pro chlazení (s izolací)
14. | 733 11 | Potrubí ocelové DN 15 (1/2") | m | 180 |  | 0 |  |  | 0
15. | 733 11 | Potrubí ocelové DN 20 (3/4") | m | 30 |  | 0 |  |  | 0
16. | 733 11 | Potrubí ocelové DN 25 (1") | m | 65 |  | 0 |  |  | 0
17. | 733 11 | Potrubí ocelové DN 32 (5/4") | m | 70 |  | 0 |  |  | 0
18. | 733 11 | Potrubí ocelové DN 40 (6/4") | m | 20 |  | 0 |  |  | 0
19. | 733 11 | Potrubí ocelové DN 50 (2") | m | 230 |  | 0 |  |  | 0
20. | 733 12 | Potrubí ocelové 76/3,2 | m | 220 |  | 0 |  |  | 0
21. | 733 12 | Potrubí ocelové 89/3,6 | m | 115 |  | 0 |  |  | 0
22. | 733 12 | Potrubí ocelové 108/4 | m | 85 |  | 0 |  |  | 0
23. | 733 12 | Potrubí ocelové 133/4,5 | m | 135 |  | 0 |  |  | 0
24. | 733 12 | Potrubí ocelové 159/4,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | 0
25. | 733 12 | Potrubí ocelové 219/6,3 | m | 630 |  | 0 |  |  | 0
26. | 733 14 | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny | ks | 60 |  | 0 |  |  | 0
27. | 733 19 | Zkoušky těsnosti trubek do DN 40 | m | 365 |  | 0 |  |  | 0
28. | 733 19 | Zkoušky těsnosti trubek do DN 50 | m | 230 |  | 0 |  |  | 0
29. | 733 19 | Zkoušky těsnosti trubek do 89/5 | m | 335 |  | 0 |  |  | 0
30. | 733 19 | Zkoušky těsnosti trubek do 133/5 | m | 220 |  | 0 |  |  | 0
31. | 733 19 | Zkoušky těsnosti trubek do 159/6,3 | m | 10 |  | 0 |  |  | 0
32. | 733 19 | Zkoušky těsnosti trubek do 219/6,3 | m | 630 |  | 0 |  |  | 0
33. | 711 | Hadice 3/4" pro provozní tlak cca 9 bar, provozní teplota -5 až +60°C, textilní oplet | m | 25 |  | 0 |  |  | 0
34. | 998 73 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | 0
35. |  | ARMATURY
36. |  | Do DN 50 včetně budou armatury závitové, od DN 65 budou armatury přírubové (resp.mezipřírubové). Výjimkou jsou armatury na rozdělovačích a sběračích, které budou všechny přírubové bez ohledu na dimenzi. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Součástí ceny je nejen dodávka vlastní armatury, ale i šroubení (u závitových) nebo dvou protipřírub (u přírubových a mezipřírubových), kompletní montážní materiál (šrouby, matky, podložky, těsnění, konopí,.....) a samozřejmě montáž armatury s příslušenstvím na určené místo.
37. |  | Kulový kohout PN 10 s ruční pákou (ve strojovnách) nebo s křidélkem, vhodný pro protékající kapalinu a příslušnou teplotu, mosazný, poniklovaný a pochromovaný, v uzavřeném stavu dokonale těsný. S nástavcem na hadici a zátkou na řetízku.
38. | 734 29 | Kulový kohout pro odvzdušnění s příslušenstvím DN 15 | ks | 60 |  | 0 |  |  | 0
39. | 734 29 | Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 15 | ks | 100 |  | 0 |  |  | 0
40. | 734 29 | Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 20 | ks | 50 |  | 0 |  |  | 0
41. |  | Kulový kohout PN 10 s ruční pákou, vhodný pro protékající kapalinu a příslušnou teplotu, mosazný, poniklovaný a pochromovaný, v uzavřeném stavu dokonale těsný. Včetně šroubení příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž kohoutu bez nutnosti sváření.
42. | 734 29 | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 15 | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0
43. | 734 29 | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
44. | 734 29 | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 25 | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0
45. | 734 29 | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 32 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
46. | 734 29 | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 50 | ks | 36 |  | 0 |  |  | 0
47. |  | Motýlové klapky budou s ovládací pákou a pérovou záskočkou pro krokové stavění od plně otevřené do plně uzavřené polohy (do DN 150). Od DN 200 má klapka místo ruční páky ruční kolo s převodovkou. Dokonale těsná i při použití jako koncová armatura se zachovanou interní i externí těsností i v případě kdy je demontován pohon. Materiál tělesa - Tvárná litina s kuličkovým grafitem, materiál hřídele a disku - nerezová ocel.
48. | 734 19 | Klapka motýlová (včetně protipřírub) DN 65 | ks | 64 |  | 0 |  |  | 0
49. | 734 19 | Klapka motýlová (včetně protipřírub) DN 125 | ks | 24 |  | 0 |  |  | 0
50. | 734 19 | Klapka motýlová (včetně protipřírub) DN 200 | ks | 14 |  | 0 |  |  | 0
51. |  | Regulační (vyvažovací) ventily musí být v uzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. Přírubové jsou ze šedé litiny, závitové z Ametalu.
52. | 734 23 | Vyvažovací ventil (včetně šroubení) DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
53. | 734 23 | Vyvažovací ventil (včetně protipřírub) DN 150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
54. |  | Filtry budou se síty z nerezavějící oceli s perforací standardních rozměrů. Materiál tělesa - litina s lamelovým grafitem.
55. | 734 16 | Filtr (včetně protipřírub) DN 250 | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0
56. |  | Zpětné ventily budou mezipřírubové s pružinou. Materiál do DN 100 - mosaz, pro větší dimenze šedá litina.
57. | 734 12 | Zpětný ventil (včetně protipřírub) DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
58. | 734 12 | Zpětný ventil (včetně protipřírub) DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
59. | 734 12 | Zpětný ventil (včetně protipřírub) DN 200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0
60. |  | Pojistný ventil pružinový, nízkozdvižný. Materiál pro závitové provedení je mosaz, pro přírubové šedá litina. Dodavatel musí předložit výpočet pojistného ventilu pro dané podmínky a pro jím zvolený ventil (pro jím zvolený výtokový součinitel).
61. | 734 13 | Pojistný ventil pružinový DN 20 | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0
62. | 734 13 | Pojistný ventil pružinový DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
63. |  | Gumové kompenzátory budou typu pro tlumení vibrací. Kvalita gumy EPDM. Příruby litinové nebo ocelové pozinkované. Gumové kompenzátory jsou určeny na zamezení vibrací a neslouží k dilataci potrubí. Kompenzátory musí být namontovány tak aby nemohlo dojít k vyosení, to znamená, že potrubí před i za kompenzátorem musí být patřičně upevněno.
64. | 734 19 | Gumový kompenzátor (včetně protipřírub) DN 100 | ks | 24 |  | 0 |  |  | 0
65. | 734 19 | Gumový kompenzátor (včetně protipřírub) DN 200 | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0
66. | 734 41 | Teploměr bimetalový průměr 100 mm. Délka stonku podle potrubí, ve kterém je instalován, rovněž rozsah podle provozních a maximálních teplot protékajícího média. Součástí dodávky je i návarek a jímka. Délka návarku s přihlédnutím k tloušťce izolace daného potrubí. | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0
67. | 734 42 | Manometr průměr 100 mm. Součástí dodávky manometru je i trojcestný manometrický kohout, manometrická smyčka a návarek. Délka návarku s přihlédnutím k tloušťce izolace daného potrubí. | ks | 16 |  | 0 |  |  | 0
68. | 734 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil s možností přednastavení maximálního průtoku. S funkcí proplachování. Součástí každého ventilu jsou dva ventilky pro odběr tlaku a měření teploty. Materiál tělesa Ametal.
69. |  | Tlakově nezávislý ventil DN 15 | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0
70. |  | Tlakově nezávislý ventil DN 40 | ks | 9 |  | 0 |  |  | 0
71. |  | Tlakově nezávislý ventil DN 65 | ks | 16 |  | 0 |  |  | 0
72. |  | Tlakově nezávislý ventil DN 100 | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0
73. |  | Montáž armatur které jsou v dodávce M+R včetně montáže potřebných čidel a montáže a dodávky potřebného montážního, spojovacího a těsnícího materiálu, protipřírub nebo protišroubení, jímek pro termostaty, odběrů tlaku s uzavírací armaturou.
74. | 734 | Montáž zařízení M+R DN 50 | ks | 36 |  | 0 |  |  | 0
75. | 734 | Montáž zařízení M+R DN 65 | ks | 64 |  | 0 |  |  | 0
76. | 734 | Montáž zařízení M+R DN 125 | ks | 24 |  | 0 |  |  | 0
77. | 734 | Montáž zařízení M+R DN 150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
78. | 734 | Montáž zařízení M+R DN 200 | ks | 9 |  | 0 |  |  | 0
79. | 734 | Dodávka a montáž jímek pro termostaty, které nejsou spojené s výše uvedenými ventily. | ks | 70 |  | 0 |  |  | 0
80. | 734 | Dodávka a montáž odběrů tlaku (návarek, uzávěr, šroubení) která nejsou spojená s výše uvedenými armaturami. | ks | 34 |  | 0 |  |  | 0
81. |  | Přímý uzavírací ventil minimálně PN 10, s elektropohonem. Popis viz technická zpráva. Součástí dodávky je i pohon 230 V, 50 Hz, závěrný přetlak 600 kPa.
82. | 734 | Ventil DN 50 včetně protipřírub nebo šroubení | ks | 36 |  | 0 |  |  | 0
83. | 734 | Ventil DN 65 včetně protipřírub | ks | 64 |  | 0 |  |  | 0
84. | 734 | Ventil DN 125 včetně protipřírub | ks | 24 |  | 0 |  |  | 0
85. | 734 | Ventil DN 200 včetně protipřírub | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0
86. |  | Přímý regulační ventil minimálně PN 10, (Q=130 m3/hod, Δp=60 kPa), s elektropohonem. Popis viz technická zpráva. Součástí dodávky je i pohon 24 V, 0-10 V, závěrný přetlak 600 kPa.
87. | 734 | Ventil DN 125 včetně protipřírub | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
88. | 734 | Solenoidový ventil DN 25, PN 16, cívka 230 V, 50 Hz, bez napětí uzavřen, vč. Šroubení. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
89. | 734 | Měřič spotřeby chladu, pro průtok 140 m3/hod, delta t 6°C, max delta p 10 kPa. Minimálně PN 10. Kompletní včetně veškerého příslušenství (čidla, display,…) s dálkovým odečtem. Napájený 230 V, 50 Hz (nebo bateriový). Včetně protipřírub. | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
90. | 998 73 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | 0
91. |  | IZOLACE TEPELNÁ
92. |  | Tepelně izolační trubice (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=>7000) a nízkou tepelnou vodivostí (při 0°C λ<=0,036 W.m-1.K-1). Třída reakce na oheň B/BL-s2, d0. Součástí dodávky jsou i speciální objímky chlazení.
93. | 713 43 | Potrubí DN 20 - tl.30 mm | m | 25 |  | 0 |  |  | 0
94. | 713 43 | Potrubí DN 25 - tl.40 mm | m | 35 |  | 0 |  |  | 0
95. | 713 43 | Potrubí DN 32 - tl.50 mm | m | 65 |  | 0 |  |  | 0
96. | 713 43 | Potrubí DN 50 - tl.40 mm | m | 230 |  | 0 |  |  | 0
97. | 713 43 | Potrubí DN 65 - tl.50 mm | m | 200 |  | 0 |  |  | 0
98. | 713 43 | Potrubí DN 80 - tl.40 mm | m | 115 |  | 0 |  |  | 0
99. | 713 43 | Potrubí DN 100 - tl.50 mm | m | 55 |  | 0 |  |  | 0
100. | 713 43 | Potrubí DN 150 - tl.60 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | 0
101. | 713 43 | Potrubí DN 200 - tl.80 mm | m | 380 |  | 0 |  |  | 0
102. | 713 47 | Izolace armatur do DN 50 | ks | 122 |  | 0 |  |  | 0
103. | 713 47 | Izolace armatur do DN 150 | ks | 146 |  | 0 |  |  | 0
104. | 713 47 | Izolace armatur nad DN 150 | ks | 35 |  | 0 |  |  | 0
105. | 998 73 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | 0
106. |  | NÁTĚRY
107. |  | Nátěry syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami. 2 x antikorozní + 1 x základní
108. | 783 42 | Potrubí DN 20 Základní dvojnásobný | m | 25 |  | 0 |  |  | 0
109. | 783 42 | Potrubí DN 25 Základní dvojnásobný | m | 35 |  | 0 |  |  | 0
110. | 783 42 | Potrubí DN 32 Základní dvojnásobný | m | 65 |  | 0 |  |  | 0
111. | 783 42 | Potrubí DN 50 Základní dvojnásobný | m | 230 |  | 0 |  |  | 0
112. | 783 42 | Potrubí DN 65 Základní dvojnásobný | m | 200 |  | 0 |  |  | 0
113. | 783 42 | Potrubí DN 80 Základní dvojnásobný | m | 115 |  | 0 |  |  | 0
114. | 783 42 | Potrubí DN 100 Základní dvojnásobný | m | 55 |  | 0 |  |  | 0
115. | 783 42 | Potrubí DN 150 Základní dvojnásobný | m | 10 |  | 0 |  |  | 0
116. | 783 42 | Potrubí DN 200 Základní dvojnásobný | m | 380 |  | 0 |  |  | 0
117. |  | Nátěry syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami. 2 x antikorozní + 1 x základní + 2 x email.
118. | 783 42 | Potrubí DN 15 Základní dvojnásobný s emailováním | m | 180 |  | 0 |  |  | 0
119. | 783 42 | Potrubí DN 20 Základní dvojnásobný s emailováním | m | 5 |  | 0 |  |  | 0
120. | 783 42 | Potrubí DN 25 Základní dvojnásobný s emailováním | m | 30 |  | 0 |  |  | 0
121. | 783 42 | Potrubí DN 32 Základní dvojnásobný s emailováním | m | 5 |  | 0 |  |  | 0
122. | 783 42 | Potrubí DN 40 Základní dvojnásobný s emailováním | m | 20 |  | 0 |  |  | 0
123. | 783 42 | Potrubí DN 100 Základní dvojnásobný s emailováním | m | 30 |  | 0 |  |  | 0
124. | 783 42 | Potrubí DN 125 Základní dvojnásobný s emailováním | m | 135 |  | 0 |  |  | 0
125. | 783 42 | Potrubí DN 200 Základní dvojnásobný s emailováním | m | 250 |  | 0 |  |  | 0
126. |  | OSTATNÍ
127. |  | Lešení. Běžná lešení potřebná pro montáž v jednotlivých podlažích jsou zahrnutá v cenách potrubí. V tomto řádku je uvedena cena za lešení pro montáž potrubí (samozřejmě i nátěry,…….) po fasádě objektu na střechu. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
128. |  | Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé regulace u všech armatur s uvedením projektovaných a naměřených hodnot. | ks | 45 |  | 0 |  |  | 0
129. |  | Protipožární prostupy rozvodů ve stěnách a stropech oddělujících požární úseky
130. |  | Protipožární prostup pro potrubí do DN 50 | ks | 26 |  | 0 |  |  | 0
131. |  | Protipožární prostup pro potrubí DN 65 | ks | 32 |  | 0 |  |  | 0
132. |  | Protipožární prostup pro potrubí DN 80 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
133. |  | Protipožární prostup pro potrubí DN 200 | ks | 24 |  | 0 |  |  | 0
134. |  | Pomocné ocelové úložné konstrukce. Standardní uložení včetně objímek, závěsů a běžných ocelových úložných konstrukcí je oceněno v rámci dodávky potrubí. V tomto řádku jsou oceněny atypické ocelové konstrukce v technické chodbě ve 2.NP, které nejsou v ceně potrubí. Všechny konstrukce budou provedeny z typových ocelových pozinkovaných prvků ze soustavy dodavatele uložení. | kg | 700 |  | 0 |  |  | 0
135. |  | Zkoušky. Tlaková zkouška je oceněna v rámci dodávky potrubí. V tomto řádku jsou uvedeny veškeré náklady na zkoušku chladící a dilatační, po případě další zkoušky dle požadavku investora nebo montážních předpisů výrobce nebo českých předpisů, včetně provozních hmot potřebných pro vykonání zkoušky. | hod | 100 |  | 0 |  |  | 0
136. |  | Provozní dokumentace. Zpracování výkresů skutečného provedení, provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě pro jednotlivá zařízení. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
137. |  | Zaškolení obsluhy. Seznámení obsluhy s celou soustavou i jednotlivými komponenty, se základními instrukcemi o jejich provozu a údržbě. | hod | 30 |  | 0 |  |  | 0
138. |  | Dvojnásobné propláchnutí všech soustav vodou. | m | 1815 |  | 0 |  |  | 0
139. |  | Naplnění soustavy nemrznoucí směsí. Dodávka nemrznoucí směsi, její namíchání naplnění soustavy a několikanásobné řádné odvzdušnění. Objem soustavy cca 25.000 litrů. | l | 25000 |  | 0 |  |  | 0
140. |  | První vybavení strojovny. Lékárnička, zalaminování schématu a jeho vyvěšení na zeď,.... | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
CELKEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
.

## D.1.4.G
Stavba |  | ČSSZ - datové centrum ČSSZ - projektová příprava (SoD číslo 43001)
Profesní díl |  | D.1.4.G NÁHRADNÍ ZDROJ |  |  |  |  | číslo SO, PS
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | číselné zatřídění položky | popis položky | měrná jednotka | množství v měrné jednotce | ceny v Kč (bez DPH) |  |  | poznámky | celkem movitý majetek | celkem nemovitý majetek
| Cenová soustava RTS |  |  |  | jednotková cena | cena položky
1 |  | Dieselagregát o výkonu 1250kVA/1000kW v režimu STANDBY, vč. nabíječky AKU, předehřevu, AKU baterií, automatiky, zaškolení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  | Montáž, revize, provozní zkoušky (dle standardu dodavatele), vč. nafty na provozní zkoušky | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
3 |  | Rozvaděč automatiky RDG-součást dodávky DA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
4 |  | Rozvaděč vlastní spotřeby-napájení a ovládání přívodních ventilátorů a klapek (svázáno s chodem DA), odvodních klapek (svázáno s chodem DA), provětrávacího ventilátoru s klapkou (ovládání od teploty, časově a ručně) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
5 |  | Kabeláž, propojení motor-rozvaděč-součást dodávky DA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
6 |  | Dvouplášťová naftová provozní nádrž objemu 1000 l (čtyřstavový stavoznak, mechanický ukazatel hladiny, propojovací potrubí nádrž-motor vč. armatur) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
7 |  | Výfuk spalin dle výkresové dokumentace, včetně tlumičů hluku, konzol, tvarových dílů a montážního materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
8 |  | Montáž, doprava, revize | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0

## D.1.4.H
Stavba |  | ČSSZ - datové centrum ČSSZ - projektová příprava (SoD číslo 43001)
Profesní díl |  | D.1.4.H MĚŘENÍ A REGULACE |  |  |  |  | číslo SO, PS
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | číselné zat. položky | popis položky | měrná jednotka | množství | ceny v Kč (bez DPH) |  |  | Technické specifikace | celkem movitý majetek | celkem nemovitý majetek
[5 empty] | jednotková cena | cena položky
| 01 | Dodávka zařízení M+R
1 | 01.1 | Příložný teploměr, 1/1,2/1 | ks | 2 |  | 0 |  | Příložný teploměr na náběhu TV pro ÚT, ve funkci omezovacího čidla | 0
2 | 01.2 | Montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
3 | 01.3 | Venkovní čidlo teploty, 1/2, 2/2 | ks | 2 |  | 0 |  | Venkovní čidlo teploty, řídící čidlo pro regulaci teploty TV pro ÚT, umístěné na fasádě ve výšcš +2,8m | 0
4 | 01.4 | Montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
5 | 01.5 | Třícestný regulační ventil PN10, kv=2,5m3/hod, se srvopohonem 24V, 0-10V, 1/3,2/3 | ks | 2 |  | 0 |  | Regulační ventil pro nastavení požadované teploty TV pro ÚT ne základě venkovní a náběhové teploty | 0
6 | 01.6 | Kanálové čidlo teploty pro montáž do VZT potrubí, 3/1 | ks | 1 |  | 0 |  | Čidlo teploty ve VZT potrubí pro řízení výstupní teploty vzduchu z VZT jednotky | 0
7 | 01.7 | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
8 | 01.8 | Regulátor elektrického ohřívače, řízení 0-10V, výkon ohřívače 2kW, 230V,3/2, umístěn v rozváděči nn | ks | 1 |  | 0 |  | Regulace teploty výstupního vzduchu na požadovanou teplotu | 0
9 | 01.9 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 0-300Pa, 4/1,4/2-2x,8/1 | ks | 4 |  | 0 |  | Snímač tlakové diference pro signalizaci zanesení filtru a cho ventilátorů | 0
10 | 01.10 | Montáž | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
11 | 01.11 | Venkovní čidlo teploty, 6/1, 8/1 | ks | 2 |  | 0 |  | Čidlo teploty pro měření teploty ve strojovnách | 0
12 | 01.12 | Montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
13 | 01.13 | Čidlo zaplavení s elektrodami, 230V, 6/2 | ks | 1 |  | 0 |  | Havarijní čidlo pro snímání výšky hladiny ve strojovně chlazení | 0
14 | 01.14 | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
15 | 01.15 | Interiérové čidlo teploty nástěnné, 10/1-1-4x | ks | 4 |  | 0 |  | Čidlo měření teploty v datových sálech, informace, havarie | 0
16 | 01.16 | Montáž | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
ROZVÁDĚČ
17 | 01.17 | Nástěnná rozváděčová skříňka, výška 1000, šířka 800, hlopubka 250 mm včetně přepěťových ochran, jističů, relé, převodových traf, prodrátování, svotek a pod | ks | 1 |  | 0 |  | Rozváděč pro M+R včetně příslušenství | 0
18 | 01.18 | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
19 | 01.19 | Podstanice M+R včetně vstupních a výstupních modulů kompatibilní se systéměm AUTRON Jablonec pro AI15, DI15, AO5, DO8 v komunikativním provedení | ks | 1 |  | 0 |  | Řídící podstanice systému M+R umístěná v rozváděči, komunikačně spojená se stávající podstanicí v rozváděči v kotelně | 0
20 | 01.20 | Ovládací displej | ks | 1 |  | 0 |  | Ovládací dispej s grafickým znázorněním technologie, ovládání a přestavování hodnot technologie ÚT a VZT | 0
0
|  | Kabely a nosné části | [6 empty] | 0
21 | 01.21 | Kabel JYSTY 2P x 0,8, pevně uložený | m | 520 |  | 0 |  | Stíněný kabel pro propojení čidel teploty a tlaku s rozváděčem M+R, |  | 0
22 | 01.22 | Montáž | m | 520 |  | 0 |  |  |  | 0
23 | 01.23 | Kabel CYKY 5Jx1,5, pevně uložený | m | 165 |  | 0 |  | Napájecí kabel a signalizace zaplavení strojovny chlazení |  | 0
24 | 01.24 | Montáž | m | 165 |  | 0 |  |  |  | 0
25 | 01.25 | Kabel SYKFY 5Px0,4, pevně uložený | m | 45 |  | 0 |  | Kabel pro propojení sběrnic mezi stávajícím rozváděčem M+R a rozváděčem RA-1 |  | 0
26 | 01.26 | Montáž | m | 45 |  | 0 |  |  |  | 0
27 | 01.27 | Kabelový žlab 62x50 včetně kolen, etáží, vík a příslušenství | ks | 70 |  | 0 |  | Oceloplechový žlab pro uložení kabelů |  | 0
28 | 01.28 | Montáž | ks | 70 |  | 0 |  |  |  | 0
29 | 01.29 | Kabelový žlab 125 x 50, včetně kolen, etáží a příslušenství | ks | 30 |  | 0 |  | Oceloplechový žlab pro uložení kabelů |  | 0
30 | 01.30 | Montáž | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
31 | 01.31 | Vodič CYA 6 mm2, žlutozelený | m | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
32 | 01.32 | Montáž | m | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
33 | 01.33 | Plastová trubka P23 | m | 90 |  | 0 |  | Ochranná plastová trubka pro kabely |  | 0
34 | 01.34 | Montáž | m | 90 |  | 0 |  |  |  | 0
35 | 01.35 | Utěsnění požárních prostupů pro kabely | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | 0
36 | 01.36 | Montáž | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | 0
Software
37 | 01.37 | Vypracování SW podstanice | HZS | 35 |  | 0 |  |  | 0
38 | 01.38 | Vypracování grafiky | HZS | 15 |  | 0 |  |  | 0
39 | 01.39 | Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | HZS | 65 |  | 0 |  |  | 0
40 | 01.41 | Revize včetně revizní zprávy | HZS | 30 |  | 0 |  |  | 0
CELKEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0