Příloha č. 1

Specifikace Předmětu plnění

Migrace datového centra z Lokality Křížová 6a do lokality Křížová 27

Obsah:

1	Popis současného  stavu	2

1.1	  Stávající umístění racků v KP1	3

1.2	  Příkon jednotlivých zařízení	38

1.3	  Schéma sítě	39

2	Popis požadavků	42

2.1	 Popis stěhování	42

3	Popis jednotlivých katalogových listů	44

3.1	  Analýza, AN	44

3.2	  Projektové řízení a garance úspěšnosti, PROJ	46

3.3	  Zajištění cílových prostor, STA	47

3.4	  Rozvody elektro	49

3.5	  Zajištění kabeláže, KAB	52

3.6	  Zajištění rekonfigurace sítě - NET	53

3.7	Zajištění  přestěhování farmy blade serverů - BLADE	54

3.8	Zajištění přestěhování centrálního datového úložiště - CDU	55

3.9	Zajištění  přestěhování SQ210 a Ethernus - APV1, SQ210, ETHERNUS	56

3.10	Zajištění přestěhování ANP, OCR a EKIS - APV2, ANP-OCR-EKIS	57

3.11	Zajištění přestěhování zdrojů nepřetržitého napájení Symmetra - UPS	58

3.12	Zajištění přestěhování diskového pole Dell - DISKOVÉ POLE	59

3.13	Zajištění přemístění do cílové lokality, PRE	60

3.14	Testování, TEST	62

3.15	Body Shop, BODY	63

¨

Popis současného stavu

ČSSZ dnes pro chod všech svých aplikací používá datová centra v následujících lokalitách:

- KP 0 – Praha 5, Křížová 27,

- KP 1 – Praha 5, Křížová 6a,

- KP 2 – Praha 8 – Kobylisy, Trojská 13a,

- Územních organizačních jednotek (KSSZ, OSSZ) – jednotlivé „okresní“ a krajská města, případně další města, ve kterých jsou umístěna odloučená pracoviště

V těchto lokalitách jsou umístěné následující technologie:

- KP 0 – centralizovaný „business server“ a centrální komunikační uzel,

- KP 1 – servery aplikačních farem a technologie CDU a centrální komunikační uzel,

- KP 2 – servery aplikačních farem a technologie CDU a centrální komunikační uzel

- jednotlivé územní organizační jednotky po celé České republice – decentralizované servery se svými lokálními databázemi.

Jelikož je připravována rekonstrukce objektu DC KP1, je nutné přemístit na dobu rekonstrukce technologie z DC KP1 do DC KP0.  Část technologie Fujitsu umístěné v lokalitě KP1 bude přemístěna do lokality KP2.

Stávající umístění racků v KP1

| Rack | Účel | Patro | Místnost |
| --- | --- | --- | --- |
| Rack 1 | CDU IBM | 1 | 10/3 |
| Rack 2 | CDU | 1 | 10/3 |
| Rack 3 | CDU | 1 | 10/3 |
| Rack 4 | CDU | 1 | 10/3 |
| Rack 5 | CDU CentricStore | 1 | 10/3 |
| Rack 6 | CDU | 1 | 10/3 |
| Rack 7 | CDU | 1 | 10/3 |
| Rack 8 | CDU | 1 | 10/3 |
| Rack 9 | CDU | 1 | 10/3 |
| Rack 10 | App Servery | 2 | 202B |
| Rack 11 | App Servery | 2 | 202B |
| Rack 12 | Diskové pole Dell | 2 | 202B |
| Rack 13 | MainFrame | 2 | 211S |
| Rack 14 | Komunikace blade | 2 | 202B |
| Rack 15 | Komunikace blade | 2 | 202B |
| Rack 16 | DCPA Log | 2 | 211 |
| Rack 17 | Komunikace | 2 | 212C |
| Rack 18 | Komunikace | 2 | 212C |
| Rack 19 | Komunikace | 2 | 212C |
| Rack 20 | Komunikace | 2 | 212C |
| Rack 21 | Komunikace | 2 | 212C |
| Rack 22 | UPS 1 | 1 | 13 |
| Rack 23 | UPS 1 battery | 1 | 13 |
| Rack 24 | UPS 2 | 1 | 14 |
| Rack 25 | UPS 2 battery | 1 | 14 |
| Rack 26 | Archivní nároky | 2 | 211S |
| Rack 27 | UPS 3 | 2 | 212B |
| Rack 28 | UPS 3 battery | 2 | 212B |
| Rack 29 | UPS 3 battery | 2 | 212B |
| Rack 30 | UPS 4 | 2 | 212B |
| Rack 31 | UPS 4 battery | 2 | 212B |
| Rack 32 | UPS 4 battery | 2 | 212B |

Půdorys 2. patra

Půdorys .1 patra

Rack 1

Seznam zařízení

| Pozice | Název | Popis | Výška v U |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 |  | FO Patch panel (8x12)MM,SM | 3 |
| 39 |  | Cable management | 1 |
| 37 | FCSW-K6-1B | Brocade 48port | 1 |
| 36 | FCSW-K6-2B | Brocade 64port | 2 |
| 34 |  | Cable management | 1 |
| 33 | FCSW-K6-1A | Brocade 48port | 1 |
| 32 |  | Cable management | 1 |
| 31 | FCSW-K6-2A | Brocade 64port | 2 |
| 29 |  | Cisco WS6506-E | 11 |
| 17 |  | Patch panel | 2 |
| 15 |  | Patch panel | 1 |
| 14 |  | FO Patch panel SM | 1 |
| 13 |  | FO Patch panel MM | 1 |
| 12 |  | FO Patch panel MM | 1 |
| 11 |  | Cisco WS6506-E | 11 |

Rack 2

Rack 3

Rack 4

Rack 5

Rack 6

Rack 7

Rack 8

Rack 9

Rack 10

Rack 11

Rack 12

Rack 13

Rack 14

Rack 15

Rack 16

Rack 17

Rack 18

Rack 19

Rack 20

Rack 21

Rack 22

Rack 23

Rack 24

Rack 25

Rack 26

Rack 27

Rack 28

Rack 29

Rack 30

Rack 31

Rack 32

Příkon jednotlivých zařízení

Následující tabulka popisuje příkony jednotlivých migrovaných Rack.

| Název | Napájení | [Příkon W] |
| --- | --- | --- |
| Rack 1 CDU IBM | 2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V | 5 364 |
| Rack 2 CDU | 2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V | 1 380 |
| Rack 3 CDU | 2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V | 1 500 |
| Rack 4 CDU | napájeno z Tape Library Rack_1 | - |
| Rack 5 CDU Centricstore | 2x 3P+N+E - 16A/400V | 3 060 |
| Rack 6 CDU | 2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V | 7 300 |
| Rack 7 CDU | 2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V | 6 420 |
| Rack 8 CDU | 2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V | 5 000 |
| Rack 9 CDU | 2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V | 3 980 |
| Rack 10 App servery | 2 x IEC309, 3 fáze, 380 V, 32A - AF917A PDU | 20 300 |
| Rack 11 App servery | 2 x IEC309, 3 fáze, 380 V, 32A - AF917A PDU a 3 x 220V pro mgmt servery | 14 350 |
| Rack 12 diskpole Dell | 16x C13/14 do PDU | 4 414 |
| Rack 13 mainframe | 2x 2P+E , 16A/230V + jako redundanntí zdroj pro připojení UPS je třeba 3x63A/400V | 4 082 |
| Rack 14 komunikace blade | 2x kulatá 400V , 32A + 4x 230V, 16A | 6 000 |
| Rack 15 komunikace blade | 2x kulatá 400V, 32A + 6x normální 230V, 16A | 6 230 |
| Rack 16 DCPA Log | 1X 400V, 32A + 8x 230V, 16A | 2 800 |
| Rack 17 komunikace | 6x normální 230V, 16A | 600 |
| Rack 18 komunikace | 2X kulatá 400V, 32A + 8x normální 230V, 16A | 5 230 |
| Rack 19 komunikace | 8x normální 230V, 16A | 4 000 |
| Rack 20 komunikace | 8x normální 230V, 16A | 1 110 |
| Rack 21 komunikace | 8x normální 230V, 16A | 1 346 |
| Rack 22 UPS 1 | Napájeno z racku baterie | 3 500 |
| Rack 23 UPS 1 Battery | přívod TN-S 3x400VAC, jištění 160A, vodiče CHBU50 | - |
| Rack 24 UPS 2 | Napájeno z racku baterie | 3 500 |
| Rack 25 UPS 2 Battery | přívod TN-S 3x400VAC, jištění 160A, vodiče CHBU50 | - |
| Rack 26 Archiv nárok. | 10x 230V/16 A nebo 10x C13/14 do PDU | 3 500 |
| Rack 27, UPS 3 Symmetra pro bladovou farmu | přívod TN-S 3x400VAC, jištění 250A, napájeno přes externí bypass | 5 000 |
| Rack 28, UPS 3 Symmetra Battery rack | Napájeno z racku UPS | - |
| Rack 29, UPS 3 Symmetra Battery rack | Napájeno z racku UPS | - |
| Rack 30, UPS 4 Symmetra pro bladovou farmu | přívod TN-S 3x400VAC, jištění 250A, napájeno přes externí bypass | 5 000 |
| Rack 31, UPS 4 Symmetra Battery rack | Napájeno z racku UPS | - |
| Rack 32 UPS 4 Symmetra Battery rack | Napájeno z racku UPS | - |
| Celkem |  | 110 824 |

Schéma sítě

Na následujícím obrázku je stávající zapojení sítě.

Popis architektury DC

Infrastruktura datových center ČSSZ se rozkládá na lokalitách Křížová 6a, Trojská 13a a je rozdělena do dvou funkčních bloků, vrstev. Prvním blokem je aplikační vrstva ČSSZ, dále APV ČSSZ, ve které jsou umístěné veškeré agendové aplikace, včetně aplikačních s AAA portálů. APV ČSSZ síťová infrastruktura je budovaná jako plně redundantní z pohledu zařízení, linek a napájení. Z hlediska logického členění je APV ČSSZ rozdělena do tří samostatných prostředí:

- Produkční prostředí

- Testovací prostředí

- Integrační prostředí

Přístupová vrstva produkčního a testovací prostředí je tvořena společnou síťovou infrastrukturou, oproti integračnímu prostředí, jehož přístupová vrstva je oddělená. Základem centrální síťové infrastruktury APV ČSSZ je čtveřice L3 přepínačů Cisco Catalyst řady 6500, vzájemně propojených pomocí ethernet linek o rychlosti 1 gigabit provozovaných nad vlastními či pronajatými optickými vlákny. GigabitEthernet spoje mezi centrálními elementy jsou nakonfigurované v módu trunk a umožňují současně přenášet více virtuálních okruhů (VLAN). V centrálních přepínačích APV ČSSZ jsou použity rozšiřující moduly ACE zajišťující funkci rozkládání zátěže a vysokou dostupnost aplikačních serverů, která stejně jako firewall modul umožňuje vytváření virtuálních contextů. V dodávané konfiguraci je možnost až 20ti uživatelských virtuálních contextů. ACE modul je mimo rozdělení zátěže a zajištění vysoké dostupnosti dále schopen detekce nebezpečné komunikace a přispívá tak k omezení dopadů bezpečnostních útoků.

Aplikační vrstva je postavena jako samostatný funkční blok s odděleným směrováním a vlastním optickým propojením platforem mezi lokalitami Křížová 6a a Trojská 13a. V rámci infrastruktury APV ČSSZ se primárně používá směrovací protokol OSPF pro výměnu směrovacích informací a zajištění služeb vysoké dostupnosti. Infrastruktura APV ČSSZ používá také směrovací protokol EIGRP pro výměnu směrovacích informací mezi centrálními přepínači APV ČSSZ a oddělenou infrastrukturou integračního prostředí. Propojení APV ČSSZ a centrální síťovou infrastrukturou ČSSZ používá statické směrování. Kromě výše uvedených směrovacích protokolů používá APV ČSSZ ještě tzv. „policy base routing“ zajišťující směrování návratového provozu z aplikačních serverů přes ACE moduly. Směrování návratového provozu pomocí PBR je zajištěno směrovací politikou na centrálních přepínačích aplikační vrstvy.

Aplikační vrstva používá vyhrazený IP adresní prostor v rozsahu od 10.200.0.0/16 do 10.208.0.0/16.

Alokovaný adresní prostor je rozdělen dle provozních prostředí a lokalit:

| Subnet | Mask | Description |
| --- | --- | --- |
| 10.200.0.0 | 16 | APL vrstva lokalita Krizova 6a - Produkcni; P. |
| 10.201.0.0 | 16 | APL vrstva lokalita Trojska 13a - Produkcni; P. |
| 10.202.0.0 | 16 | APL vrstva lokalita Krizova 6a - Akceptacni(Skolici); A. |
| 10.203.0.0 | 16 | APL vrstva lokalita Trojska 13a - Akceptacni(Skolici); A. |
| 10.204.0.0 | 16 | APL vrstva lokalita Krizova 6a - Integracni; I. |
| 10.205.0.0 | 16 | APL vrstva lokalita Trojska 13a - Integracni; I. |
| 10.206.0.0 | 16 | APL vrstva L2 VLAN pres lokality Krizova 6a a Trojska 13a - Produkcni; P. |
| 10.207.0.0 | 16 | APL vrstva L2 VLAN pres lokality Krizova 6a a Trojska 13a - Akceptacni(Skolici); A. |
| 10.208.0.0 | 16 | APL vrstva L2 VLAN pres lokality Krizova 6a a Trojska 13a - Integracni; I. |

Propojení lokalit

Mezi datovými centry K6a a K27  jsou k dispozici tyto optické spoje:

- Staré vedení pouze 6 vláken SM mezi telefonní ústřednou v přízemí spojovací chodby mezi HB  Křížová 25 a SB Křížová 27 a místností 322 (bývalá serverovna PSSZ Praha 5 – přízemí Křížová 6a, konektory ST. Vedení jde venkem po plotě a 2 vlákna obsazená a 4 volná – dvě spojení.

- Spojení vybudované v prosinci 2013 (IKR), 24 portů, konektory E2000. Optická vana (24-portová)  je v Křížové 6a, v 1.PP, místnost 212 C (tzv. kachlíkárna – přímo proti dveřím), druhá optická vana (rovněž 24-portová) je v SB 214 A (druhý rack od dveří).  Volný počet vláken 6ks, tedy 3 spojení.

- Spojení pod zemí mezi Křížovou 6a, 1.PP, místnost 211S kabel SM o 48 vláknech do JB 204, konektory E2000. Plné.

- DWDM - 8 ks 10Gbps ETH – z toho 6 použitých a 0ks volné.

- DWDM - 8 ks  4Gbps FC – z toho 5použitých a 3ks volné.

Mezi datovými centry  K6 – T13 je pouze DVDM,

- DWDM - 8 ks 10Gbps ETH – z toho 8 použitých.

- DWDM - 8 ks  4Gbps FC – z toho 5použitých a 3ks volné

Popis požadavků

Zadavatel požaduje zajištění migrace technologií z datového centra dále jen DC KP1, z lokality Křížová 6a do DC KP0 v lokalitě Křížová 27, formou přesunu technologie z DC KP1 do DC KP0 za pomoci několika odstávek, tak aby nebyl ohrožen následný provoz.

Vstupním dokumentem je rozmístění technologií dle návrhu dodaného Zadavatelem. V rámci katalogového listu AN bude tento dokument dopracován a budou zohledněny informace, které byly zjištěny v rámci AN.

Pro realizaci je možné využít časové období od pátku 18:00 do pondělí 6:00, kdy musí nastat řádný chod aplikačního vybavení (dále jen APV). V období Pondělí 7:00 do pátku 18:00 nesmí být omezen řádný provoz APV.

Veškeré změny musí být řádně zdokumentovány a výsledkem bude opravená provozní dokumentace.

Některé migrované technologie jsou pod zárukou výrobce nebo pod platnou smlouvou o HW maintenance, je tedy nutné zajistit podporu od daného výrobce. V tomto případě se jedná o tyto dodavatele:

  - ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.	oblast networking

  - IBM Česká republika, spol. s r.o.	oblast SAN a CDÚ

  - Alwil Trade, spol. s r.o.	oblast Blade centrum a UPS

  - Power Tech spol. s r.o. oblast UPS

  - AutoCont CZ a.s. oblast diskového pole Dell

  - Atos IT Solutions and Services, s.r.o. oblast archiv nárokových podkladů, OCR

  - Fujitsu Technology Solutions s.r.o. oblast aplikačních serverů SQ210, Ethernus (Centricstore)

Zadavatel požaduje začlenění těchto dodavatelů do procesu migrace, tak aby nedošlo ke ztrátě záruky nebo maintenance na tyto technologie. Pro realizaci těchto požadavků slouží jednotlivé katalogové listy (NET, BLADE, CDU,...) ve kterých je definován rozsah požadovaných služeb, kdy Zadavatel garantuje cenu jednotlivých rolí/profesí, a na dodavateli předmětu plnění je dohodnout si konkrétní plnění s daným dodavatelem.

Pro zajištění komplexní garance migrace, požaduje Zadavatel, aby po migraci bylo zajištěno testování všech dotčených aplikací.  Provoz aplikací pro Zadavatele zajišťují následující dodavatelé:

  - Fujitsu		APV1

  - Atos 		APV2

Zadavatel požaduje začlenění těchto dodavatelů do procesu migrace, tak aby nedošlo ke ztrátě záruky na tyto Aplikace dále jen APV, a byl zajištěn řádný start APV po migraci. Pro realizaci těchto požadavků slouží jednotlivé katalogové listy (APV1, APV2), kdy Zadavatel garantuje cenu jednotlivých rolí/profesí, a na dodavateli je dohodnout si jasné plnění s daným dodavatelem. Cílem tohoto požadavku je komplexní zajištění migrace a zvýšení jistoty úspěchu migrace, bez omezení produkčního provozu.

Celá realizace bude popsána a navržena v rámci prvního katalogového listu AN, kdy proběhne analýza podkladů předaných Zadavatelem a porovnání se skutečností. Na základě těchto informací bude navržen detailní plán migrace, pro jednotlivé technologie, kdy budou zjištěné informace zohledněny, tak aby nedošlo k ohrožení/narušení řádného produkčního provozu. Zároveň vznikne harmonogram s definicemi jednotlivých požadavků pro jednotlivé katalogové listy. (Bude upřesněn požadavek na chlazení, napájení, nosnost podlahy, stavební připravenost, konektivitu, požadavky na součinnosti jednotlivých dodavatelů).

Tím bude určen jednoznačný rámec migrace. Po akceptaci analýzy a migračního plánu Zadavatelem je možné pokračovat v realizaci dalších katalogových listů, tak, jak je potřeba dle schváleného harmonogramu.

Pro úspěšnou realizaci doporučujeme zajistit řádné projektové řízení. Toto projektové řízení je realizováno v rámci katalogového listu PROJ. Činnosti v tomto katalogovém listu zajistí koordinaci jednotlivých dodavatelů tak, jak požaduje nastavený a schválený harmonogram, který vznikl v rámci analýzy.

Pro případ špatného odhadu, či výskytu nenadálých situací bude použit katalogový list BODY, který zajistí nákup potřebných kapacit.

Popis stěhování

Postup migrace technologií z DC v lokalitě Křížová 6a do DC v lokalitě Křížová 27. Migrace DC probíhá ve stanovených vlnách. Časový interval je předpokládán od pátku 18:00 do Pondělí 6:00. V tomto intervalu nebude celý systém dostupný.  Předpoklad je cca 3 takovéto vlny.

V oblasti networkingu je předpoklad, že stávající IP adresy mohou být přeneseny z DC v lokalitě Křížová 6a  do DC v lokalitě Křížová 27 a nebude potřebná readresace zařízení a serverů.

Rizika

V rámci rizik jsou zde zdůrazněny jen rizika s dopadem do provozu:

- nedostatek času na otestování funkčnosti aplikací (přesunuté části),

- nedostatek času na vrácení zpět v případě neúspěchu (dopad do omezení následného provozu),

- v případě chyby v cílové lokalitě, se nelze vrátit zpět, tak aby nedošlo k narušení následného provozu,

- limitovaný čas pro odstraňování případných HW závad.

Popis jednotlivých katalogových listů

Analýza, AN

Tato etapa je zaměřena na ověření předložených předpokladů a stanovení finální verze způsobu migrace. Pevně definováno umístění jednotlivých technologií v cílové lokalitě včetně potřeb napájení a LAN/SAN konektivity.

Po této etapě již budou fixovány veškeré náklady na migraci a přesný časový harmonogram.

Předmětem této analýzy je jednoznačně definovat na základě podkladů od Zadavatele seznam IKT techniky která má být přemístěna do nové lokality, stanovit metodu jejího přesunu, připravit podklady pro ostatní dílčí objednávky, a definovat jednoznačný harmonogram migrace.

V rámci této služby je nutné vytvořit minimálně následující podklady:

- Seznam HW, který bude migrován

- Seznam dotčeného APV

- Seznam HW, který musí přemístit výrobce/dodavatel

- Seznam a postup testovacích scénářů pro ověření správné migrace HW

- Seznam a postup testovacích scénářů pro ověření správné migrace APV

- Nové schéma zapojení v lokalitě Křížová 27 s dopadem na infrastrukturu v  lokalitě Trojská 13a

- Podklady pro dílčí plnění:

- Služby pro zajištění cílových prostor - Chlazení (dodávka potřebných technologií součinnost s Zadavetelem)

- Služby pro zajištění cílových prostor - Elektro (dodávka potřebných technologií)

- Služby kabeláže

- Zajištění součinnosti pro služby Networkingu

- Zajištění součinnosti pro služby Blade serverů

- Zajištění součinnosti pro služby Datových úložišť

- Zajištění součinnosti pro služby Aplikací 1

- Zajištění součinnosti pro služby Aplikací 2

- Požadavky na součinnost Objednatele

- Detailní harmonogram migrace s jednoznačnými milníky

V rámci jednotlivých služeb lze v Dílčí smlouvě ustanovit společný tým složený ze zástupců Objednatele a Zhotovitele.

Předpokládaný rozsah prací je 70 – 100 MD

Seznam požadovaných výstupů.

| Název výstupu | Popis výstupu |
| --- | --- |
| Analýza | Jednoznačná definice HW, který bude přemístěn, seznam APV, které je na dotčeném HW, způsob migrace. Dále bude v analýze řešen způsob minimalizace rizik spojených s migrací. |
| Migrační plán | Jednoznačný postup migrace, krokovník pro jednotlivé dodavatele, a popis požadovaných činností, jejich závislosti. |
| Návrh testování | Popis testovacích scénářů pro jednotlivé APV, seznam zodpovědných osob, a návrh testovacích formulářů. |
| Harmonogram | K migračnímu plánu a jeho jednotlivým krokům, budou definovány časové značky a milníky. |

Použité role

| Název role | Popis činnosti |
| --- | --- |
| Solution Architect | Konsolidace předaných podkladů, návrh řešení celé migrace |
| LAN Administrator | Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast |
| SAN Administrator | Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast |
| HW Blade specialist | Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast |
| HW IBM specialist | Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast |
| HW IBM expert | Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast |
| Specialista OS Windows | Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast |
| Specialista OS Linux | Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast |
| Specialista OS AIX | Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast |
| Specialista VMware | Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast |
| Specialista DB Oracle | Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast |
| Specialista podpory aplikací | Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast |
| Tester | Návrh testovacích scénářů |
| Projekt manager | Řízení a koordinace týmu analýzy |
| Administrativní pracovník | Konsolidace podkladů, vytváření nových dokumentů evidence předaných podkladů |
| HW specialista UPS | Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast |
| HW specialista diskových polí | Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast |

Projektové řízení a garance úspěšnosti, PROJ

Tato etapa zajistí kompletní projektové řízení celého projektu. Tým bude složen z jednoho vedoucího projektu, jednoho administrativního pracovníka a   alespoň dvou specialistů pro návrhy okamžitých řešení vzniklých krizových stavů v migrovaných oblastech.

Následně bude vytvořena příslušná dokumentace zohledňující nový stav IT infrastruktury Zadavatele.

Předpokládaný rozsah prací je 100 MD

Seznam požadovaných výstupů.

| Název výstupu | Popis výstupu |
| --- | --- |
| Deník | Seznam identifikovaných rizik v průběhu projektu, a způsob jejich vyřešení |

Použité role

| Název role | Popis činnosti |
| --- | --- |
| Solution Architect | Koordinace a řešení nepředvídaných problémů |
| LAN Administrator | N/A |
| SAN Administrator | N/A |
| HW Blade specialist | N/A |
| HW IBM specialist | N/A |
| HW IBM expert | N/A |
| Specialista OS Windows | N/A |
| Specialista OS Linux | N/A |
| Specialista OS AIX | N/A |
| Specialista VMware | N/A |
| Specialista DB Oracle | N/A |
| Specialista podpory aplikací | N/A |
| Tester | N/A |
| Projekt manager | Řízení a koordinace týmu migrace |
| Administrativní pracovník | Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování |
| HW specialista UPS | N/A |
| HW specialista diskových polí | N/A |

Zajištění cílových prostor, STA

Cílové prostory jsou ze strany Zadavatele připraveny: dostatečná nosnost podlah, příprava na chlazení, které se bude migrovat z Křížové 6a do cílových prostor (nutná součinnost Zadavatele s realizátorem) a příprava pro realizaci elektrických rozvodů.

Zajištění prostor dle následujícího schématu

Umístění Ups

Stěhované UPS budou umístěny do prostoru baterkárna v přízemí KP0.

Rozměry místnosti jsou na následujícím obrázku

Do místnosti budou umístěny následující technologie

|  |  | Původní lokalita K6 | Cílová lokalita |
| --- | --- | --- | --- |
| Rack | Účel | Patro | Místnost | Patro | Místnost |
| Rack 22 | UPS 1 | 1 | 13 | 1 | baterkárna |
| Rack 23 | UPS 1 battery | 1 | 13 | 1 | baterkárna |
| Rack 24 | UPS 2 | 1 | 14 | 1 | baterkárna |
| Rack 25 | UPS 2 battery | 1 | 14 | 1 | baterkárna |
| Rack 27 | UPS 3 | 2 | 212B | 1 | baterkárna |
| Rack 28 | UPS 3 battery | 2 | 212B | 1 | baterkárna |
| Rack 29 | UPS 3 battery | 2 | 212B | 1 | baterkárna |
| Rack 30 | UPS 4 | 2 | 212B | 1 | baterkárna |
| Rack 31 | UPS 4 battery | 2 | 212B | 1 | baterkárna |
| Rack 32 | UPS 4 battery | 2 | 212B | 1 | baterkárna |

Tyto technologie budou propojeny do místnosti 214 do rozvaděčů RSD_A a RSD_B.

  - Rozvody Elektro

Rozvody elektro v místnosti 214 budou realizovány podle následujících obrázků

| ROZVADĚČ | OKRUH | SÍŤ | PŘÍKON SPOTŘEBIČE [W] | JIŠTĚNÍ | POČET FÁZÍ | ZAKONČENÍ KABELU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSD_A | RACK_1.A | UPS_1 | 5 364 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E |
|  | RACK_2.A | UPS_1 | 1 380 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E |
|  | RACK_3.A | UPS_1 | 1 500 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E |
|  | RACK_6.A | UPS_1 | 7 300 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E |
|  | RACK_7.1.A | UPS_1 | 3 210 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E |
|  | RACK_7.2.A | UPS_1 | 3 210 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E |
|  | RACK_8.A | UPS_1 | 5 000 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E |
|  | RACK_9.A | UPS_1 | 3 980 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E |
|  | RACK_10.A | UPS_1 | 20 300 | 32A | 3 | IEC60309 32P+N+E |
|  | RACK_11.1.A | normal | 14 350 | 32A | 3 | IEC60309 32P+N+E |
|  | RACK_11.2.A | normal |  | 16 | 1 | UTE 16A + lišta CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE) |
|  | RACK_12.A | normal | 4 414 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E + lišta CONTEG IPBA320C34C932 (20 x C13 + 4 x C19) |
|  | RACK_14.1.A | normal | 6 000 | 32A | 3 | IEC60309 32P+N+E |
|  | RACK_14.2.A | normal |  | 16 | 1 | UTE 16A + lišta CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE) |
|  | RACK_15.1.A | normal | 6 230 | 32A | 3 | IEC60309 32P+N+E |
|  | RACK_15.2.A | normal |  | 16 | 1 | UTE 16A + lišta CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE) |
|  | RACK_16.1.A | normal | 2 800 | 32A | 3 | IEC60309 32P+N+E |
|  | RACK_16.2.A | normal |  | 16 | 1 | UTE 16A + lišta CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE) |
|  | RACK_17.A | normal | 600 | 16 | 1 | UTE 16A + lišta CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE) |
|  | RACK_18.1.A | normal | 5 230 | 32A | 3 | IEC60309 32P+N+E |
|  | RACK_18.2.A | normal |  | 16 | 1 | UTE 16A + lišta CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE) |
|  | RACK_19.A | normal | 4 000 | 16 | 1 | UTE 16A + lišta CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE) |
|  | RACK_20.A | normal | 1 110 | 16 | 1 | UTE 16A + lišta CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE) |
|  | RACK_21.A | normal | 1 346 | 16 | 1 | UTE 16A + lišta CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE) |
|  | RACK_26.A | normal | 3 500 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E + lišta CONTEG IPBA320C34C932 (20 x C13 + 4 x C19) |
| RSD_B | RACK_1.B | normal | 5 364 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E |
|  | RACK_2.B | normal | 1 380 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E |
|  | RACK_3.B | normal | 1 500 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E |
|  | RACK_6.B | normal | 7 300 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E |
|  | RACK_7.1.B | normal | 3 210 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E |
|  | RACK_7.2.B | normal | 3 210 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E |
|  | RACK_8.B | normal | 5 000 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E |
|  | RACK_9.B | normal | 3 980 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E |
|  | RACK_10.B | normal | 20 300 | 32A | 3 | IEC60309 32P+N+E |
|  | RACK_11.1.B | UPS_2 | 14 350 | 32A | 3 | IEC60309 32P+N+E |
|  | RACK_11.2.B | UPS_2 |  | 16 | 1 | UTE 16A + lišta CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE) |
|  | RACK_12.B | UPS_2 | 4 414 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E + lišta CONTEG IPBA320C34C932 (20 x C13 + 4 x C19) |
|  | RACK_14.1.B | UPS_2 | 6 000 | 32A | 3 | IEC60309 32P+N+E |
|  | RACK_14.2.B | UPS_2 |  | 16 | 1 | UTE 16A + lišta CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE) |
|  | RACK_15.1.B | UPS_2 | 6 230 | 32A | 3 | IEC60309 32P+N+E |
|  | RACK_15.2.B | UPS_2 |  | 16 | 1 | UTE 16A + lišta CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE) |
|  | RACK_16.1.B | UPS_2 | 2 800 | 32A | 3 | IEC60309 32P+N+E |
|  | RACK_16.2.B | UPS_2 |  | 16 | 1 | UTE 16A + lišta CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE) |
|  | RACK_17.B | UPS_2 | 600 | 16 | 1 | UTE 16A + lišta CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE) |
|  | RACK_18.1.B | UPS_2 | 5 230 | 32A | 3 | IEC60309 32P+N+E |
|  | RACK_18.2.B | UPS_2 |  | 16 | 1 | UTE 16A + lišta CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE) |
|  | RACK_19.B | UPS_2 | 4 000 | 16 | 1 | UTE 16A + lišta CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE) |
|  | RACK_20.B | UPS_2 | 1 110 | 16 | 1 | UTE 16A + lišta CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE) |
|  | RACK_21.B | UPS_2 | 1 346 | 16 | 1 | UTE 16A + lišta CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE) |
|  | RACK_26.B | UPS_2 | 3 500 | 32A | 1 | IEC60309 2P+E + lišta CONTEG IPBA320C34C932 (20 x C13 + 4 x C19) |

Zajištění kabeláže, KAB

Dle analýzy a požadavků Zadavatele bude provedena příprava kabeláže pro migraci požadovaných technologií. Součástí zajištění kabeláže bude i dodávka veškerého propojovacího materiálu (metalické datové kabely, optické kabely, propojovací kabely pro elektro).

Po migraci bude zajištěno řádné vyvázání a označení veškeré kabeláže.

Seznam požadovaných výstupů.

| Název výstupu | Popis výstupu |
| --- | --- |
| Dokumentace | Dokumentace provedených prací a schéma zapojení |

Použité role

| Název role | Popis činnosti |
| --- | --- |
| Solution Architect | Koordinace a řešení nepředvídaných problémů |
| LAN Administrator | N/A |
| SAN Administrator | N/A |
| HW Blade specialist | N/A |
| HW IBM specialist | N/A |
| HW IBM expert | N/A |
| Specialista OS Windows | N/A |
| Specialista OS Linux | N/A |
| Specialista OS AIX | N/A |
| Specialista VMware | N/A |
| Specialista DB Oracle | N/A |
| Specialista podpory aplikací | N/A |
| Tester | N/A |
| Projekt manager | Řízení a koordinace týmu migrace |
| Administrativní pracovník | Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování |
| HW specialista UPS | N/A |
| HW specialista diskových polí | N/A |

Zajištění rekonfigurace sítě - NET

V rámci tohoto bodu bude rekonfigurace sítě mezi potřebnými lokalitami. Tyto činnosti v rámci stávajících kontraktů zajišťuje firma ELSO PHILIPS Service.

V rámci migrace je nutné zajistit následující činnosti:

V rámci migrace síťové infrastruktury datových center má dojít k náhradě čtveřice ACE modulů za nově pořízená zařízení MPX8015, integraci nově pořízených přepínačů Nexus5500 a přechodu všech propojovacích linek na technologii 10Ge. Současně s obnovou HW má dojít také k vytvoření nové koncepce datových center a odstranění již dosažených limitů stávající architektury:

•	Integrace GSLB pro směrování uživatelského provozu na AAA portál

•	Navýšení počtu provozovaných aplikací, AppID

•	Odstranění PBR na centrálních přepínačích APV ČSSZ

•	Redesign komunikační matice APV a Mgmt vrstvy

•	Přizpůsobení provisioning systému nové koncepci APV ČSSZ

•	Nahrazení Cisco CSS v komunikační infrastruktuře B2B kanálu

Pro realizaci je možné využít následující HW, který je již skladem:

| počet | Typ | Náhrada za |
| --- | --- | --- |
| 4 | Citrix NetSCaler | ACE moduly |
| 4 | Prvek aktivní Nexus 5548 | Prvky „swAPL-xx-x„ |
| 3 | Prvek aktivní Nexus 2248 |  |

Seznam požadovaných výstupů.

| Název výstupu | Popis výstupu |
| --- | --- |
| Schéma zapojení | Schéma zapojení nové infrastruktury |

Použité role

| Název role | Popis činnosti |
| --- | --- |
| Solution Architect | Koordinace a řešení nepředvídaných problémů |
| LAN Administrator | Rekonfigurace prvků, testování konfigurací |
| SAN Administrator | N/A |
| HW Blade specialist | N/A |
| HW IBM specialist | N/A |
| HW IBM expert | N/A |
| Specialista OS Windows | N/A |
| Specialista OS Linux | N/A |
| Specialista OS AIX | N/A |
| Specialista VMware | N/A |
| Specialista DB Oracle | N/A |
| Specialista podpory aplikací | N/A |
| Tester | N/A |
| Projekt manager | Řízení a koordinace týmu migrace |
| Administrativní pracovník | Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování |
| HW specialista UPS | N/A |
| HW specialista diskových polí | N/A |

Zajištění  přestěhování farmy blade serverů - BLADE

V rámci tohoto bodu bude zajištěn servis blade serverů používaných u Zadavatele. V rámci tohoto bodu bude přístupná technická podpora pro případné výpadky HW.

V rámci této zakázky je vypnutí HW, jeho rozpojení, příprava k převozu. V cílové lokalitě rozbalení, zapojení a oživení. V případě potřeby zápůjčka zařízení po nezbytnou dobu.

Tyto činnosti v rámci stávajících kontraktů zajišťuje firma Alwil Trade.

Předpokládaný rozsah prací je 50 – 70 MD

Seznam požadovaných výstupů.

| Název výstupu | Popis výstupu |
| --- | --- |
| Schéma zapojení | Kompletní popis osazení prvků v nové lokalitě a schéma zapojení |

Použité role

| Název role | Popis činnosti |
| --- | --- |
| Solution Architect | Koordinace a řešení nepředvídaných problémů |
| LAN Administrator | N/A |
| SAN Administrator | N/A |
| HW Blade specialist | Vypnutí, zapnutí systému, testy po zapnutí |
| HW IBM specialist | N/A |
| HW IBM expert | N/A |
| Specialista OS Windows | N/A |
| Specialista OS Linux | N/A |
| Specialista OS AIX | N/A |
| Specialista VMware | N/A |
| Specialista DB Oracle | N/A |
| Specialista podpory aplikací | N/A |
| Tester | N/A |
| Projekt manager | Řízení a koordinace týmu migrace |
| Administrativní pracovník | Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování |
| HW specialista UPS | N/A |
| HW specialista diskových polí | N/A |

Zajištění přestěhování centrálního datového úložiště - CDU

V rámci tohoto bodu bude zajištění podpory pro HW prvky firmy IBM, zajištění SAN konektivity a dále zajištění podpory databáze Oracle, kterou provozuje firma IBM.

Tyto činnosti v rámci stávajících kontraktů zjišťuje firma IBM Česká republika.

V rámci této zakázky je vypnutí HW, jeho rozpojení, příprava k převozu. V cílové lokalitě rozbalení, zapojení a oživení. Kompletní zajištění potřebných služeb v souvislosti se stěhováním a přepojováním SAN. Dále kompletní zprovoznění DB Oracle a zálohování. V případě potřeby zápůjčka zařízení po nezbytnou dobu.

Seznam požadovaných výstupů.

| Název výstupu | Popis výstupu |
| --- | --- |
| Schéma zapojení | Kompletní popis osazení prvků v nové lokalitě a schéma zapojení |

Použité role

| Název role | Popis činnosti |
| --- | --- |
| Solution Architect | Koordinace a řešení nepředvídaných problémů |
| LAN Administrator | N/A |
| SAN Administrator | Rekonfigurace SAN sítě |
| HW Blade specialist | N/A |
| HW IBM specialist | Rozpojení, oživení a příslušná rekonfigurace v nové lokalitě |
| HW IBM expert | Kontrola funkčnosti před rozpojením, a po zapojení, testy funkčnosti HW a OS |
| Specialista OS Windows | N/A |
| Specialista OS Linux | N/A |
| Specialista OS AIX | Vypnutí, zapnutí systému, testy po zapnutí |
| Specialista VMware | N/A |
| Specialista DB Oracle | Vypnutí, zapnutí systému, testy po zapnutí |
| Specialista podpory aplikací | N/A |
| Tester | N/A |
| Projekt manager | Řízení a koordinace týmu migrace |
| Administrativní pracovník | Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování |
| HW specialista UPS | N/A |
| HW specialista diskových polí | N/A |

Zajištění  přestěhování SQ210 a Ethernus - APV1, SQ210, ETHERNUS

V rámci tohoto bodu bude zajištění součinnosti při oživování a následném testování aplikací po přesunutí do cílové lokality.

Tyto činnosti v rámci stávajících kontraktů zjišťuje firma Fujitsu Technology Solutions.

Zadavatel garantuje sazby jednotlivých profesí potřebných pro realizaci požadovaných prací.

Předpokládaný rozsah prací je 100 – 150 MD

Seznam požadovaných výstupů.

| Název výstupu | Popis výstupu |
| --- | --- |
| Návrh testovacích scénářů | Kompletní popis jak danou aplikaci otestovat |
| Scénář zapnutí a vypnutí | Kompletní popis vypnutí a zapnutí dané aplikace s popisem vazeb na okolní systémy |

Použité role

| Název role | Popis činnosti |
| --- | --- |
| Solution Architect | Koordinace a řešení nepředvídaných problémů |
| LAN Administrator | N/A |
| SAN Administrator | N/A |
| HW Blade specialist | N/A |
| HW IBM specialist | N/A |
| HW IBM expert | N/A |
| Specialista OS Windows | N/A |
| Specialista OS Linux | N/A |
| Specialista OS AIX | N/A |
| Specialista VMware | N/A |
| Specialista DB Oracle | N/A |
| Specialista podpory aplikací | Vytvoření testovacích scénářů, vypnutí a zapnutí aplikací |
| Tester | N/A |
| Projekt manager | Řízení a koordinace týmu migrace |
| Administrativní pracovník | Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování |
| HW specialista UPS | N/A |
| HW specialista diskových polí | N/A |

Zajištění přestěhování ANP, OCR - APV2, ANP-OCR

V rámci tohoto bodu bude zajištění součinnosti při oživování a následném testování aplikací po přesunutí do cílové lokality.

Tyto činnosti v rámci stávajících kontraktů zajišťuje firma Atos IT Solutions and Services.

Zadavatel garantuje sazby jednotlivých profesí potřebných pro realizaci požadovaných prací.

Předpokládaný rozsah prací je 100 – 150 MD

Seznam požadovaných výstupů.

| Název výstupu | Popis výstupu |
| --- | --- |
| Návrh testovacích scénářů | Kompletní popis jak danou aplikaci otestovat |
| Scénář zapnutí a vypnutí | Kompletní popis vypnutí a zapnutí dané aplikace s popisem vazeb na okolní systémy |

Použité role

| Název role | Popis činnosti |
| --- | --- |
| Solution Architect | Koordinace a řešení nepředvídaných problémů |
| LAN Administrator | N/A |
| SAN Administrator | N/A |
| HW Blade specialist | N/A |
| HW IBM specialist | N/A |
| HW IBM expert | N/A |
| Specialista OS Windows | N/A |
| Specialista OS Linux | N/A |
| Specialista OS AIX | N/A |
| Specialista VMware | N/A |
| Specialista DB Oracle | N/A |
| Specialista podpory aplikací | Vytvoření testovacích scénářů, vypnutí a zapnutí aplikací |
| Tester | N/A |
| Projekt manager | Řízení a koordinace týmu migrace |
| Administrativní pracovník | Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování |
| HW specialista UPS | N/A |
| HW specialista diskových polí | N/A |

Zajištění přestěhování zdrojů nepřetržitého napájení Symmetra - UPS

V rámci tohoto bodu bude zajištěn provoz UPS Symmetra používaných u Zadavatele. V rámci tohoto bodu bude přístupná technická podpora pro případné výpadky HW.

V rámci této zakázky je vypnutí HW, jeho rozpojení, příprava k převozu. V cílové lokalitě rozbalení, zapojení a oživení. V případě potřeby zápůjčka zařízení po nezbytnou dobu.

Tyto činnosti v rámci stávajících kontraktů zajišťuje firma PowerTech.

Předpokládaný rozsah prací je 50 – 70 MD

Seznam požadovaných výstupů.

| Název výstupu | Popis výstupu |
| --- | --- |
| Schéma zapojení | Kompletní popis osazení prvků v nové lokalitě a schéma zapojení |

Použité role

| Název role | Popis činnosti |
| --- | --- |
| Solution Architect | Koordinace a řešení nepředvídaných problémů |
| LAN Administrator | N/A |
| SAN Administrator | N/A |
| HW Blade specialist | N/A |
| HW IBM specialist | N/A |
| HW IBM expert | N/A |
| Specialista OS Windows | N/A |
| Specialista OS Linux | N/A |
| Specialista OS AIX | N/A |
| Specialista VMware | N/A |
| Specialista DB Oracle | N/A |
| Specialista podpory aplikací | N/A |
| Tester | N/A |
| Projekt manager | Řízení a koordinace týmu migrace |
| Administrativní pracovník | Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování |
| HW specialista UPS | Vypnutí, zapnutí systému, testy po zapnutí |
| HW specialista diskových polí | N/A |

Zajištění přestěhování diskového pole Dell - DISKOVÉ POLE

V rámci tohoto bodu bude zajištěn provoz diskového pole Dell používaného u Zadavatele. V rámci tohoto bodu bude přístupná technická podpora pro případné výpadky HW.

V rámci této zakázky je vypnutí HW, jeho rozpojení, příprava k převozu. V cílové lokalitě rozbalení, zapojení a oživení. V případě potřeby zápůjčka zařízení po nezbytnou dobu.

Tyto činnosti v rámci stávajících kontraktů zajišťuje firma Autocont CZ.

Předpokládaný rozsah prací je 50 – 70 MD

Seznam požadovaných výstupů.

| Název výstupu | Popis výstupu |
| --- | --- |
| Schéma zapojení | Kompletní popis osazení prvků v nové lokalitě a schéma zapojení |

Použité role

| Název role | Popis činnosti |
| --- | --- |
| Solution Architect | Koordinace a řešení nepředvídaných problémů |
| LAN Administrator | N/A |
| SAN Administrator | N/A |
| HW Blade specialist | N/A |
| HW IBM specialist | N/A |
| HW IBM expert | N/A |
| Specialista OS Windows | N/A |
| Specialista OS Linux | N/A |
| Specialista OS AIX | N/A |
| Specialista VMware | N/A |
| Specialista DB Oracle | N/A |
| Specialista podpory aplikací | N/A |
| Tester | N/A |
| Projekt manager | Řízení a koordinace týmu migrace |
| Administrativní pracovník | Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování |
| HW specialista UPS | N/A |
| HW specialista diskových polí | Vypnutí, zapnutí systému, testy po zapnutí |

Zajištění přemístění do cílové lokality, PRE

V rámci tohoto bodu bude přemisťovaných technologií, jejich řádné označení, zabalení. Poté přemístění do lokality Křížová 27 a Trojská 13a. V těchto lokalitách pak následné rozbalení. Následné kompletace HW a testy provedou jednotliví dodavatelé technologií.

|  |  | Původní lokalita K6 | Cílová lokalita |
| --- | --- | --- | --- |
| Rack | Účel | Patro | Místnost | Patro | Místnost |
| Rack 1 | CDU IBM | 1 | 10/3 | 2 | 214 |
| Rack 2 | CDU | 1 | 10/3 | 2 | 214 |
| Rack 3 | CDU | 1 | 10/3 | 2 | 214 |
| Rack 4 | CDU | 1 | 10/3 | 2 | 214 |
| Rack 5 | CDU CentricStore | 1 | 10/3 | 2 | 214 |
| Rack 6 | CDU | 1 | 10/3 | 2 | 214 |
| Rack 7 | CDU | 1 | 10/3 | 2 | 214 |
| Rack 8 | CDU | 1 | 10/3 | 2 | 214 |
| Rack 9 | CDU | 1 | 10/3 | 2 | 214 |
| Rack 10 | App Servery | 2 | 202B | 2 | 214 |
| Rack 11 | App Servery | 2 | 202B | 2 | 214 |
| Rack 12 | Diskové pole Dell | 2 | 202B | 2 | 214 |
| Rack 13 | MainFrame | 2 | 211S | přízemí | 7 |
| Rack 14 | Komunikace blade | 2 | 202B | 2 | 214 |
| Rack 15 | Komunikace blade | 2 | 202B | 2 | 214 |
| Rack 16 | DCPA Log | 2 | 211 | 2 | 214 |
| Rack 17 | Komunikace | 2 | 212C | 2 | 214 |
| Rack 18 | Komunikace | 2 | 212C | 2 | 214 |
| Rack 19 | Komunikace | 2 | 212C | 2 | 214 |
| Rack 20 | Komunikace | 2 | 212C | 2 | 214 |
| Rack 21 | Komunikace | 2 | 212C | 2 | 214 |
| Rack 22 | UPS 1 | 1 | 13 | 1 | baterkárna |
| Rack 23 | UPS 1 battery | 1 | 13 | 1 | baterkárna |
| Rack 24 | UPS 2 | 1 | 14 | 1 | baterkárna |
| Rack 25 | UPS 2 battery | 1 | 14 | 1 | baterkárna |
| Rack 26 | Archivní nároky | 2 | 211S | 2 | 214 |
| Rack 27 | UPS 3 | 2 | 212B | 1 | baterkárna |
| Rack 28 | UPS 3 battery | 2 | 212B | 1 | baterkárna |
| Rack 29 | UPS 3 battery | 2 | 212B | 1 | baterkárna |
| Rack 30 | UPS 4 | 2 | 212B | 1 | baterkárna |
| Rack 31 | UPS 4 battery | 2 | 212B | 1 | baterkárna |
| Rack 32 | UPS 4 battery | 2 | 212B | 1 | baterkárna |

Seznam požadovaných výstupů.

| Název výstupu | Popis výstupu |
| --- | --- |
| N/A | N/A |

Použité role

| Název role | Popis činnosti |
| --- | --- |
| Solution Architect | Koordinace a řešení nepředvídaných problémů |
| LAN Administrator | N/A |
| SAN Administrator | N/A |
| HW Blade specialist | N/A |
| HW IBM specialist | N/A |
| HW IBM expert | N/A |
| Specialista OS Windows | N/A |
| Specialista OS Linux | N/A |
| Specialista OS AIX | N/A |
| Specialista VMware | N/A |
| Specialista DB Oracle | N/A |
| Specialista podpory aplikací | N/A |
| Tester | N/A |
| Projekt manager | Řízení a koordinace týmu migrace |
| Administrativní pracovník | Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování |
| HW specialista UPS | N/A |
| HW specialista diskových polí | N/A |

Testování, TEST

V rámci tohoto bodu bude zajištění testování následujících oblastí:

- LAN

- SAN

- UPS

- Chlazení

- Aplikace

- Backup

- DR (mezi lokalitou Křížová 6a a Trojská 13a)

- Jednotlivé APV

Předpokládaný rozsah prací je 70 – 100 MD

Seznam požadovaných výstupů.

| Název výstupu | Popis výstupu |
| --- | --- |
| Testovací scénáře | Výstupy z testů formou vyplněných testovacích scénářů. |

Použité role

| Název role | Popis činnosti |
| --- | --- |
| Solution Architect | Koordinace a řešení nepředvídaných problémů |
| LAN Administrator | N/A |
| SAN Administrator | N/A |
| HW Blade specialist | N/A |
| HW IBM specialist | N/A |
| HW IBM expert | N/A |
| Specialista OS Windows | N/A |
| Specialista OS Linux | N/A |
| Specialista OS AIX | N/A |
| Specialista VMware | N/A |
| Specialista DB Oracle | N/A |
| Specialista podpory aplikací | N/A |
| Tester | N/A |
| Projekt manager | Řízení a koordinace týmu migrace |
| Administrativní pracovník | Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování |
| HW specialista UPS | N/A |
| HW specialista diskových polí | Vypnutí, zapnutí systému, testy po zapnutí |

Body Shop, BODY

Tento bod bude zajištovat případný nedostatek specialistů, či jejich poddimenzování. Veškeré čerpání těchto kapacit podléhá odsouhlasení a akceptaci Zadavatele.

Role:

- Solution Architect

- LAN Administrator

- SAN Administrator

- HW Blade specialist

- HW IBM specialist

- Specialista OS Windows

- Specialista OS Linux

- Specialista OS AIX

- Specialista VMware

- Specialista DB Oracle

- Specialista podpory aplikací

- Tester

- Projekt manager

- Administrativní pracovník

- HW specialista UPS

- HW specialista diskových polí

Použité role

| Název role | Popis činnosti |
| --- | --- |
| Solution Architect | Body Shop |
| LAN Administrator | Body Shop |
| SAN Administrator | Body Shop |
| HW Blade specialist | Body Shop |
| HW IBM specialist | Body Shop |
| HW IBM expert | Body Shop |
| Specialista OS Windows | Body Shop |
| Specialista OS Linux | Body Shop |
| Specialista OS AIX | Body Shop |
| Specialista VMware | Body Shop |
| Specialista DB Oracle | Body Shop |
| Specialista podpory aplikací | Body Shop |
| Tester | Body Shop |
| Projekt manager | Body Shop |
| Administrativní pracovník | Body Shop |
| HW specialista UPS | Body Shop |
| HW specialista diskových polí | Body Shop |