## Projekční rozpočet
D.1.4.C - VZDUCHOTECHNIKA, REKUPERACE
Specifikace materiálu - výkaz
Poz. číslo | MPSV - Víceúčelový objekt Terezy Novákové 62A, Brno - Řečkovice | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena dodávky celkem
Zařízení č. 1 A - Větrání učeben - zdrojová jednotka, tlumiče, výustky, nasávání
1.01 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka v ležatém provedení do venkovního prostředí ve složení: | kpl | 1 |  | 0
- na přívodní části: pružná manžeta, uzavírací klapka se servopohonem, filtr třídy F7, deskový diagonální výměník s bypassem (včetně odkapové vany), vodní ohřívač (55/40°C), volná komora, radiální ventilátor s volným oběžným kolem, pružná manžeta
- na odvodní části: pružná manžeta, filtr třídy M5, volná komora, radiální ventilátor s volným oběžným kolem, uzavírací klapka se servopohonem, pružná manžeta
- průtok vzduchu Vp / Vo = 2900 / 2900 m3/h, externí tlaková ztráta pext,p / pext,o = 300 / 300 Pa, příkon motorů = 2x 2,500 kW (400V/3/50Hz), otáčky ventilátorů np / no = 2687 / 2565 min-1, účinnost rekuperace = 75,4 %
- VZT jednotka je kompletně vybavena systémem MaR, včetně všech čidel a nadřazeným autonomním ovladačem
- VZT jednotka je vybevena možností připojení a ovládání přes WEBové rozhraní
- vodní ohřívač je vybaven příslušným směšovacím uzlem čerpadlem
- ostatní parametry viz technická zpráva a její příloha číslo 1
1.05 | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměru Ø160, délky 900 mm | ks | 16 |  | 0
1.06 | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměru Ø200, délky 900 mm | ks | 2 |  | 0
1.07 | Kulisový tlumič hluku 650x592/1000 - 4x kulisa 100x592/1000 s náběhy (2900 m3/h, útlum 16 dB(A)/250 Hz, dp = 12 Pa, m = 52 kg) | kpl | 1 |  | 0
1.08 | Kulisový tlumič hluku 650x592/2000 - 4x kulisa 100x592/2000 s náběhy (2900 m3/h, útlum 31 dB(A)/250 Hz, dp = 19 Pa, m = 104 kg) | kpl | 1 |  | 0
1.09 | Kulisový tlumič hluku 650x610/2000 - 4x kulisa 100x610/2000 s náběhy (2900 m3/h, útlum 31 dB(A)/250 Hz, dp = 18 Pa, m = 106 kg) | kpl | 1 |  | 0
1.10 | Kulisový tlumič hluku 650x610/3000 - 4x kulisa 100x610/3000 s náběhy (2900 m3/h, útlum 45 dB(A)/250 Hz, dp = 25 Pa, m = 146 kg) | kpl | 1 |  | 0
1.11 | Šikmý nasávací / výfukový kus 45° rozměrů 650x592 mm, se sítem proti hmyzu | ks | 2 |  | 0
1.12 | Přívodní vyústka do čytřhranného potrubí hliníková - dvouřadá - upínání pružinami, včetně upínacího rámečku - rozměry 325x75 mm - s regulací - RAL dle stavby | ks | 25 |  | 0
| - včetně připojovacího boxu 325x75 mm z pozinkovaného plechu sk. I | ks | 25 |  | 0
1.13 | Odvodní vyústka do čytřhranného potrubí hliníková - jednořadá - upínání pružinami, včetně upínacího rámečku - rozměry 325x75 mm - s regulací - RAL dle stavby | ks | 25 |  | 0
| - včetně připojovacího boxu 325x75 mm z pozinkovaného plechu sk. I | ks | 25 |  | 0
1.14 | Přívodní vyústka do čytřhranného potrubí hliníková - dvouřadá - upínání pružinami, včetně upínacího rámečku - rozměry 425x75 mm - s regulací - RAL dle stavby | ks | 4 |  | 0
| - včetně připojovacího boxu 425x75 mm z pozinkovaného plechu sk. I | ks | 25 |  | 0
1.15 | Odvodní vyústka do čytřhranného potrubí hliníková - jednořadá - upínání pružinami, včetně upínacího rámečku - rozměry 425x75 mm - s regulací - RAL dle stavby | ks | 4 |  | 0
| - včetně připojovacího boxu 425x75 mm z pozinkovaného plechu sk. I | ks | 25 |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Zařízení č. 1 B - Větrání učeben -- ostatní prvky systému
OVL | Regulátor teploty, IP20, Modbus/Exoline/BACnet | ks | 9 |  | 0
CO2 | Čidlo CO2, na stěnu, 0-10V | ks | 9 |  | 0
1.02 | Regulátor variabilního průtoku (VAV) rozměru Ø160 mm, izolovaný, pro průtok Vmin - Vmax = 160 - 292 m3/h, se servopohonem (řídící signál 2 - 10 V), bez komunikace | ks | 14 |  | 0
1.03 | Regulátor variabilního průtoku (VAV) rozměru Ø160 mm, izolovaný, pro průtok Vmin - Vmax = 180 - 350 m3/h, se servopohonem (řídící signál 2 - 10 V), bez komunikace | ks | 2 |  | 0
1.04 | Regulátor variabilního průtoku (VAV) rozměru Ø200 mm, izolovaný, pro průtok Vmin - Vmax = 300 - 484 m3/h, se servopohonem (řídící signál 2 - 10 V), bez komunikace | ks | 2 |  | 0
1.16 - -1.29 | Neobsazeno |  |  |  | 0
1.30 | Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek | m2 | 251 |  | 0
1.31 | Kruhové spiro potrubí průměru Ø160, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 32 |  | 0
| Kruhové spiro potrubí průměru Ø180, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 179 |  | 0
| Kruhové spiro potrubí průměru Ø200, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 3 |  | 0
| Kruhové spiro potrubí průměru Ø225, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 27 |  | 0
1.32 | Tepelná/hluková izolace - minerální vlna s Al polepem tloušťky 40 mm | m2 | 15 |  | 0
1.33 | Tepelná/hluková izolace - minerální vlna s oplechováním tloušťky 100 mm | m2 | 82 |  | 0
KON1 | Odvod kondenzátu 2x DN32 od rekuperátoru VZT jednotky, ve vnějším prostředí elektricky vyhřívané svody pomocí vyhřívacího kabelu | kpl | 1 |  | 0
KON2 | Odvod kondenzátu 2x DN32 v nejnižším místě stoupacích potrubí přívodu a odvodu vzduchu, ve vnějším prostředí elektricky vyhřívané svody pomocí vyhřívacího kabelu | kpl | 1 |  | 0
VYT1 | Elektrické vytápění komory VZT jednotky pro vodní ohřívač pomocí samoregulačního vyhřívacího kabelu | kpl | 1 |  | 0
KCE1 | Konstrukce pro vynesení VZT potrubí jdoucích po štřeše objektu složená z nosníků umístěných v zatěžovacích dlaždicích | kpl | 1 |  | 0
0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
| Montáž VZT zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Zařízení č. 2 - Větrání WC personál -- ostatní prvky systému
2.01 | Odvodní diagonální dvouotáčkový ventilátor do kruhového potrubí Ø125 mm | ks | 1 |  | 0
- průtok vzduchu Vo = 100 m3/h, externí tlaková ztráta pext,o = 95 Pa, příkon motoru = 0,026 kW (230V), otáčky ventilátoru no = 2050 min-1
- ostatní parametry viz technická zpráva a její příloha číslo 1
| - včetně zpětné klapky Ø125 | ks | 1 |  | 0
| - včetně spojovacích manžet Ø125 | ks | 2 |  | 0
2.02 | Protidešťová žaluzie do kruhového potrubí o průměru Ø160, plastová, barva šedá, včetně síta proti hmyzu | ks | 1 |  | 0
2.03 | Talířový ventil odvodní plastový Ø125 | ks | 2 |  | 0
2.04 - -2.29 | Neobsazeno
2.30 | Kruhové spiro potrubí průměru Ø125, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 3 |  | 0
| Kruhové spiro potrubí průměru Ø160, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek | bm | 1 |  | 0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
| Montáž VZT zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
Ostatní náklady -- ostatní prvky systému
O.1 | Náklady na dopravu | kpl | 1 |  | 0
O.2 | Zvedací a manipulační technika | kpl | 1 |  | 0
O.3 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
O.4 | Zkoušky technologie zařízení | kpl | 1 |  | 0
O.5 | Uvedení do provozu zařízení VZT, včetně zaregulování systému | kpl | 1 |  | 0
O.6 | Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele | kpl | 1 |  | 0
O.7 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0
| Cena celkem: |  |  |  | 0
Poznámka:
1) Cena je uvedena v Kč bez DPH
2) V cenové nabídce není zahrnuta cena za stavební práce a elektro.