Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava;  602591856, e-mail: ignis@opava.cz

# POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

#### TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:	OSSZ Trutnov – rekonstrukce budovy A -  zařízení staveniště

Místo: 	Trutnov parc.č. 4427/2

Investor:	Česká republika-ČSSZ, Křížová 25, Praha

Stupeň:	projekt pro realizaci stavby

Datum: 	říjen  2013

Vypracoval:	Ing. Ivana Bednárková – ČKAIT 1102604

Zakázka číslo:	139/2013

## Obsah:

a. Popis a umístění stavby	  3

a.a Úvod	  3

## a.b Popis stavby	  3

## a.c Stavební řešení	  3

## a.d Dispoziční řešení	  4

b. Rozdělení stavby do požárních úseků	  4

c. Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti	  8

## d. Stanovení požární odolnost stavebních konstrukcí 	11

## e. Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění

## evakuačních výtahů	14

## f. Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností	17

## g. Způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami	19

## h. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů	19

i. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními

zařízeními	20

j. zhodnocení technických zařízení stavby	21

j.a Větrání	21

j.b Elektrická zařízení	21			j.c Vytápění	21

j.d plynoinstalace	22

j.e rozvody vody a kanalizace	22			j.f prostupy rozvodů	22

k. Stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce	22

k.a.Příjezdové cesty a nástupní plochy	22

k.b. Zásahové cesty	23

l. Civilní ochrana	23

Závěr	24	Seznam podkladů a použitých norem	25

Výpočtová část	26

## a. Popis umístění stavby a jejich objektů

## a.a Úvod:

Technická zpráva řeší zařízení staveniště pro stavbu rekonstrukce budovy A – OSSZ Trutnov v trutnově na parc.č. 4427/2

## a.b Popis objektu:

Zařízení staveniště se sestává ze dvou samostatných Unimo buněk a ploch pro skladování materiálu

a.c Stavební řešení

Objekt zařízení staveniště je tvořen dvěma Unimo buňkami využívanými jednak jako kancelář stavby vedoucího a jednak jako šatny a denní místnost zaměstnanců stavby   - jedná se o dva kontejnery ze sendvičových konstrukcí

a.d Dispoziční řešení

Dispozici objektu tvoří kancelářské prostory a zázemí pracovníků stavby, objekty jsou navrženy jako jednopodlažní

b. Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Posuzovaný objekt je hodnocen jako jeden požární úsek

PÚ č. N 1.1			- dispozice objektu tvořeného ze dvou buněk

c. Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

V souladu tab B1 přílohy B ČSN 73 0802 a v souladu s tab 8 ČSN 73 0802  je posuzovaný požární úsek zařazen:

PÚ č. N 1.1		- I.SPB

Dle tab. B1 přílohy B ČSN 73 0802 je stanovena výpočtové zatížení na 47 kg/m2, objekt má požární výšku 08 m a nehořlavý konstrukční systém

Venkovní sklad bude využíván pro skladování nehořlavých materiálů (panely, kamenivo, apod), nejsou na něj z hlediska požární bezpečnosti stavby stanoveny žádné požadavky

d. Stanovení požární odolnost stavebních konstrukcí

Požární odolnost stavebních konstrukcí je hodnocena dle tab. 12 ČSN 73 0802

I. stupeň PB

požadovaná              skutečná

suterén	běžné NP	poslední NP

___________________________________________________________________________

požární stěny	-	-		-	-1)

požární stropy 	-	-		-	-2)

požární uzávěry	-	-		-	-3)

obvodové stěny                              -		-		REW15   	15min4)

nosná konstrukce střechy	-		-		-	-5)

nosné konstrukce uvnitř objektu zajišťující

stabilitu objektu	-		-		R15	156)

nosné konstrukce vně objektu zajišťující

stabilitu objektu	-		-		-	-7)

nosné konstrukce uvnitř objektu nezajišťující

stabilitu objektu	-		-		-	-8)

konstrukce schodišť

mimo CHÚC	-		-		-	-9)

výtahové šachty-požárně

dělící konstrukce	-		-		-	-10)

výtahové šachty-požární

uzávěry	-		-		-	-10)

střešní pláště	-		-		-	-11)

## Legenda:

1) Požární stěny nejsou v objektu požadovány

2) Požární stropy nejsou v objektu požadovány

3) Požární uzávěry nejsou v objektu požadovány

4) Obvodové konstrukce jsou tvořeny stěnami kontejnerů.  Pro vybudování objektů zařízení staveniště je nutno použít kontejnery, u nichž je deklarována požární odolnost obvodových a nosných konstrukcí min. 15 min (např. osvědčení vydané PAVUS Praha)

Požární odolnost konstrukcí mobilních buněk je doložena v přiloženém certifikátu

5) Požární odolnost nosná konstrukce střechy není požadována

6) Funkci nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu plní nosné konstrukce buněk. Pro vybudování objektů zařízení staveniště je nutno použít kontejnery, u nichž je deklarována požární odolnost obvodových a nosných konstrukcí min. 15 min (např. osvědčení vydané PAVUS Praha)

Požární odolnost konstrukcí mobilních buněk je doložena v přiloženém certifikátu

7) Nosné konstrukce vně objektu zajišťující stabilitu objektu se v posuzovaném objektu nevyskytují

8) Nosné konstrukce nezajišťující stabilitu objektu se v posuzovaném objektu nevyskytují

9) Schodiště s v objektu nevyskytují

10) Výtajghy se v objektu nevyskytují

11) Požární odolnost střešního pláště není požadována.

Požární pásy nejsou vzhledem k výšce objektu  - h = 0 m požadovány.

Stavební konstrukce vyhovují.

e Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a    	umístění požárních výtahů

Únik osob z posuzovaného objektu je řešen po nechráněné únikové, počátek úniku je stanoven v ose dveří na volné prostranství

Únikové cesty v navrženém řešení vyhoví.

f. Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových 	vzdáleností

Odstupové vzdálenosti od nově navržených požárně otevřených ploch dosahují hodnoty max. 2,3 m – odstup od okna buňky

Vypočtené odstupové vzdálenosti pro jednotlivá průčelí

======================================================

poř.: délka : výška : otevř. :procento: zatíž.:odstupová

čís.: stěny : stěny : plocha :ot.ploch:   pv  :vzdálenost

# :  l[m] : hu[m] :  [m2]  :  po[%] :[kg/m2]:   [m]

--------------------------------------------------------

1 :  1,80 :  1,50 :   2,70 : 100,00 : 47,00 :  2,30

V uvedených odstupových vzdálenostech se nenachází žádné jiné stavební objekty, buňky budou osazeney ve vzdálenosti min. 2,,3 m od rekonstruovaného objektu.

Odstupové vzdálenosti nezasahují mimo hranici pozemku investora

Odstupové vzdálenosti v navrženém řešení vyhovují.

g. Způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními 	látkami

Potřeba požární vody pro protipožární zásah činí:

Q = 4 l/s na potrubí DN 80.

Zdrojem požární vody je stávající podzemní hydrant na obecním vodovodním řádu požadované dimenze ve vzdálenosti cca 60 m  a 85 m od posuzovaného objektu na vodovodním řádu požadované dimenze – jedná se dva stávající hydranty na vodovododním řádu DN 200, z nichž jeden (bližší) je umístěn na parc.č. 4425/1 v průjezdu pod domeme č. p. 822, druhý na parc.č. 2109 k. ú. Trutnov

Pro zajištění dostatečného množství požární vody je požadován tlak v potrubí min. 0,2 MPa

K oběma stávajícím vnějším hydrantům je zajištěn přístup  a příjezd dle ČSN 73 0873, kde je požadována vzdálenost hydrantu od přístupové komunikace max. 9 m – ve skutečnosti jsou hydranty ve vzdálenost 1 – 3 m od komunikace

Podzemní hydranty budu označeny tabulkami dle ČSN 75 5025

Vnitřní hadicový systém je v navrhovaném objektu požadován

h. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů

V objektech zařízení stanoviště bude osazen jeden přenosný hasicí přístroj práškový typu 21 A

i. Posouzení požadavku na zabezpečení stavby požárně 	bezpečnostními zařízeními

Instalace požárně bezpečnostních zařízení není požadována

;	j. zhodnocení technických zařízení stavby

j.a Větrání

Veškeré prostory objektu jsou odvětrány přímo – otvory v obvodových stěnách a pomocí VZT potrubí  a ventilátorů do fasády popř. nad střechu

j.b Elektrická zařízení

U kolaudace bude doložena revizní zpráva elektro.

j.c Vytápění

Posuzovaný objekt bude vytápěn pomocí lokálních elektrických topidel

k. stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce

k.a Příjezdové cesty a nástupní plochy

Příjezd k objektu je zabezpečen po místních komunikací

Nástupní plochy nejsou požadovány, požární výška objektu je 0 m

k.b Zásahové cesty

Pro posuzovaný objekt není zřízení zásahových cest požadováno

Závěr

Při dodržení požadavků technické zprávy navrhovaná stavba splní požadavky ČSN 73 0802 a navazujících norem

Navrhovaná přístavba odpovídá požadavkům vyhl. č. 268/2009 Sb,  a 23/2008 Sb

Seznam použitých podkladů a norem

Podklady:

projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří TECHNICO Opava s.r.o. 10/2013

;

Použité normy a předpisy

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Směrnice pro navrhování a posuzovaní požární odolnosti stavebních konstrukcí

Vyhl. č. 23/2008 Sb

Vyhl. č. 268/2009 Sb