# ČESKÁ REPUBLIKA # ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 225 08 Praha 5, Křížová 25 INVESTIČNÍ ZÁMĚR ČR-ČSSZ 7/23/07/2013 # Datové centrum ČSSZ # Křížová 3194/6a, Praha 5 ## Praha, červenec 2013

### A.	Věcný popis akce

Předmětem investiční akce je celková rekonstrukce a nástavba budovy ČSSZ, Praha 5, Křížová 3194/6a za účelem vybudování datového centra ČSSZ s perspektivní možností zřízení datového centra resortu MPSV.  Celá budova bude nově sloužit jako nezávislé, z hlediska energetického plně zálohované úložiště dat ČSSZ s možností rozšíření na resort MPSV .

Do 1. NP bude umístěn nový záložní zdroj elektrické energie (dieselagregát) včetně hospodářství PHM. Kapacita záložního zdroje bude cca 80 – 90 % celkové potřeby budovy. V rámci podlaží bude přemístěna a modernizována rozvodna NN a nově bude zřízeno centrální zálohování elektrické energie pomocí UPS. Dále budou do 1.NP umístěny sklady a dílny pro servis výpočetní techniky. Většina prostor v tomto podlaží bude centrálně větrána  a chlazena.

Do 2. a 3. NP budou umístěny technologie zálohování dat a podpůrná výpočetní technika. Technologické prostory budou centrálně větrány a chlazeny. Pro větrání a chlazení se počítá se 100% zálohováním větrací a chladící technologie. 2.NP a 3. NP budou využívána jako technologická pracoviště.

Do stávajícího 4. NP, 5. NP a do nově budovaného 6. NP budou přemístěni pracovníci úseku informačních a komunikačních technologií.  Celkem se do budovy přesune cca 120 až 130 zaměstnanců ČSSZ (operátoři, programátoři, servisní pracovníci, podpůrná administrativa                 a řízení).

Akce je realizována v rámci programu 113220 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSSZ 2011-2015“.

### B.	Zdůvodnění nezbytnosti realizace akce

V současné době je umístění strategických datových center ČSSZ v nevyhovujících podmínkách. V v oblasti datových center je nezbytné provést optimalizační kroky s cílem naplnění požadavků resortu MPSV na resortní datové centrum, dále optimalizovat počet datových center ČSSZ a vybudovat provozně zajištěné technologické prostředí pro provoz centralizovaných technologií ČSSZ.

### Vytypovaná budova ČSSZ Křížová 6a, Praha 5 je pro vybudování datových center vhodná, neboť její stavebně technický stav umožňuje realizovat nástavbu budovy a tím získat dostatečný prostor pro realizaci uvedeného záměru.

V současné době používá ČSSZ ve své koncepční dokumentaci 4 datová centra, a to Křížová 25 (KP 0), Křížová 6a (KP 1), Trojská (KP 2) a Nymburk (KP 3). Vybudováním nového datového centra v lokalitě Křízová 6a, které bude vybaveno veškerou infrastrukturou (klimatizace, UPS) dle navrhovaného investičního záměru vč. samostatného zálohového zdroje napájení přispěje k optimalizaci a sjednocení v oblasti aplikační a datové.

Dle strategie rozvoje integrovaného informačního systému ČSSZ (dále jen „IKT ČSSZ“) musí rozvoj a provoz IKT ČSSZ zajišťovat následující strategické cíle :

- další zdokonalování administrativy systému důchodového a nemocenského pojištění a výběru pojistného,

- centralizaci informačního systému ČSSZ,

- přípravu a realizaci vnitrostátní a mezinárodní výměny dat,

- komplexní řešení bezpečnosti informací v ČSSZ dle ČSN ISO/ITEC 27001:2006.

### C.	Vyhodnocení efektivnosti akce

Vhodné umístění datových center je nezbytně nutné pro fungování nejen ČSSZ ale i resortu MPSV.  Z tohoto důvodu nelze ekonomickou efektivnost a přínosy pro resort MPSV v tomto případě matematicky jednoznačně vyčíslit. Vzhledem k soustředění datových center do jedné lokality však dojde ke snížení nákladů na komunikace mezi jednotlivými lokalitami. Soustředění datových center umožní využít i synergický efekt příp. vzájemného propojení jednotlivých systémů.

### Pro ČSSZ bude tento záměr dále přínosem z toho důvodu, že dojde k přestěhování cca 120 – 130 pracovníků útvaru IKT do vlastních prostor, čímž se uvolní prostory v budovách ČSSZ na ul. Křížová 25 až 29 zejména Severní budova a Nové budovy pro přestěhování pracovníků jiných útvarů umístěných na základě nájemní smlouvy v budovách společnosti OJGAR s.r.o. v areálu Diesel. Tím se dosáhne úspory provozních nákladů ČSSZ na nájemném a službách cca 7,2 mil. Kč/rok, což představuje roční částku na nájemném a s ním spojenými službami                                (elektřina, teplo, plyn, vodné a stočné, odvoz odpadu a pod.).

### D.	Požadavky na stavebně technické řešení stavby a požadavky na urbanistické a architektonické řešení

1. NP

Kotelna, její zázemí, schodišťový prostor a sociální zázemí nebudou stavebními úpravami dotřeny. Nově bude vybudován manipulační prostor pro nakládání a vykládání technologií a výpočetní techniky, skladové prostory, místnost pro umístění náhradního diesel agregátu včetně hospodářství PHM, místnost pro umístění UPS a nová rozvodna NN. Do prostor s potřebou chlazení a větrání budou umístěny vnitřní chladící jednotky a rozvody centrálního systému VZT.

2. a 3.NP

Nově budou vybudovány sály pro umístění výpočetních technologií. Budou mít antistatickou uzemněnou zdvojenou podlahu pro uložení datových a silových rozvodů. Prostory budou chlazeny a nuceně větrány. Technologie chlazení a větrání bude mít 100% zálohu. Okna budou opatřena venkovními roletami. Rozvody vytápění budou demontovány.

4.NP

Schodišťový prostor a sociální zázemí nebudou stavebními úpravami dotřeny. Stávající kanceláře budou přestavěny pro potřeby nového užívání. Bude se jednat o dva typy kancelářských prostor. První typ budou klasické kanceláře, které budou situovány podél ulice Křížová (západní fasáda). Druhý typ bude pro pracovníky, jejichž náplní je i vývoj, servis a kompletace výpočetní techniky. Ty budou umístěny směrem do areálu (východní fasáda). V kancelářských prostorách budou nově položeny podlahy, zavěšeny podhledy se zapuštěnými svítidly, budou provedeny nové silnoproudé a slaboproudé rozvody. Kanceláře budou přirozeně větrány okny, budou však opatřeny technologií pro možnost chlazení vnitřního vzduchu (vnitřní autonomní splitové chladící jednotky). Okna budou opatřena venkovními roletami.

Ve stávající trafostanici bude transformátor 400 kVA nahrazen transformátorem 630 kVA. Spolu s tím dojde i k rekonstrukci VN a NN rozváděče.

Kapacita podlaží je 42 pracovníků.

5.NP

Rozsah nutných stavebních úprav bude oproti 4.NP čítat navíc vybourání stávající střešní konstrukce, (je provedena ve sklonu, neumožňujícím realizaci dalšího podlaží) a vybudování nové vodorovné stropní konstrukce nad 5.NP. Ta bude současně sloužit jako nosná podlahová konstrukce nástavby.

Kapacita podlaží je 39 pracovníků.

6.NP

Jedná se o nové plnohodnotné podlaží s novou jak svislou, tak vodorovnou nosnou konstrukcí, s novým obvodovým pláštěm, novými vnitřními dělícími stěnami, s novými podlahami, podhledy, sociálním zázemím, dveřmi, okny, vnitřními rozvody kanalizace, vody, vytápění, chlazení, větrání, slaboproudých a silnoproudých rozvodů. Nově bude vybudována jedna stanice výtahu, schodiště až na úroveň střechy, kam bude umístěna strojovna výtahu, strojovna VZT a venkovní splitové chladící jednotky. Nově bude zhotoven střešní plášť nad 6.NP a nad strojovnami včetně veškerých klempířských výrobků a bleskosvodu.

Kapacita podlaží je 39 pracovníků.

### E.	Souhrnné požadavky na plochy a prostory

- NP

- Technické prostory sklady, manipulace: 500,9 m2

         Sociální zázemí, chodba, schodiště: 122,4 m2

Rekonstruované plochy: 500,9 m2

Nerekonstruované plochy: 122 m2

- NP

         Technologie: 555,5 m2

         Sociální zázemí, chodba, schodiště: 70,0 m2

Rekonstruované plochy: 578,8 m2

Nerekonstruované plochy: 46,7 m2

- NP

         Technologie: 554,2 m2

         Sociální zázemí, chodba, schodiště: 70,4 m2

Rekonstruované plochy: 554,2 m2

Nerekonstruované plochy:  70,4 m2

- NP

         Kanceláře: 474,4 m2

         Sociální zázemí, chodba, schodiště: 135,1 m2

Rekonstruované plochy: 558,0 m2

Nerekonstruované plochy:  68,3 m2

- NP

         Kanceláře: 467,3 m2

         Sociální zázemí, chodba, schodiště: 153,8 m2

Rekonstruované plochy:  559,2 m2

Nerekonstruované plochy:  61,9 m2

- NP

         Kanceláře: 467,3 m2

         Sociální zázemí, chodba, schodiště: 153,8 m2

Nově postavené plochy (nástavba):  621,1 m2

Střecha: strojovna výtahu: 87,8 m2

schodiště: 17,9 m2

Celková rekonstruovaná plocha I – V. NP: 2 816 m2

Nerekonstruovaná plocha: 303,7 m2

Parametry akce :

Obestavěný prostor (6.NP)	2 810,00 m3

Podlahová plocha rekonstruovaných prostor (1. až 5.NP)	 2 751 m2

Trafostanice, rozvodny a strojovny (záložní zdroj, dieselagregát)	1 ks

Termíny akce :

Realizace akce stanovená poskytovatelem 	30. 6. 2015

Předložení dokumentace k ZVA	30. 9. 2015

### F.	Územně technické podmínky pro přípravu území včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, napojení na dopravní infrastrukturu

Rekonstrukce objektu nevyžaduje žádné technické podmínky pro přípravu území, nevyžaduje nové napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci. Na napojení na dopravní infrastrukturu nemá akce vliv.

G.	Zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Akce nemá požadavky na zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa.

H.	Požadavky na výkup pozemků nebo staveb a budov podmiňujících výstavbu

V rámci této investiční akce nebudou žádné budovy a pozemky vykupovány.

I.	Majetkoprávní vztahy, doložené snímkem pozemkové mapy                          a výpisem z katastru nemovitostí

### Majetkoprávní vztahy jsou doloženy:

- Snímkem katastrální mapy,

- Výpisem z katastru nemovitostí, LV č. 452 ze dne 26. 7. 2013,

které jsou v příloze č. 1 a č. 2

J.	Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

Pro provoz stavby bude rozhodující spotřeba elektrické energie. Celková průměrná roční energie skutečně dodaná do budovy je cca 5 620  GJ/rok, z toho spotřeba el. energie činí           4 577 GJ/rok a zemního plynu na topení a ohřev TUV činí  1 043 GJ/rok.

Po rekonstrukci se odhaduje nárůst spotřeby plynu o cca 20 %, což představuje celkovou spotřebu zemního plynu cca 1 252 GJ/rok. Nárůst současné spotřeby el. energie budovy se odhaduje o cca 100 %, což představuje celkovou spotřebu el. energie 9 154 GJ/rok. Celková spotřeba energií by měla činit cca 10 406 GJ/rok, což představuje celkové zvýšení roční spotřeby energie o cca 85 %.

### K.	Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému zaměstnanosti

Z hlediska řešení problému zaměstnanosti nemá investiční akce vliv. Úpravami nedojde ke změnám – jedná se o přesun zaměstnanců v rámci ústředí ČSSZ.

### L.	Další vyvolané finanční potřeby, vzniknou–li realizací akce a zdroje jejich úhrady (vybavení budovy dlouhodobým hmotným majetkem, další dostavba či rekonstrukce objektu apod.)

Vybavení technologických prostor IKT technikou není předmětem této akce.  Bude realizováno  v rámci podprogramu/subtitulu 113V221 „Pořízení a obnova ICT ČSSZ“ příp. jiných podprogramů resortu MPSV zaměřených na obnovu a provozování IKT resortních informačních systémů. Pro potřeby ČSSZ byla za tím účelem zpracována studie „Analýza zajištění stávajících provozů a provozních činností informačních systémů ČSSZ“

Vybavení kanceláří standardním nábytkem bude řešeno v rámci provozních prostředků přidělených ČSSZ na příslušné období s tím, že bude snaha maximálně využít stávající nábytek nacházející se v současné době v těchto prostorách.

M.	Porovnání nákladů na realizaci akce s jinou formou realizace akce, včetně ekonomického porovnání

Žádná jiná vhodnější forma vybudování datového centra ČSSZ s možností  perspektivního rozšíření na datové centrum resortu MPSV není  v současnosti známá.

### N.	Výkresy a schémata

- Výkresy jednotlivých podlaží a řezy budovou Křížová 6a) jsou v příloze č. 3

- Statické posouzení budovy

Nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonový monolitický skelet. Tuhost budovy v příčném směru zajišťují patrové rámy o dvou polích s odstupňovanými sloupy obdélníkového průřezu a příčlemi s náběhy. Podélné trámy pnuté do příčlí patrových rámů jsou provedeny rovněž s náběhy. Jelikož budova původně sloužila jako modelárna Škodových závodů, lze s rezervou počítat s únosností stropní konstrukce u všech podlaží 10 kN/m2, což je pro nástavbu jednoho patra dostačující. Z tohoto důvodu se samostatný statický posudek nezpracovává.

### Fotodokumentace současného stavu

Fotodokumentace současného stavu interiéru je v příloze č. 4

P.	Objemová studie s propočtem nákladů

V rámci přípravy akce byla zpracována objemová studie „ČSSZ – záložní pracoviště IKP“, která byla podkladem pro vypracování investičního záměru.

Q.	Technologická studie akce (soupis strojů a zařízení)

Dodávka strojů, přístrojů a zařízení ICT technologie je předmětem jiných investičních akcí. Z tohoto důvodu nebyla technologická studie strojů a zařízení nebyla v rámci tohoto investičního záměru zpracovávána.

### R.	Přílohy

č. 1	Snímek katastrální mapy,

č. 2	Výpis z katastru nemovitosti LV 452

č. 3	Výkresy a schémata

č. 4	Fotodokumentace současného stavu

č. 5	Investiční bilance potřeb a zdrojů

č. 6	Položkový rozpočet stavby

č. 7	Náklady akce – kontrolní rozpočet dle parametrů akce

č. 8	Formuláře SMVS