TECHNICKÁ ZPRÁVA

Objednatel:	Centrum sociálních služeb Hrabyně

747 67 Hrabyně 3, č.p. 202

okres Opava

Stavba:		Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt

Objekt:	SO – 008 – Vzduchotechnika – část B

Stupeň:	DSP+DPS

Vypracoval:	Ing.Valcha Zdenek

Přezkoumal:	Ing.Siuda Jiří

Schválil:	Ing.Kopelová Jarmila

Datum:	11/2014

Číslo zakázky:	44 039

Patří do:	PRO-SP-8648

A. VZDUCHOTECHNIKA

- ÚVOD

Část VZT na akci : „Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – SO 008 – část B“ řeší zajištění potřebného vnitřního klimatu, hygienické výměny vzduchu, odvedení tepelných, vlhkostních a pachových zátěží v objektech SO-001 až SO-004. Tato dokumentace navazuje na dokumentaci pro SO 008 – část A.

Všechny prostory sloužící pro pronájem, jsou z hlediska VZT řešeny následovně :

- montážní a výrobní prostory jsou větrány částečně nuceně (viz SO 008 – část A) a částečně přirozeně (okny,..) s předpokladem  max.obsazenosti osobami (pracovníky) = 1pracovník na 10m2 plochy

- hygienické místnosti jsou nuceně odvětrávány

- prostory nejsou klimatizovány, jsou pouze vytápěny UT

- předpokládá se, že pokud bude mít budoucí nájemce další požadavky na VZT (resp.klimatizaci,..), bude si toto muset zajistit budoucí úpravou (doplněním) resp.novým projektovým řešením

Dále jsou v této části projektu VZT řešeny požadavky PBŘ a to nucené větrání CHÚC a  evakuačního výtahu.

Předmětná dokumentace je vypracována na úrovni DSP (dokumentace pro stavební povolení) + DPS (dokumentace pro provedení stavby).

Podklady pro zpracování :

- stavební podklady (dispozice, řezy, pohledy) v elektronické podobě  – poslední verze pro SO 001 z 09/2014 a pro ostatní SO (SO 002 až SO004) z 5/2014

- dokumentace stávajícího stavu VZT

- zjištění stávajícího stavu pochůzkou na místě realizace

- zpráva PBŘ (05/2014)

- energetický audit (05/2014)

- požadavky provozovatele  (dle zápisu z jednání)

- firemní technické podklady dodavatelů dílčích částí zařízení vzduchotechniky

- konzultace s dotčenými profesemi (stavební, PBŘ, zdravotechnika, silnoproudé rozvody)

Hlavní související právní předpisy

Zákony, vyhlášky, nařízení vlády :

- Zákon č.258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- Vyhláška 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby se změnami 20/2012 Sb.

Nařízení vlády:

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb.,novela 68 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č.37/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

- Nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Odborná literatura :

- Chyský J., Hemzal K. a kol.: Větrání a klimatizace , Technický průvodce sv.31, Praha 1993

Normy :

- ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení

- ČSN EN 12792 – Větrání budov – Značky, terminologie a grafické značky

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

- ČSN 06 0210 - Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

Technické podmínky

- VZT přístroje a zařízení budou splňovat požadavky zákona č.22/1997 Sb. a odpovídajících nařízení vlády.

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

- Místo :						Hrabyně

Nadmořská výška :				250 m.n.m.

- Normální tlak vzduchu 				p= 98,1 kPa

- Léto		teplota			te = +32 °C,

- entalpie			ie = 53,2 kJ.kg-1,

- Zima		teplota			te = -15 °C,

- entalpie			ie = -16 kJ.kg-1.

- Energie:

- Elektro :  	230V/50Hz, 3x400V/50Hz

Potřeby energií pro VZT

(nejsou zde uvedeny případné další technologické požadavky – řeší si každý nájemce samostatně dle konkrétních požadavků )

SO-001 (část A + část B)

Předpokládaný celkový el.příkon pro VZT  ………	22,51 kW (současnost 1,0)

SO-002

Předpokládaný celkový el.příkon pro VZT  ………	  1,43 kW (současnost 1,0)

SO-003

Předpokládaný celkový el.příkon pro VZT  ………	  0,00 kW

SO-004

Předpokládaný celkový el.příkon pro VZT  ………	  0,00 kW

Celkem							23,94 kW

Požadavky na vnitřní prostředí, vzduchové výměny, množství vzduchu )

Kompletní informace o vzduchových výměnách a množství vzduchu v jednotlivých prostorech jsou zpracovány v příloze č.1 - tabulce místností s navrhovanými parametry VZT.

- POPIS JEDNOTLIVÝCH VZT ZAŘÍZENÍ

Projektem garantované hodnoty VZT zařízení jsou přehledně zpracovány do přílohy č.1 této technické zprávy (Tabulka  místností s navrhovanými parametry VZT (hluk.údaje, teploty,..)). Parametry hlavních VZT zařízení jsou zpracovány do přílohy č.2 této technické zprávy (Tabulky VZT zařízení (el.příkony, ovládání,…). Tepelné ztráty větráním a prostupem jsou řešeny v části vytápění (teplovodním ústředním vytápěním).

Přehled zařízení

Dle funkce, dispozičního a technického řešení je vzduchotechnika členěna na samostatná zařízení :

SO - 001 – Hlavní budova

Zařízení č.01-1A / Celkové větrání výrobních a hygienických místností

Zařízení č.01-1B / Celkové větrání výrobních a hygienických místností - část přívod vzduchu (řešeno v SO 008 – část A)

Zařízení č.01-2 – Větrání CHÚC a evakuačního výtahu

Zařízení č.01-3 – VZT dalších místností

Zařízení č.01-4 – Demontáže stávající VZT

SO - 002 – Administrativa a šatny

Zařízení č.02-1 – Větrání hygienických místností

Zařízení č.02-2 – Větrání dalších místností

SO - 003 – Spojovací chodba a příslušenství

SO - 004 – Přístupová chodba k bytové části

SO - 001 – Hlavní budova

Zařízení č.01-1A / Celkové větrání výrobních a hygienických místností

Systém VZT :

Hygienické místnosti (WC, umývárny,..) jsou větrány nuceně podtlakově.

Popis VZT :

Pro odvod vzduchu je navržen potrubní ventilátor do kruhového potrubí s napojením na rozvod vzduchu (kruhové SPIRO potrubí). Před a za ventilátor jsou osazeny kruhové tlumiče hluku. Ventilátor je umístěn ve 3.NP ve stávající strojovně VZT. Výfuk vzduchu je vyveden přes protidešťovou žaluzii ve fasádě nad střechu budovy . Odvodní potrubí se ve strojovně VZT dělí na 2 samostatně regulovatelné části, kdy 1 část slouží pro odvod vzduchu z hygienických místností 1.NP a 2.část slouží pro odvod vzduchu z hygienických místnosti 2.NP.  Distribuce odvodního vzduchu je navržena talířovými ventily umístěnými v kazetovém podhledu. Na hlavní VZT rozvod ze SPIRO potrubí jsou vyústky napojeny pomocí ohebného zvuk.izol.potrubí (SONODEC).

Přívod vzduchu je řešen přirozeně vzniklým podtlakem přes stavební otvory osazené dveřními, stěnovými mřížkami a netěsnostmi.

Ovládání VZT :

Ventilátor bude spouštěn ručně zap/vyp. Předpokládá se trvalý chod zařízení (zajištění min.hygienického větrání objektu).

Zařízení č.01-1B / Celkové větrání výrobních a hygienických místností - část přívod vzduchu

Toto zařízení je řešeno v SO 008 – část A

Zařízení č.01-2 – Větrání CHÚC a evakuačního výtahu

Systém VZT :

Pro chráněnou únikovou cestu typu A a evakuačního výtahu je navrženo nucené větrání s min.10-ti násobnou výměnou vzduchu dle požadavku projektu PBŘ s přetlakovýn systémem (nucený přívod a přirozený odvod).

Popis VZT :

Přívod vzduchu do CHÚC je řešen pomocí 2 ks ventilátorů umístěných v 1.NP na různých místech. Odvod vzduchu je přirozený vzniklým přetlakem přes otvory umístěné hlavně v 2.NP (nejvyšší místo CHÚC) a opatřené uzavíracími klapkami se servopohonem.

Přívod vzduchu do evakuačního výtahu (včetně strojovny) je řešen pomocí 1 kpl ventilátoru  umístěným na střeše strojovny evakuačního výtahu s napojeným rozvodem VZT potrubím ukončeným přívodními mřížkami ve výtahové šachtě a strojovně výtahu. Odvod vzduchu je přirozený vzniklým přetlakem přes otvor umístěný v nejvyšším místě evakuačního výtahu (ve strojovně výtahu). a opatřené uzavírací klapkou se servopohonem.

Ovládání VZT :

Spouštění ventilátorů a otevírání uzavíracích klapek bude automatické signálem z EPS.

Zařízení č.01-3 – VZT dalších místností

Všechny další místnosti objektu jsou větrány přirozeně :

- Výrobní prostory pro montáže, balení,… budou větrány otevíravými okny  se zajištěním min.výměny vzduchu 50m3/os, což odpovídá výměně vzduchu 0,5 až 2,0x/hod v jednotlivých výrobních prostorech.

- Další prostory bez možnosti přímého větrání okny (el.rozvodna, sklady,…) jsou větrány přirozeně stavebními otvory opatřenými příslušnými mřížkami (dveřní mřížky, stěnové mřížky, požární uzávěry,…)

- Místnost UPS (m.č.103) je dále klimatizována (chlazena) pomocí SPLIT systému – vnitřní jednotka nástěnná umístěna v m.č.103 a vnější jednotka umístěna na střeše. Vnitřní a vnější jednotka je propojena rozvodem chladiva R410A. Vnitřní jednotka je napojena na odvod kondenzátu.

Zařízení č.01-4 – Demontáže stávající VZT

Z důvodu nefunkčnosti a nepotřebnosti stávajícího VZT zařízení ve strojovně VZT ve 3.NP bude provedena demontáž veškeré VZT s navazujícím VZT potrubím.

SO - 002 – Administrativa a šatny

Zařízení č.02-1 – Větrání hygienických místností

Systém VZT :

Hygienické místnosti (WC, umývárny,..) jsou větrány nuceně podtlakově.

Popis VZT :

Pro odvod vzduchu jsou navrženy potrubní ventilátory do kruhového potrubí s napojením na rozvod vzduchu (kruhové SPIRO potrubí). Před a za ventilátor jsou osazeny kruhové tlumiče hluku. Ventilátor jsou umístěny v pohledu. Výfuk vzduchu je vyveden nad střechu přes výfukovou hlavici (v případě budoucí nástavby se potrubí vyvede nad novou střechu nástavby). Distribuce odvodního vzduchu je navržena talířovými ventily umístěnými v kazetovém podhledu. Na hlavní VZT rozvod ze SPIRO potrubí jsou vyústky napojeny pomocí ohebného zvuk.izol.potrubí (SONODEC).

Přívod vzduchu je řešen přirozeně vzniklým podtlakem přes stavební otvory osazené dveřními, stěnovými mřížkami a netěsnostmi.

Ovládání VZT :

Ventilátor bude spouštěn ručně zap/vyp. Předpokládá se trvalý chod zařízení (zajištění min.hygienického větrání objektu).

Zařízení č.02-2 – Větrání dalších místností

- Místnost vrátnice je větrána nuceně přetlakově s filtrací a el.ohřevem přiváděného vzduchu (místnost bez oken) všechny další místnosti (kanceláře,…) jsou větrány přirozeně.

SO - 003 – Spojovací chodba a příslušenství

Všechny místnosti (kanceláře,…) jsou větrány přirozeně. Nájemce si řeší případné technologické odvětrání (bez návaznosti na tento projekt).

SO - 004 – Přístupová chodba k bytové části

Přístupová chodba v 1.NP a garáže v 1.PP jsou větrány přirozeně stavebními otvory (okna, dveře, netěsnosti,…).

- OCHRANA ZDRAVÍ A OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM

Zařízení je navrženo v souladu s platnými hygienickými předpisy (viz nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). VZT zařízení bude pružně uloženo a propojeno s VZT potrubím proti zamezení přenosu vibrací. Hlukové údaje od VZT zajištěné projektem VZT jsou zpracovány souhrnně v  tabulce místností s navrhovanými parametry VZT.

Hluk-exteriér: Dle nařízení vlády č. 271/2011 Sb. nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní dobu LAeq,T = 50 dB (50 dB + příslušné korekce podle přílohy č. 3 tohoto nařízení) – vyhovuje. Pro noční dobu LAeq,T = 40 dB (50 dB + příslušné korekce podle přílohy č. 3 tohoto nařízení) – vyhovuje.

Hluk-interiér: Dle NV 221/2011 Sb., § 2 (4) Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště ve stavbách pro výrobu a skladování, kde hluk nevzniká pracovní činností vykonávanou na těchto pracovištích, ale na tato pracoviště proniká ze sousedních prostor nebo je způsobován větracím nebo vytápěcím zařízením těchto pracovišť vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A je LAeq,T, se rovná  70 dB – vyhovuje.

- POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Projektovaná VZT zařízení budou z požárního hlediska řešena ve smyslu zprávy PBŘ, platných ČSN (např. ČSN 730872 Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením,…).

V rámci VZT je řešeno větrání CHÚC „A“ a větrání evakuačního výtahu.

- OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Provozem VZT zařízení nevznikají žádné znečišťující látky negativně ovlivňující ovzduší.

- BEZPEČNOST PŘI REALIZACI A UŽÍVÁNÍ

VZT přístroje a zařízení budou splňovat požadavky zákona č.22/97 Sb. ve znění  odpovídajících nařízení vlády. Navržené VZT zařízení bude vyhovovat Vyhlášce ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí předání VZT zařízení (dodavatelem VZT) je předání pokynů pro provoz a údržbu všech dodaných zařízení, jejichž dodržování zajistí bezpečnost stavby při jejím užívání z hlediska části VZT. Jedná se zejména o provozní předpisy pro potrubní ventilátory, klimatizační jednotky (SPLIT-systém),… .

Rizika při užívání stavby :

- nebezpečí úrazu el.proudem (ventilátory,…) – nutná odpovídající proškolená obsluha

- četnost obsluhy a kontroly VZT jednotek je závislá na provozních podmínkách – předpoklad min.4x za 1rok

- POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE

Stavební úpravy pro VZT

- prostupy pro vzduchotechnické potrubí (stěny, střecha) a následné utěsnění a zaplechování po osazení VZT potrubí

Zdravotechnika

- bez požadavků

- Silnoproudé rozvody pro VZT

- Vzduchotechnická zařízení mohou plnit spolehlivě svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajišťována dodávka  energie.

- Rozvodná soustava: 3 NPE AC 50 Hz 230 / 400V / TN-S

- Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41: samočinným odpojením vadné části

- připojení jednotlivých VZT zařízení je řešeno v části silnoproudé rozvody

- požadované napojení VZT a příkony jednotlivých zařízení jsou přehledně zpracovány v příloze č.2 této technické zprávy (tabulka zařízení VZT (příkony, způsob ovládání…)

- NÁTĚRY VZT, IZOLACE VZT

Nátěry :

- pozinkované potrubí v podhledu nebude natíráno, provede se pouze oprava (přestříkání) poškozených pozinkovaných povrchů zinkovacím sprejem ZINCOL v rozsahu 5% z celkové výměry (odborný odhad).

- nátěrem budou opatřeny taky všechny pomocné a nosné ocelové konstrukce pro VZT.

Izolace :

- Tepelně izolováno bude přívodní VZT potrubí venkovního vzduchu až po ohřívač.

- ZÁVĚR

Dokumentace je zpracována na úrovni projektu DSP (dokumentace pro stavební povolení) + DPS (dokumentace pro provedení stavby).

- VZT přístroje a zařízení budou splňovat požadavky zákona č.22/97 Sb. Ve znění odpovídajících nařízení vlády.

- Hlavní zařízení jsou na výkrese označeny položkou, popsány a parametry specifikovány v příloze č.2.