## VV
VÝKAZ VÝMĚR
Objednatel : | Centrum sociálních služeb Hrabyně
747 67 Hrabyně 3, č.p. 202
okres Opava
Stavba : | Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt
Část : | Venkovní prostory
Objekt : | SO 010.5 Venkovní slaboproudá trasa
Stupeň : | DSP + DPS
Vypracoval : | Ing. Jiří Kancnýř
Přezkoumal : | ing. Zdeněk Křístek
Schválil : | ing. Jarmila Kopelová
Datum : | 06/2014
Číslo zakázky : | 44039
Patří do: | PRO-SP-8711

## Souhrn
SO 010.5 Venkovní slaboproudá trasa
Cena(Kč)
| VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Dodávka | Montáž
Rekapitulace
HLAVA II. - PROVOZNÍ SOUBOR
| Dodávky celkem |  |  | 0
| Montážní práce a služby celkem |  |  |  | 0
| Mimostaveništní doprava z dodávky |  | 0% |  | 0
| PPV a PPP na mont práce |  | 0% |  | 0
| Horizont. přesun z dodávky |  | 0% |  | 0
HLAVA II. (III.) ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN |  |  |  | 0 | 0
HLAVA VI. - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| GZS na stavební objekty |  | 0% |  | 0
| Provozní vlivy - stavební objekty |  | 0% |  | 0
HLAVA VI. - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN |  |  |  |  | 0
HLAVA XI. - NÁKLADY HRAZ. Z PROV. PROSTŘEDKŮ INVESTORA
HLAVA XI. - ÚHRN |  |  |  |  | 0
Rozpočet celkem (bez DPH) |  |  |  | 0 | 0
Rozpočet celkem (bez DPH) - úhrn |  |  |  | 0
Výpočet daně z přidané hodnoty
| 21% | z | 0 | 0
DPH celkem ze zakázky |  |  |  | 0
ROZPOČET CELKEM (VČETNĚ DPH) - ÚHRN |  |  |  | 0

## SO010.5
SO 010.5 Venkovní slaboproudá trasa
Cena(Kč)
|  | Položka | MJ | Počet | Jednotková | Celková | Poznámka |  | dodávka |  | montáž
Nedílnou součástí Výkazu výměr je Technická zpráva HPO-4-6-38702r0
UKONČENÍ KABELŮ
1.1 | D | 19" optická vana 1U výsuvná | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.2 | D | čelní panel 12x SCD | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.3 | D | kazeta 12 sváru vč. držáku | ks | 4 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.4 | D | spojka SC/SC duplex singlmode | ks | 24 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.5 | D | záslepka SC duplex | ks | 20 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.6 | D | pigtail SC 9/125 1 m | ks | 24 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.7 | D | ochrany sváru 60mm | ks | 24 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.8 | D | optický rozvaděč na stěnu s předním panelem 6xSCD a prostorem pro kazetu a mediakonvertor (rozměru cca 110 x 80 x 30mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.9 | D | Požární krabice pro montáž na stěnu funkční při požáru EI 45 kompletní pro propojení vnitřního a vnějšího kabelu 12x1,5 a pro 6 přepěťových ochran, vstup vnějšího zemního kabelu zadní stěnou, rozměry cca 380 x 410mm | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.10 | D | Požární rozvaděč pro montáž na stěnu funkční při požáru EI 45 kompletní pro ukončení vnějšího kabelu 12x1,5 , pro 6 přepěťových ochran, 1 relé pro zmnožení kontaktů, napájecí zdroj 24V šířky 4,5 modulu, 5 pojistkového odpojovače, vstup vnějšího zemního kabelu zadní stěnou, včetně DIN lišty, svorek, 12 průchodek, rozměry cca 380 x 640 x 180mm | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.11 | D | Krabice pro propojení vnitřních a vnějších kabelů 2x2x0,8 a pro přepěťové ochrany | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.12 | D | přepěťová ochrana na hlásičové vedení, 4 vodičová | ks | 4 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.13 | D | patice pro přepěťovou ochranu | ks | 4 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.14 | D | přepěťová ochrana na ovládací kabel 24V DC/ max 1A, pracovní teplota -40 až +80°C, rozměr cca 70 x 52 x 30 mm, In (8/20) 1kA | ks | 12 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.15 | D | Spínaný zdroj 230V AC/24V DC / 60W, výstup zkratuvzdorný, odolný přetížení, na DIN lištu šířky 4,5 modulu, pro napájení magnetů dveří (výkon zdroje přizpůsobit vybraným typům magnetů dveří) | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.16 | D | Pojistkový odpojovač s pojistlou 2A | ks | 5 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.17 | D | Relé do patice 4P/6A cívka 24V DC / 0,75W, 4 přepínací kontakty | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.18 | D | Patice pro relé 4P/6A na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.19 | D | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0
1.20 | D | zásuvka 230V / 16A na stěnu bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
1.21 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
1.22 | M | provedení sváru optického vlákna včetně ochrany sváru 60mm a uložení | ks | 24 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
1.23 | M | kompletace optické vany a instalace do rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
1.24 | M | instalace a kompletace optického nástěnného rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
1.25 | M | instalace požárního rozvaděče funkčního při požáru včetně přístrojů, montáž na zeď | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
1.26 | M | instalace požární krabice funkční při požáru a ochran, montáž na zeď | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
1.27 | M | instalace krabice a ochran, montáž na zeď | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
1.28 | M | instalace napájecí zásuvky 230V 50Hz na zeď, připojení kabelu, prosmyčkování ze stávajícího napájecího okruhu, zakreslení do stávající dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
1.29 | M | kabelové propojení, zapojení všech žil do svorek, odzkoušení | sada | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
|  | KABELY | [6 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
2.1 | D | optický kabel SM 6 vláken 9/125, vnitřní / venkovní, gelový, LSOH | m | 500 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
2.2 | D | Kabel Cu 12x1,5 ovládací, venkovní, pro pokládku do země. | m | 140 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
2.3 | D | Kabel Cu 1x4x0,8 sdělovací stíněný venkovní do země pro smyčku | m | 280 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
2.4 | D | Kabel Cu ovládací funkční 45min. při požáru O12x1.5, s reakcí na oheň B2cas1d0 | m | 105 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
2.5 | D | Kabel Cu ovládací funkční 45min. při požáru O 2x1.5, s reakcí na oheň B2cas1d0 | m |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
2.6 | D | Kabel Cu 2x2x0,8 sdělovací stíněný vnitřní pro smyčku, červený | m | 210 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
2.7 | D | Kabel Cu stíněný funkční při požáru 2x2x0,8 s reakcí na oheň B2cas1d0 | m |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
2.8 | D | Kabel J3x1,5 s PVC izolací pro NN rozvody | m | 15 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
2.9 | D | Vodič 10mm2, Cu vodič lanovaný, izolace zelenožlutá | m | 25 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
2.10 | [8 empty] | 0 |  | 0
2.11 | M | Optický kabel zafouknutý do trubky | m | 320 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
2.12 | M | Optický kabel položený do lišty | m | 180 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
2.13 | M | Kabel vnitřní instalace | m | 330 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
2.14 | M | Kabel venkovní zatažení do chráničky | m | 420 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
2.15 | M | Vodič 10mm2 instalace | m | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
2.16 | M | připojení zemnících vodičů | sada | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
|  | KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM | [6 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
3.1 | D | Ø 32 mm El. trubka kovová pozinkovaná funkční při požáru včetně uchycení na stěnu, strop | m | 60 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
3.2 | D | Třmenová příchytka komplet vč. kotvy, šroubu pro upevnění kabelu ve svislé i vodorovné trase splňující funkční schopnost kabelové trasy P-45R | ks | 238 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
3.3 | D | 40x20 El. lišta samozhášivá bílá včetně uchycení, spojovacích a tvarových dílů, instalace na zeď / strop | m | 215 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
3.4 | D | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0
3.5 | D | HDPE trubka pro optické kabely Ø40 mm včetně spojek, pokládka do výkopu | m | 140 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
3.6 | D | Ø 50 mm Chránička ohebná pro uložení do země pro kabely včetně spojek | m | 280 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
3.7 | D | Ø 75 mm Chránička ohebná pro uložení do země pro kabely včetně spojek | m | 140 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
3.8 | D | Zátka uzavírací pro chráničku Ø 75 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
3.9 | D | [6 empty] | 1 | 0 |  | 0
3.10 | D | Betonový žlab s poklopem, vnitřní průřez cca 230x210mm | m | 4 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
3.11 | [8 empty] | 0 |  | 0
3.12 | M | Ø 32 mm El. trubka kovová pozinkovaná, instalace | m | 60 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
3.13 | M | Třmenová příchytka komplet vč. kotvy, montáž | ks | 238 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
3.14 | M | 40x20 El. lišta imstalace včetně uchycení, na zeď / strop | m | 215 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
3.15 | M | Položení chráničky do výkopu včetně spojkování, utěsnění | m | 560 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
3.16 | M | Pokládka betonového žlabu do betonového lože ve výkopu | m | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
|  | VÝKOPY | [6 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
4.1 | M | výkop kabelové rýhy v zeleném pásu 50x70 cm včetně pískového lože 10 cm, opískování chrániček po položení, záhozu s postupným hutněním zeminy, položení výstražné fólie, rozprostřením zbylého výkopku, úprava terénu, ozelenění | m | 120 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
4.2 | M | výkop kabelové rýhy pod komunikací 60x90 mm včetně betonového lože 10 cm, obetonování chrániček po položení betonem třídy C12/15-X0 , záhozu s postupným hutněním zeminy, položení výstražné fólie, rozprostření zbylého výkopku, obnovení živičného povrchu | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
|  | POMOCNÉ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE | [6 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 1 | 0 |  | 0
5.1 | D | Vodovzdorná ucpávka pro utěsnění prostupu stěnou, utěsnění chrániček s kabely | ks | 8 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
5.2 | D | Výstražná fólie pro slaboproudé trasy | m | 140 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
5.3 | D | Stavební sádrokartonová deska | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
5.4 | D | Sádrokartonové nosné profily pozinkované | m | 15 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
5.5 | D | Drobný instalační materiál (izolační páska, vázací pásky, tmely, úchyty, spojovací materiál, materiál pro zapravení, barva pro opravu nátěrů stěn apod.) | sada | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
5.6 | D | Podružný materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
5.7 | [8 empty] | 0 | 1 | 0
5.8 | M | Provedení vodovzdorné ucpávky, utěsnění prostupu , chrániček | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
5.9 | M | Provedení obložení kabelové trasy sádrokartonem pod stropem chodby, včetně nosné konstrukce, zatmelení, zabroušení, přemalování | m2 | 2.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
5.10 | M | Průraz stěny tl.60cm otvor pro chráničky cca 250x200mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
5.11 | M | Průraz stěny tl.60cm otvor pro lišty / rtubky cca 100x100mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
5.12 | M | Zednické a ostatní pomocné práce (dosekání, uvolnění trasy, obnovení povrchu, zapravení otvorů po položení kabelů, opravení poškozených nátěrů atd. ) | sada | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
5.13 | M | [7 empty] | 0 | 1 | 0
5.14 | M | Mimostaveništní i staveništní přeprava materiálu, nářadí a zařízení. | sada | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
5.15 | M | Odvoz do 10km a ekologická likvidace neupotřebeného materiálu, obalů, odpadu a suti po montáži | sada | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
5.16 | M | Odvoz do 10km a skládkování odkopaného živičného povrchu | m3 | 1.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
5.17 | M | [7 empty] | 0 | 1 | 0
5.18 | M | Vytýčení křížených sítí | sada | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
5.19 | M | Vytýčení trasy | sada | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
5.20 | M | [7 empty] | 0 | 1 | 0
5.21 | M | Měření optických vláken | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
5.22 | M | Měření ss a st na slaboproudých kabelech | pár | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
5.23 | M | Geodetické zaměření trasy a hloubek uložení | sada | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
5.24 | M | Zakreslení stavu skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
5.25 | M | Revize | sada | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Dodávka |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Montáž |  |  |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  | 0