projekt:	211 –Rekonstrukce budovy u Plovárny 1190, Děčín	datum:   1.3.2012

fáze:	Dokumentace skutečného provedení	stran:    11

vypracoval:	Ing. arch. Jana Nováková	objekt:   SO 01, SO 02

- Dokumentace stavby

- Pozemní stavby

Dokumentace skutečného provedení

Průvodní a technická zpráva

Dokumentace skutečného provedení stavby je vyhotovena v rozsahu přílohy č. 3 k vyhlášce 499/2006 Sb..

Dokumentace vychází z původní dokumentace pro provedení stavby a z dokumentace skutečného stavu z let 1967, 1984, 1990, 1995, a 2002. Oproti původní dokumentaci došlo v některých místech k úpravám dispozic majícím vliv na tuto dokumentaci. Celá budova byla vizuelní prohlídkou na místě zkontrolována a doměřena běžnými metodami (pásmo, dálkoměr). Geodeticky byl zaměřen obvod budovy a pozemek. Maximální odchylka přesnosti zpracování je do 150 mm. Zakreslení základních tras a technologických rozvodů a rozmístění zařízení bylo provedeno na základě povrchových znaků prohlídkou na místě a studiem původní dokumentace.

Úroveň +- 0,000 je v souladu s původní dokumentací vztažena k výšce podlahy hlavního vstupního podlaží, tedy 2.np. Výšková úroveň +-0,000 = 133, 92 mnm výškový systém Bpv. je převzata z původní dokumentace.

Číslování podlaží vychází z daných souvislostí a návaznosti na terén a odpovídá původnímu označení nové budovy.

Značení objektů - SO 01 (stará budova), SO 02 (nová budova). Označení účelů místností je převzato z původní dokumentace a částečně přizpůsobeno novému využití.

Součástí zpracování dokumentace nebyly realizace průzkumných sond a tudíž specifikace materiálů a skrytých konstrukcí, která je uvedena v technické zprávě je pouze předpokládaná. V celém rozsahu 1. np v objektu SO 01, kromě technických místností a tělocvičny jsou stávající skládané podhledy.

Ve výkresech jsou materiály v souladu s vyhláškou označeny jako stávající konstrukce bíle. Skryté konstrukce jsou ve výkresech vyznačeny v souladu s původní dokumentací, jedná se tedy o předpokládaný průběh.

Obsah

A.	Identifikační údaje	3

B.	Podklady	3

C.	Účel objektu	3

D.	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení	4

D.1.	Architektonické řešení	4

C.2.	Funkční a dispoziční řešení	4

C.3.	Konstrukční systém	4

D	Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění	4

E	Technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů	5

E.1.	Svislé nosné konstrukce	5

E.2.	Vodorovné nosné konstrukce	5

E.3.	Vertikální komunikace	5

E.4.	Střechy	5

E.5.	Převislé a ustupující konstrukce	6

E.6.	Hydroizolace objektu	6

E.7.	Tepelná izolace objektu	6

E.8.	Nenosné svislé konstrukce	6

E.9.	Hrubé podlahy	6

E.10.	Výplně otvorů	6

E.11.	Povrchy vnitřních stěn	6

E.12.	Podhledy, povrchy stropů	6

E.13.	Finální podlahy	7

E.14.	Zámečnické výrobky	7

E.15.	Truhlářské výrobky	7

E.16.	Klempířské výrobky	7

E.17.	Kamenické výrobky	7

E.18.	Sanitární zařizovací předměty	7

E.19.	Venkovní omítky	7

E.20.	Venkovní pochozí a pojížděné  povrchy	7

F	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí	8

G	Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu	8

H	Dopravní řešení	8

I	Technická zařízení budovy	8

J	Přílohy	9

J.1.	Příloha č. 1	9

J.2.	Příloha č. 2	10

J.3.	Příloha č. 3	11

# Identifikační údaje

Název akce: 		Rekonstrukce budovy U Plovárny 1190, Děčín pro KoP a ČSSZ

Investor:			Úřad Práce České republiky

Karlovo náměstí 1359/1

Praha 2, Nové město, 128 01

Zpracovatel:		di5 architekti inženýři s.r.o.

Koubkova 11

Praha 2, 120 00

Stavba :

Druh a účel stavby :	Nemocnice s poliklinikou

Místo stavby 	:	U Plovárny 1190, Děčín

Doba výstavby : 	SO 01 1938, rekonstrukce 1986,

SO 02 1984, rekonstrukce 1995

Parcela : 			p.č.1190/14 k.ú. Děčín

# Podklady

Původní projektová dokumentace:

Zaměření stávajícího stavu, Zdravoprojekt Praha, 1967

Rekonstrukce a modernizace stávající polikliniky v Děčíně, variantní studie, Zdravoprojekt Praha, 1984

Přístavba polikliniky, prováděcí projekt, Zdravoprojekt Praha, 1984

Zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu objektu, Zdravoprojekt Praha, 1990

Poliklinika Děčín, Stavební úpravy, M – Projekce, 1995

Poliklinika Děčín, Zaměření stávajícího stavu, M - Projekce, 1995

Poliklinika Děčín, Zaměření stávajícího stavu, M - Projekce, 2002

Geodetické zaměření pozemku, Geo – DC, 11 /2011

# Účel objektu

Objekt se skládá ze staveb na pozemku p.č. 2391 – SO1 ( historická budova ) , SO2 ( nová budova ) a objektu garáže na pozemku p.č. 2392. V současné době je část objektu využita pro účely Úřadu práce České republiky – Kontaktní pracoviště Děčín, část objektu je pronajímána zdravotnickým zařízením a část objektu je nevyužita.

Celková plocha pozemků:				9223 m2

Stávající zastavěnost pozemku:	      			2970.7 m2

# Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

## Architektonické řešení

Budova se se skládá ze dvou vzájemně propojených celků – historické a nové budovy.

Historická budova (SO 01)

Historická budova pochází z roku 1938 a byla postavena jako Nemocenská pokladna. Tvoří jí tři křídla uspořádaná do tvaru písmene H. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a není podsklepen. 1. np ležící na terénu je obloženo pískovcovým obkladem. Poslední podlaží je částečně ustupující. Objekt je zdoben profilovanými římsami a sochařskou výzdobou a svislými meziokenními pásy. Styl objektu je historizující.

Nová budova (SO 02)

Objekt nové budovy byl postaven v roce 1986  jako poliklinika. Budova je členěna do tří křídel rozmístěných okolo středového dvora  a navazuje na boční křídla historické budovy. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Hmota objektu je rozbita vloženými schodišťovými bloky. Fasáda je členěna meziokenními pásy.

## C.2.	Funkční a dispoziční řešení

Historická budova

Hlavní vstup do objektu se nachází ve 2.np ( na historických výkresech značeno jako 1.np ) a na něj navazuje centrální hala ve které je tříramenné schodiště, propojující všechna čtyři podlaží historické budovy. Na centrální halu jsou připojeny prostory sociálního zázemí a ostrahy a dále na ní navazují obslužné chodby bočních křídel. Chodby obsluhují řadu ordinací a zdravotnických provozů a administrativní provozy úřadu práce. V 1.n.p. se nalézá nefunkční provoz rehabilitace, provoz bazénu pro matky s dětmi, lékárna a technické zázemí.

Nová budova

Provoz nové budovy je dispozičně navázán na historickou budovu. Schéma provozu tvoří komunikační koridory otevřené do dvora, na které jsou navázány prostory ordinací a dalších zdravotnických provozů. U západního křídla je pak vložen třetí trakt zázemí. Podlaží jsou vertikálně propojena jedním hlavním schodištěm s výtahem  a dvěma únikovými schodišti v místě napojení na historickou budovu. Od povodní 2002 je 1. pp bez využití.

## C.3.	Konstrukční systém

Jedná se o kombinaci stěnového a sloupového systému s železobetonovými stropními deskami doplněnými o železobetonové průvlaky mezi sloupy. Obvodové stěny jsou zděné a vnitřní sloupy jsou pravděpodobně železobetonové. Objekt je dle dostupných podkladů založen plošně na základových pasech pravděpodobně betonových.

# D	Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

ORIENTACE OBJEKTU

Objekt je solitérní, fasády jsou orientovány do všech světových stran. Hlavní nástup  je z východu.

OBESTAVĚNÝ PROSTOR

35636,7 m2

ZASTAVĚNÁ PLOCHA

2873,5 m2

# E	Technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

## E.1.	Svislé nosné konstrukce

Historická budova

Svislý nosný systém objektu je kombinovaný. Středové pasáže křídel a centrální haly jsou tvořeny železobetonovým skeletem, obvodové nosné konstrukce tvoří stěny z CP.

Nová budova

Svislý nosný systém je stěnový podélný a tvoří jej zdi z CDM. Obvodové stěny v 1.pp jsou železobetonové.

## E.2.	Vodorovné nosné konstrukce

Historická budova

Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové monolitické desky pnuté do průvlaků a obvodových stěn. Zastropení vstupní terasy tvoří železné válcované překlady a trapézový plech.

Nová budova

Stropy nové budovy jsou panelové jednosměrně pnuté.

## E.3.	Vertikální komunikace

Schodiště

Hlavní schodiště v historické budově je tříramenné monolitické a nachází se v centrální hale. Schodiště je vynesené přes mezipodesty. První mezipodesta je podepřena stěnami stojícími na systému průvlaků, druhá je pak obdobným způsobem vyvěšena.

V nové budově se nalézají tři dvouramenná ocelová schodiště. Venkovní schodiště na vstupní terasu je kamenné.

Výtahy

V historické budově se nalézají dva výtahy pocházející z rekonstrukce v roce 1986. Jedná se o osobní výtah v hale bez klecových dveří a lůžkový výtah v severní chodbě. Výtah nové budovy se nalézá u schodiště v severozápadním rohu.

## E.4.	Střechy

Střechy historické budovy jsou ploché, odvodněné po obvodu. Povrch tvoří asfaltové pásy s ochranným posypem.

Nad středním křídlem je původní měděná střecha z falcovaného plechu. Nad prosvětlením centrální haly se nalézá šikmé transparentní polykarbonátové zastřešení.

Krov střechy na historické budově je tvořen nízkým sloupkovým systémem stojícím na ŽB stropní konstrukci posledního patra.

Střechy  nové budovy jsou ploché, odvodněné do vnitřních vpustí. Povrch tvoří asfaltové pásy s ochranným posypem.

## E.5.	Převislé a ustupující konstrukce

Převislé konstrukce tvoří profilované římsy na historickém objektu.

## E.6.	Hydroizolace objektu

Vzhledem ke stáří objektu se dá v konstrukcích předpokládat asfaltová hydroizolace.

## E.7.	Tepelná izolace objektu

Část stěn historického objektu je zateplena 50 mm expandovaným polystyrenem. Střechy objektu jsou zatepleny u historické budovy 160 mm skelné vaty ve střešní dutině, u nové budovy EPS pod hydroizolací. Podlahy jsou bez zateplení.

## E.8.	Nenosné svislé konstrukce

Příčky v obou objektech jsou zděné. U středové nosné zdi historického objektu se nacházejí komíny, které nejsou využívány.

## E.9.	Hrubé podlahy

Konstrukce hrubých podlah nevykazují poruchy a v rámci posudku do nich nebyly prováděny sondy.

## E.10.	Výplně otvorů

Vnější výplně otvorů tvoří tři typy. Jedná se o původní špaletová okna a dřevěné dveře, původní zdvojená okna nové budovy a plastová okna a dveře v 1.n.p. z rekonstrukce po povodni 2002.

Vnitřní dveře v celém objektu pocházejí z rekonstrukce a výstavby v roce 1986. Jedná se o standardní plné dveře s ocelovou zárubní. Některé vnitřní dveře jsou prosklené.

## E.11.	Povrchy vnitřních stěn

Povrch vnitřních stěn tvoří vápenocementové omítky a keramické obklady. V prostorech VZT strojovny a kompresorovny v nové budově  jsou obklady z azbestových desek.

## E.12.	Podhledy, povrchy stropů

Povrchy stropů tvoří standardně vápenocementová omítka. V 1.np staré budovy jsou skládané podhledy ze sádrových desek. V nové budově jsou lokálně plechové lamelové podhledy.

## E.13.	Finální podlahy

V obou objektech budově jsou na schodišti PVC podlahy. Na chodbách historické budovy jsou použity keramické dlažby a PVC povlakové krytiny. V technických místnostech je kletovaný beton.

V hygienických prostorách jsou keramické dlažby a PVC povlakové krytiny. V ordinacích jsou PVC krytiny.

V kancelářích jsou koberce a PVC krytiny. V průjezdu do dvora je dlažba z broušeného teraca.

## E.14.	Zámečnické výrobky

V objektu se nalézá řada zámečnických výrobků jako jsou poklopy šachet v 1.np. schodišťová zábradlí, venkovní zábrany na parkovišti.

## E.15.	Truhlářské výrobky

Truhlářské výrobky tvoří dvířka instalačních jader jsou v 1.np vyměněn po povodni v roce 2002, ve vyšších patrech jsou původní, značně opotřebená.

## E.16.	Klempířské výrobky

Klempířské výrobky tvoří žlaby a svody na historické budově a oplechování prostupů a atik na celém objektu.

## E.17.	Kamenické výrobky

Kamenické výrobky tvoří obklad 1.np. historické budovy pískovcovým obkladem, kamenická výzdoba vstupních portiků a vnitřní kamenné lemování schodišťových otvorů.

## E.18.	Sanitární zařizovací předměty

Zařizovací předměty pochází z různých etap rekonstrukcí.

## E.19.	Venkovní omítky

Venkovní omítky jsou hrubozrnné  a pochází z rekonstrukce a výstavby v roce 1986.

## E.20.	Venkovní pochozí a pojížděné  povrchy

Venkovní pochozí plochy jsou asfaltové  a jsou odvodněny. Pojížděné plochy jsou z betonové dlažby.

# F	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

Objekt je částečně zateplen.

# G	Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

Založení objektu je liniové na pasech.

# H	Dopravní řešení

Objekt je v současnosti vybaven dvěmi parkovišti s volným příjezdem a jedním s provozem pro potřeby zaměstnanců.

# I	Technická zařízení budovy

PŘÍPOJKY

Objekt je napojen na veřejný rozvod vody,tepla, plynu, elektrické  energie (10 kV) a na kanalizační  a telekomunikační síť.

SYSTÉM VYTÁPĚNÍ

Systém vytápění je napojen na centrální zdroj tepla. Výměníková stanice je v 1.p.p. s čímž je spjato riziko výpadku při zatopení suterénu.  Vnitřní rozvody jsou ocelové, tělesa desková ocelová a žebírková litinová. Tělesa nejsou opatřena termostatickými hlavicemi. Soustava je dvoutrubková vertikální.

VNITŘNÍ VODOVOD

Vnitřní vodovod je částečně zrekonstruovaný plastový, částečně pozinkovaný původní. Pozinkové části  jsou značně poruchové a zaplněné sedimenty.

VNITŘNÍ KANALIZACE

Vnitřní kanalizace je litinová.

VNITŘNÍ PLYNOVOD

Vnitřní plynovod je ocelový.

ELEKTRONSTALACE

Systém elektroinstalací je původní z rekonstrukce z roku 1986.  Trafostanice je v 1.np historické budovy a na ní přímo navazuje hlavní rozvodna. V nové budově je samostatná rozvodna umístěna v 1.p.p.

SLABOPROUDÉ ROZVODY

Slaboproudé rozvody tvoří systém složený z různých realizačních etap a celků. Objekt má několik přípojek k telekomunikační síti. Rozvodny  z výstavby 1986 již byly nahrazeny soudobými. V objektu se nenalézá jednotná datová síť vhodná pro větší administrativně-správní instituce.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Systém veřejného rozvodu je napojen na rozvodnu NN v nové budově. Tělesa lamp jsou z roku 1986.

# J	Přílohy

## J.1.	Příloha č. 1

Výměry objektu

| stará budova (SO 01) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | čistá plocha | sv. výška | konstrukční v. | hrubá plocha | objem čistý | obestavěný prostor |
| 1.pp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.np | 1487,01 | 2,87 | 3,35 | 1843 | 4267,7 | 6174,1 |
| 2.np | 1107,45 | 3,45 | 3,86 | 1377 | 3820,7 | 5315,2 |
| 3.np | 1123,59 | 3,27 | 3,62 | 1198,4 | 3674,1 | 4338,2 |
| 4.np | 770,15 | 3,28 | 3,58 | 1071,7 | 2526,1 | 3836,7 |
| 5.np | 30,18 | 2,5 | 2,8 | 40 | 75,5 | 112,0 |
| nová budova (SO 02) |  |  |  |  |  |  |
|  | čistá plocha | sv. výška | konstrukční v. | hrubá plocha | objem čistý | obestavěný prostor |
| 1.pp | 823,09 | 3 | 3,35 | 1020 | 2469,3 | 3417,0 |
| 1.np | 799,53 | 2,95 | 3,35 | 1030 | 2358,6 | 3450,5 |
| 2.np | 828,61 | 3,45 | 3,8 | 1020 | 2858,7 | 3876,0 |
| 3.np | 798,75 | 3,25 | 3,8 | 1020 | 2595,9 | 3876,0 |
| 4.np | 50,6 | 3,31 | 3,65 | 340 | 167,5 | 1241,0 |
| 5.np | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| celkem (SO 01 + SO 02) |  |  |  |  |  |  |
|  | čistá plocha | sv. výška | konstrukční v. | hrubá plocha | objem čistý | obestavěný prostor |
| 1.pp | 823,09 |  |  | 1020 | 2469,3 | 3417,0 |
| 1.np | 2286,54 |  |  | 2873,5 | 6626,3 | 9624,6 |
| 2.np | 1936,05 |  |  | 2397,3 | 6679,4 | 9191,2 |
| 3.np | 1922,34 |  |  | 2218,4 | 6270,1 | 8214,2 |
| 4.np | 820,75 |  |  | 1411,7 | 2693,6 | 5077,7 |
| 5.np | 30,18 |  |  | 40 | 75,5 | 112,0 |
| CELKEM | 7818,95 |  |  | 9960,9 | 24814,1 | 35636,7 |

## J.2.	Příloha č. 2

| Druhy podlažních ploch |  |
| --- | --- |
| komunikace |  |
| vstupní prostory, haly | 462,42 |
| komunikace, chodby | 1336,7 |
| schodistě | 346,62 |
| výtahy | 50,21 |
| administrativa |  |
| kanceláře | 679 |
| lékařské prostory |  |
| ordinace, vyšetřovny | 991,35 |
| laboratoře | 336,35 |
| cvičebny, tělocvična, bazén | 216,54 |
| čekárny | 255,31 |
| RTG | 127,3 |
| ostatní lékařské prostory | 475,22 |
| lékárna | 34,81 |
| sociální zázemí |  |
| sociální zařízení, wc, sprchy | 220,35 |
| kuchyňky | 44,35 |
| šatny | 193,13 |
| úklid | 30,76 |
| občerstvení | 36 |
|  | 0 |
| technické zázemí |  |
| technické prostory | 514,19 |
| sklady | 491 |
| archivy | 9,41 |
| dílna | 19,85 |
| ostatní | 948,08 |
| celkem | 7818,95 |

## J.3.	Příloha č. 3

Výměry příček

| podlaží | mb | m2 | m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. PP | 214,6 | 643,8 | 96,6 |
| 1. NP | 627,3 | 1819,2 | 272,9 |
| 2. NP | 557,4 | 1923,0 | 288,4 |
| 3. NP | 715,6 | 2325,8 | 348,9 |
| 4. NP | 314,0 | 1036,3 | 155,4 |
| 5. NP | 2,0 | 5,0 | 0,8 |
| celkem | 2431,0 | 7753,1 | 1163,0 |