# VENKOVNÍ ÚPRAVY A OPLOCENÍ, BLANSKO # p.č. 84/34

## ELEKTROINSTALACE

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A ROZVODY NN

### RDS

Investor: ČR - Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 org. jednotka: Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko, Vodní 1992/9, 678 01

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: ING. BRÁZDA

Odpovědný projektant: ing. Zdeněk ILLEK

Zakázkové číslo: 2 0250 291-0

Datum: duben 2012

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

Obsah:

C.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.3.2 SITUACE VO

C.3.3 DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE

C.3.4 VÝPIS MATERIÁLU

C.3.5 ROZPOČET

## t e c H n i c k á    z p r á v a

- Základní údaje

Typ komunikací: 	obslužné - třídy C3,

stupeň osvětlení IV, intenzita osvětlenosti   Epk= 4 lx,

Počet osvětlovacích bodů : 3

Instalovaný výkon: cca 0,4kW

Celková délka kabelové trasy osvětlení: cca 60 m

Místo napojení: stávající rozvaděč v objektu „A“

Stupeň důležitosti dodávky el.energie: 3

Pro potřeby zpracování tohoto projektu bylo navrženo toto prostředí:

venkovní prostory					AB8 – nebezpečné (venkovní)

Stupeň vnějších vlivů je určen dle ČSN 33 2000-5-51 a ČSN 33 2000-3 takto:

Venkovní prostředí: AA7, AB8, AC1, AD3, AE1, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR2, BA1, BC1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

- Podklady a rozsah

Jako výchozí podklad pro vypracování  této dokumentace bylo použito výkresu situace nového stavu, požadavky uživatele a PD vnitřní elektroinstalace objektů zpracovaná v r. 2008.

Projekt řeší:

- Osvětlení venkovních ploch v areálu ÚP a jeho ovládání

- Napojení pohonu vjezdové brány

- Propojení vstupní brány s místností č. A209 (server) komunikačním kabelem

- Úpravy a doplnění stávajících rozvaděčů

- Ovládání brány, komunikační zařízení

- Zemní práce, chráničky,uzemnění

Předmětem projektu není:

- Vnitřní elektroinstalace (mimo položení chráničky a kabelu mezi komunikátorem u brány a  serverem  m.č.A209)

- Pohon brány

- Navrhované řešení

V zelené ploše před dvorní částí objektu ÚP budou osazeny celkem tři osvětlovací body. Jsou navržena výbojková svítidla 125W na oc. pozinkovaných stožárech SB5. Pro napojení bude použit vodič CYKY 3Cx4 vedený v plastové chráničce založené ve výkopu v hl. 0,7m pod upraveným terénem.

Ovládání osvětlení je navrženo automatické soumrakovým spínačem s možností časového vypínání. Tomuto je nadřazeno ruční ovládání přepínačem v rozvodnici RS 1C.

Pro napojení el. pohonu vjezdové brány bude ze stávajícího rozvaděče v 1.NP vyveden kabel CYKY 5Cx2,5, jeho zakončení bude provedeno dle požadavků dodavatele pohonu. Pro možnost napojení koncových spínačů bude mezi sloupky brány založena chránička 50mm opatřená protahovacím drátem.

Úpravy ve stávajícím rozvaděči

Doplní se 	1x jistič 3B/16

1x soumrakový spínač s čidlem

1x spínací hodiny

1x přepínač 16A

Dle požadavku uživatele bude položen komunikační kabel  mezi dorozumívacím zařízením u vstupní branky a místností serveru č.209 ve 2.NP.Kabel bude uložen v PVC chráničce pod zateplovacím systémem.

Ovládání vjezdové brány

- brána je ovládána elektromotorem – tento není součástí stavební elektroinstalace

- v elektromotoru musí být zabudována elektronika, umožňující ovládání brány dálkově - mobilním telefonem (GSM brána, součást dodávky elektro) a pomocí tlačítek na panelu u vstupní branky

- u vstupní branky bude zabudováno komunikační zařízení propojené se serverem ve 2.NP

- součástí PD elektroinstalace jsou veškeré práce potřebné k provedení této funkční části (kabeláž, zemní práce, dodávka a montáž)

- ZÁVĚR

Z hlediska elektroinstalace se předpokládá běžná instalace s využitím standardních instalačních přístrojů a materiálů.

Výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády. Použitý materiál a provedení prací musí odpovídat příslušným předpisům a normám.

Veškeré montážní práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto činnost veškerá potřebná oprávnění ve smyslu ČSN 34 31 00 a vyhlášky 50/78 Sb.Práce spojené s elektrickou instalací budou prováděny dle požadavků ČSN a souvisejících předpisů.

Před zakrytím vedení provede technický dozor investora kontrolu provedených prací a toto zaznamená do stavebního deníku.

Elektrické zařízení může být uvedeno do provozu až provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení a poučení uživatele o správném a bezpečném používání elektrické instalace laiky ve smyslu doporučení ČES k ČSN 33 13 10 zabezpečí dodavatel elektromontážních prací.

Provozovatel el.zařízení je povinen vypracovat pro obsluhu zařízení provozní předpisy a zabezpečit, aby s nimi byla obsluha prokazatelně seznámena.

Dále je povinen prokazatelně seznámit s dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy, zejména ČSN 343100, ĆSN 331310 všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného zařízení konat jakékoliv práce, i takové, které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti poškodit elektrické zařízení a způsobit úraz či škody na majetku.

Práce na el. zařízení smí provádět pouze osoba s předepsanou kvalifikací dle vyhlášky 50/70 sb.

Před uvedením do provozu musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva se zakreslením změn do projektu dle ČSN 331500 a ČSN 332000-6-61. Podle požadavků ČSN 331500 čl. 6.4 trvale uložit revizní zprávu a úplnou technickou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení tak, aby tyto doklady byly kdykoliv přístupny k nahlédnutí.

Je nutné provádět pravidelné revize elektrických zařízení ve lhůtách stanovených ČSN 331500, ČSN EN 50131-1 a řádu preventivní údržby organizace, případně směrnicemi výrobce a to jen osobami s odbornou kvalifikací podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Brno,duben  2012

Vypracoval:Ing.Zdeněk Illek