## Rekap
atelier Top KLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, telefon 596 619 747, fax :596 619 478, e-mail: info@top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ ÚŘADU PRÁCE OSTRAVA, UL. ZAHRADNÍ 368
K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA (713520), Č.PARC. 702/2
Investor: |  | ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY, KARLOVO NÁMĚSTÍ 1359/1, NOVÉ MĚSTO, 12800 PRAHA 2
Místo stavby: |  | OSTRAVA, UL. ZAHRADNÍ 368
Profese: |  | D.1.5 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - KLIMATIZACE
Číslo zakázky: |  | 05/14 (913-14)
Číslo dokumentu: |  | 05/14 01-DSP D1.5-103
P.Č. | Č.Z | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
REKAPITULACE
1 | 1 | ZAŘÍZENÍ Č.1 – OCHLAZOVÁNÍ HALY V 1.NP | kpl | 1
2 | 1 | ZAŘÍZENÍ Č.2 – OCHLAZOVÁNÍ SERVEROVNY V 1.PP | kpl | 1
Mezisoučet
3 | - | Demontáže - demontáž stávajícího klimatizačního zařízení pro m.č. 112 - 1x venkovní kondenzační jednotka, 2x vnitřní výparníková jednotka v kazetovém provedení, ~25bm potrubí chladiva a kabeláže, ekologická likvidace zařízení | kpl | 1
4 | - | Přesun hmot | kpl | 1
5 | - | Doprava | kpl | 1
6 | - | PPV | kpl | 1
7 | - | PPJP | kpl | 1
8 | - | Lešení | kpl | 1
9 | - | Uvední do provozu a zaregulování | kpl | 1
10 | - | HZS - koordinační úpravy na stavbě | kpl | 1
Mezisoučet
CELKEM D+M |  | KLIMATIZACE - CENA BEZ DPH
SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVÉ ZAPOJENÍ ELEKTRO, JIŠTĚNÍ, REVIZE, STAVEBNÍ PROSTUPY A ÚPRAVY

## ZC_1
atelier Top KLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, telefon 596 619 747, fax :596 619 478, e-mail: info@top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ ÚŘADU PRÁCE OSTRAVA, UL. ZAHRADNÍ 368
K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA (713520), Č.PARC. 702/2
P.Č. | Č.P. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.1 – OCHLAZOVÁNÍ HALY V 1.NP
1 | 1.1A | Venkovní - kondenzační jednotka systému přímého chlazení, typu SPLIT, s invertorovou technologií, Qch/Qt=5.0/6.0kW, Pi=1.5kW/230V, třída účinnosti A+/A+, SEER 5.89, SCOP 4.24, celkové rozměry jednotky 825x300x735, hmotnost jednotky 47kg, příslušenství | ks | 1
2 | 1.1B | Venkovní - kondenzační jednotka systému přímého chlazení, typu SPLIT, s invertorovou technologií, Qch/Qt=5.0/6.0kW, Pi=1.5kW/230V, třída účinnosti A+/A+, SEER 5.89, SCOP 4.24, celkové rozměry jednotky 825x300x735, hmotnost jednotky 47kg, příslušenství | ks | 1
3 | 1.2A | Vnitřní - výparníková jednotka systému přímého chlazení, typu SPLIT, kazetová s kruhovým výdechem, Qch/Qt=5.0/6.0kW, celkové rozměry jednotky 840x840x204, hmotnost jednotky 19kg, celkové rozměry krycího panelu 950x950x60, hmotnost panelu 5.4kg, včetně čerpadla kondenzátu, příslušenství | ks | 1
4 | 1.2B | Vnitřní - výparníková jednotka systému přímého chlazení, typu SPLIT, kazetová s kruhovým výdechem, Qch/Qt=5.0/6.0kW, celkové rozměry jednotky 840x840x204, hmotnost jednotky 19kg, celkové rozměry krycího panelu 950x950x60, hmotnost panelu 5.4kg, včetně čerpadla kondenzátu, příslušenství | ks | 1
5 |  | Dálkový - nástěnný ovladač pro klimatizační zařízení, včetně kabeláže a příslušenství | ks | 2
6 | - | Cu potrubí chladiva, izolace, chladivo R410A, komunikační kabeláž, krycí lišty | bm | 60
7 | - | Potrubí pro odvod kondenzátu, plastové, včetně zápachových uzávěrek, kuličkového sifonu | bm | 25
8 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál, včetně konzol pro venkovní jednotky | kpl | 1
ZAŘÍZENÍ Č.1 - MEZISOUČET

## ZC_2
atelier Top KLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, telefon 596 619 747, fax :596 619 478, e-mail: info@top-klima.cz
SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ
Název akce:
ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ ÚŘADU PRÁCE OSTRAVA, UL. ZAHRADNÍ 368
K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA (713520), Č.PARC. 702/2
P.Č. | Č.P. | Popis položky: | Měrná jednotka |  | Cena |  |  |  | Poznámka
[5 empty] | Dodávka |  | Montáž
|  |  | - | počet | jednotková | celková | jednotková | celková
[5 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ] | [ Kč ]
ZAŘÍZENÍ Č.2 – OCHLAZOVÁNÍ SERVEROVNY V 1.PP
1 | 2.1 | Venkovní - kondenzační jednotka systému přímého chlazení, typu SPLIT, s invertorovou technologií, provozní teplota chlazení min. do -15°C, Qch/Qt=5.0/6.0kW, Pi=1.5kW/230V, třída účinnosti A++/A+, SEER 6.35, SCOP 4.45, celkové rozměry jednotky 825x300x735, hmotnost jednotky 47kg, příslušenství | ks | 1
2 | 2.2 | Vnitřní - výparníková jednotka systému přímého chlazení, typu SPLIT, nástěnná, s invertorovou technologií, provozní teplota chlazení min. do -15°C, Qch/Qt=5.0/6.0kW, celkové rozměry jednotky 900x215x298, hmotnost jednotky 11kg, dálkový ovladač, včetně čerpadla kondenzátu, příslušenství | ks | 1
3 | - | Cu potrubí chladiva, izolace, chladivo R410A, komunikační kabeláž, krycí lišty | bm | 20
4 | - | Potrubí pro odvod kondenzátu, plastové, včetně zápachové uzávěrky, kuličkového sifonu | bm | 10
5 | - | Montážní, kotvící a spojovací materiál, včetně konzol pro venkovní jednotku | kpl | 1
ZAŘÍZENÍ Č.2 - MEZISOUČET