TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Název zakázky: 	ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ ÚŘADU PRÁCE OSTRAVA, UL. ZAHRADNÍ 368

Číslo a název PS - SO:	SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU UL. ZAHRADNÍ

Profese:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE

Stupeň dokumentace:	DPS

Vypracoval:	Ing. Josef Nezval

Zodpovědný projektant:	Ing. Josef Nezval

# Všeobecné údaje

Projekt elektroinstalace řeší instalaci umělého osvětlení, zásuvkovou instalaci, v rekonstruovaných částech objektu. Součástí elektroinstalace je rovněž napojení drobných elektrospotřebičů v rámci stavební části. Základními podklady pro zpracování elektroinstalace byly stavební výkresy. Elektrické přípojky nejsou součástí tohoto objektu.

## Technické údaje

Napěťová  soustava	:	3 PEN AC 50 Hz 400 V, TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Soustava 	IT	:

Neživé části		: 	ZEMNĚNÍM V síti IT

Živé části		:	izolací, krytím a polohou

Soustava TN-C:

Neživé části		: 	samočinným odpojením od zdroje

Živé části		:	izolací, krytím a polohou

Energetická bilance

Rekonstrukcí nedojde k navýšení instalovaného příkonu v objektu, jistič před ET zůstane v původním stavu.

## Základní technické údaje

| Zdroje elektrické energie: | Svorky přívodních napájecích kabelů pro rozvaděče RMS |
| --- | --- |
| Rozvodné soustavy: | 3PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C (přívod z RH) 3NPE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-C-S (uzel rozdělení RMS) 3NPE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-S (inst. vývody z RMS) |
| Rozdělovací uzly soustav: | Hlavní rozváděč , RH |
| Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím za normálního provozu: | Krytím, izolací, ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2 |
| Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím v případě poruchy: | Samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky a proudovým chráničem ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2 |
| Ochrana před přepětím: | V R1 je umístěn I a II. stupeň , v podr. rozv. je umístěn II. stupeň, vybrané zásuvkové obvody obsahují III. stupeň |
| Měření spotřeby elektrické energie: | V RE na straně NN |
| Stupeň dodávky el. energie: | č.3 pro instalační rozvody, č.1 pro nouzové osvětlení |
| Kompenzace účiníku cos: | Individuelně kompenzovaná svítidla, centrální rozvodně |
| Filtrace vyšších harmonických: | Neřeší tato PD (předpokládají se kompatibilní spotřebiče ) |
| Osvětlenost: | Hygienická minima ve smyslu ČSN EN 12464-1 |
| Vnější vlivy: | viz. protokol |

## Demontáže

Stávající elektroinstalace se v rekonstruovaných prostorách 1.np kompletně demontuje.

## Rozvaděče

Nová instance v 1.np se zapojí do stávajícího rozvaděče RH na schodišti. V jednotlivýc patrech se nová instalace také napojí do patrových rozvaděčů.  Nově se provede napojení výtahu z hlavního rozvaděče v 1.np.

## Popis elektroinstalace

Nová elektroinstalace v 1.np a na schodišti  bude provedena v podhledech ve žlabech nebo pod omítkou, v ostatních patrech bude v provedení na povrchu v elektroinstalačních lištách.

## Elektroinstalace umělého osvětlení

Navržený počet svítidel v jednotlivých místnostech odpovídá předepsanému osvětlení dle ČSN EN 12464-1. Zářivkové zdroje jsou navrženy Ra větší jak 80, cca 3000K, 1350lm/18W, 3350 lm/36W, 5200lm/58W a jednopaticové zářivky.

Osvětlení v 1.np bude provedeno zářivkovými svítidly a svítidly s kompaktními zářivkami. Svítidla budou umístěna přímo na stropě případně v podhledech. Rozvody budou provedeny vodiči CYKY. Vodiče budou uloženy pod omítkou, popř. v elektroinstalační liště. Ovládání osvětlení bude od vstupů do jednotlivých prostor.

Nově se na chodbách a schodištích osadí nouzové svítidla. Napojení se provede s příslušných patrových rozvaděčů.

Svítidla únikového osvětlení budou umísťována do míst určujících směr úniku. Nouzové osvětlovací soustavy jsou navrženy v souladu s ČSN EN 12464-1 a vyhláškou č. 48/82 Sb. ČÚBP. Nouzové (únikové) osvětlení musí svítit nejpozději do 15s od výpadku hlavní osvětlovací soustavy. Únikové východy jsou označeny svítidly s piktogramy. Svítidla nouzového osvětlení se osadí do výše 2,2m nad podlahou. Údržba nouzového osvětlení bude prováděna min 1x měsíčně a je nutno svítidla uvést do provozního stavu a zkontrolovat zda každé svítidlo je funkční.

Vypínače ve společných prostorách umístit 1,2m nad podlahou.

## Elektroinstalace zásuvkových rozvodů

Zásuvková instalace bude provedena vodiči CYKY pod omítkou, v elektroinstalačních lištách, podle charakteru jednotlivých prostorů. Zásuvky v 1.np budou umístěny pod omítkou nebo v kabelovém žlabu v nábytku.

## Spotřebičové elektrorozvody

Řeší připojení pevně instalovaných spotřebičů techniky prostředí stavby. Jedná se o připojení technologie drobné vzduchotechniky, senzorů splachování, slp, apod. Vývody budou přesně specifikovány v grafické části. Koncové prvky jsou definovány v legendách. Návrh respektuje požadavky vnějších vlivů a požadavky investora.

## Hromosvody a uzemnění

Není předmětem projektu.

## Protipožární ucpávky

Prostupy kabelových vedení požárně dělícími konstrukcemi v hlavních a sdružených trasách, v prostorách posuzovaných podle ČSN 0802 a ČSN 73 0804 - je požadováno použití ucpávek.

# 1.	Slaboproudá elektroinstalace

Nově navržen je rozvod:

1.	Elektrické zabezpečovací signalizace, přístupový systém (EZS+PS)

2.	Strukturované kabeláže (SK)

Hlavní horizontální trasy nově řešené slaboproudé kabeláže v jednotlivých podlažích jsou řešeny ve trubkách PVC, instalovaných pod omítkou těsně pod stropem nebo v lištách na povrchu. Podružné trasy v rekonstruovaných místnostech jsou navrženy v MNF trubkách pod omítkou. V těchto podružných trasách je veškeré kabeláž slaboproudých rozvodů zatažena do trubek MNF průměrů 16, 23, 29 a 36 mm. (výjimku tvoří kabely typu CYKY). Průměr trubky je nutné volit tak, aby bylo možné snadné zatažení určeného počtu kabelů do trubky, a nehrozilo nebezpečí poškození kabelu při protahování.

## Základní technické údaje

| Zdroje elektrické energie: | Svorky přívodních napájecích kabelů pro rozvaděče R |
| --- | --- |
| Rozvodné soustavy: | 1NPE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-S (instalační vývody z R) |
| Rozdělovací uzly soustav: | Hlavní rozváděč RH, RE |
| Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím za normálního provozu: | Krytím, izolací, ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2 |
| Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím v případě poruchy: | Samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky a proudovým chráničem ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2 |
| Ochrana před přepětím: | V RH je umístěn I a II. stupeň , v podr. rozv. je umístěn II. stupeň, vybrané zásuvkové obvody obsahují III. stupeň |
| Měření spotřeby elektrické energie: | V RE na straně NN |
| Stupeň dodávky el. energie: | č.1 pro EZS, PS |
| Vnější vlivy: | viz. protokol |

## Elektrická zabezpečovací signalizace

Elektrická zabezpečovací signalizace bude realizována pomocí modulárního systému na principu jedné ústředny EZS, které bude umístěna v 1.PP v serverovně. Celý systém bude řešen univerzálně, pro možné rozšíření, dle potřeb jednotlivých uživatelů objektu. Z ústředny bude veden potřebný počet linek, které budou osazeny koncentrátory, přístupové moduly, klávesnice. Na jednotlivé koncentrátory budou dle potřeby zapojeny pohybové detektory, magnetické kontakty.

Rozmístění jednotlivých prvků je zakresleno v půdorysech jednotlivých podlaží. Systém EZS bude možno členit do více podsystémů dle požadavků investora nebo uživatele objektu, u vstupů do objektu a v určených místech budou nainstalovány klávesnice s LCD displejem. Pomocí těchto klávesnic bude uživateli s oprávněním, umožněno ovládat dané podsystémy. Oprávnění ovládání jednotlivých podsystémů daným uživatelům bude zadávat správce objektu.

## Strukturovaná kabeláž a tel. rozvod ( SK+T )

Stávající datový rozvaděč se kompletně demontuje, na jeho místo se osadí nový RACK, do kterého se připojí stávající vývody pro kanceláře 2-6.np. Provede se proměření stávajících vývodů. Tento projekt řeší pouze pasivní část celé sítě, tzn. datový rozvaděč vybavený potřebnými prvky, dále metalický rozvod k jednotlivým zásuvkám a instalaci koncových zásuvek.

Nový systém bude realizován kabely a koncovými prvky, které splňují předepsané parametry pro kategorii 6a. Celý systém bude proveden čtyř párovými kabely UTP. Dodávku aktivních prvků systému bude zajišťovat investor ve spolupráci s firmou, která bude do objektu dodávat hlasové a datové služby. Samotné napojení systému zajistí investor stavby ve spolupráci s firmou, která bude do objektu dodávat hlasové a datové služby. Z datového rozvaděče, bude kabeláž po objektu rozvedena tzv. hvězdicovou topologii. Datový rozvaděč bude vybaven ventilační jednotkou, osvětlovací rampou, potřebným počtem patch panelů, vyvazovacími panely a rozvodným panelem 5x230V. Součásti výbavy datového rozvaděče bude rovněž patch panel pro ukončení telefonního přívodu. Pro datový rozvaděč bude použitá 19¨ skříň s prosklenými předními dveřmi o rozměrech 42U 1100 x 900mm. Z tohoto datového rozvaděče bude proveden kabelový rozvod kabely typu UTP 4p.cat.6a k jednotlivým uživatelům v 1.np a 4.np, dále budou vyvedeny datové přívody pro univerzální vrátné v jednotlivých patrech. V rámci tohoto projektu je řešena dodávka záložního zdroje UPS, který se osadí do nového rozvaděče. Použité materiály a technologie budou v souladu s platnými ČSN.

## Dataprojekce

Do velké zasedací místnosti v 4.NP se odsadí pod strop dataprojketor a plátno. VGA a UTP kabel od dataprojketoru se ukončí v podlahové krabici pod stolem s dostatečnou rezervou pro připojení PC na stole.

# Technické požadavky na dodávky a montážní práce

Dodavatel musí zajistit dodávky a montážní práce v souladu s platným zněním zákona č. 22/1997 Sb. - Technické požadavky na výrobky. Před uvedením elektroinstalace do provozu je nutné provést výchozí revizi.

# Dokumentace skutečného provedení stavby

Součástí výchozí revize a dodávky elektromontážních prací je dokumentovat skutečné provedení stavby ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2. V rámci realizace dílčích částí rozvodů provede dodavatel elektro (respektive stavební dozor) fotodokumentaci.

# Závěr

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. Před uvedením instalovaného zařízení do provozu nutno provést výchozí revizi dle ČSN 331500. Před započetím zemních prací nutno vytýčit a zabezpečit veškeré podzemní sítě. Projektová dokumentace opravena dle skutečného provedení alespoň v jednom vyhotovení bude předána uživateli.