## data (hidden)
č.první strany | 2 | 2
č.dokumentu | D09343102.SM1
| 0 | 1
počet stran | 6 | 2
česká sada | C:\SADA.TXT | C:\SADA.TXT
| A; | A;
| C:\EPLAN4\O\AUT\001\FORMkabel.ASC | C:\EPLAN4\Excel\0835_SEZNAM_KABELU_15_06_2009.xls
| 3 | 3
| 59 | 3

## TL
SPECIFIKACE MATERIÁLU
Objednatel : | Centrum sociálních služeb Hrabyně
747 67 Hrabyně 3, č.p. 202
okres Opava
Stavba : | Revitalizace objektu č.p.205 CSS Hrabyně - projekt
Objekt | SO - 009 - Silnoproudá elektroinstalace
I.ETAPA-ELEKTROINSTALACE
Stupeň: | DSP + DPS
Vypracoval : | Ministrová
Přezkoumal : | Milan Návrat
Schválil : | ing. Jarmila Kopelová
Datum : | 11/2014
Číslo zakázky : | 44039
Patří do: | PRO - SP - 8649
Arch.č. HPO 4-6-38708r.1 list 1/19

## SM-SO001
P.Č. | Označení | Ks. | Typ | Popis | Poznámka
SO 001 HLAVNÍ BUDOVA, ELEKTROINSTALACE
1. |  |  |  | ROZVADĚČE
1.1 |  | 1 ks |  | Hlavní rozvaděč HR
provedení : skříňový rozvaděč s dveřmi
počet polí : 4
celkový rozměr : 2400 x 400 x 2250+100 mm
krytí : IP55/IP00
přívod, vývody : shora
barva: RAL 7035
technické parametry : viz výkres rozvaděče
přístrojová náplň : viz výkres rozvaděče
1.2 |  | 1 ks |  | Montáž rozvaděče HR
- montáž rozvaděče včetně montážní konstrukce, lišt, pomocná konstrukce, vydrátování rozváděče, popisných štítků
1.3 |  | 1 ks |  | Rozváděč RPO
Podružný rozvaděč pro napojení zařízení zajišťující požární bezpečnost stavby
oceloplechová rozvodnice nástěnná
předpokládaný rozměr 600x1400x250mm
krytí IP30, požární odolnost EI 45-S
přívod, vývody shora
- včetně montážní konstrukce, lišt, pomocná konstrukce, vydrátování rozváděče, popisných štítků
technické parametry : viz výkres rozvaděče
přístrojová náplň: viz výkres rozvaděče
1.4 |  | 1 ks |  | Montáž rozvaděče RPO
- montáž rozvaděče včetně montážní konstrukce
1.5 |  | 1 ks |  | Podružný rozvaděč RS1
oceloplechová rozvodnice zapuštěná
předpokládaný rozměr 600x1400x160mm
krytí IP30, požární odolnost EI-S
přívod, vývody shora
- včetně montážní konstrukce, lišt, pomocná konstrukce, vydrátování rozváděče, popisných štítků
technické parametry : viz výkres rozvaděče
přístrojová náplň: viz výkres rozvaděče
1.6 |  | 1 ks |  | Podružný rozvaděč RS2
oceloplechová rozvodnice zapuštěná
předpokládaný rozměr 600x1400x160mm
krytí IP30, požární odolnost EI-S
přívod, vývody shora
- včetně montážní konstrukce, lišt, pomocná konstrukce, vydrátování rozváděče, popisných štítků
technické parametry : viz výkres rozvaděče
přístrojová náplň: viz výkres rozvaděče
1.7 |  | 1 ks |  | Podružný rozvaděč RS5
oceloplechová rozvodnice nástěnná
předpokládaný rozměr 600x640x250mm
krytí IP30
přívod, vývody shora
- včetně montážní konstrukce, lišt, pomocná konstrukce, vydrátování rozváděče, popisných štítků
technické parametry : viz výkres rozvaděče
přístrojová náplň: viz výkres rozvaděče
1.8 |  | 3 ks |  | Podružný rozvaděč 1R1, 1R3, 1R4
oceloplechová rozvodnice zapuštěná
předpokládaný rozměr 600x1200x160mm
krytí IP30
přívod, vývody shora
- včetně montážní konstrukce, lišt, pomocná konstrukce, vydrátování rozváděče, popisných štítků
technické parametry : viz výkres rozvaděče
přístrojová náplň: viz výkres rozvaděče
1.9 |  | 1 ks |  | Podružný rozvaděč 1R2
oceloplechová rozvodnice zapuštěná
předpokládaný rozměr 600x1200x160mm
krytí IP30
přívod, vývody shora
- včetně montážní konstrukce, lišt, pomocná konstrukce, vydrátování rozváděče, popisných štítků
technické parametry : viz výkres rozvaděče
přístrojová náplň: viz výkres rozvaděče
1.10 |  | 1 ks |  | Podružný rozvaděč 1R5
oceloplechová rozvodnice zapuštěná
předpokládaný rozměr 600x1200x160mm
krytí IP30
přívod, vývody shora
- včetně montážní konstrukce, lišt, pomocná konstrukce, vydrátování rozváděče, popisných štítků
technické parametry : viz výkres rozvaděče
přístrojová náplň: viz výkres rozvaděče
1.11 |  | 4 ks |  | Podružný rozvaděč 2R1, 2R2, 2R3, 2R4
oceloplechová rozvodnice zapuštěná
předpokládaný rozměr 600x1200x160mm
krytí IP30
přívod, vývody shora
- včetně montážní konstrukce, lišt, pomocná konstrukce, vydrátování rozváděče, popisných štítků
technické parametry : viz výkres rozvaděče
přístrojová náplň: viz výkres rozvaděče
1.12 |  | 1 ks |  | Podružný rozvaděč 2R5
oceloplechová rozvodnice zapuštěná
předpokládaný rozměr 600x1200x160mm
krytí IP30
přívod, vývody shora
- včetně montážní konstrukce, lišt, pomocná konstrukce, vydrátování rozváděče, popisných štítků
technické parametry : viz výkres rozvaděče
přístrojová náplň: viz výkres rozvaděče
1.13 |  | 1 ks |  | Podružný rozvaděč 2R6
oceloplechová rozvodnice zapuštěná
předpokládaný rozměr 600x1200x160mm
krytí IP30
přívod, vývody shora
- včetně montážní konstrukce, lišt, pomocná konstrukce, vydrátování rozváděče, popisných štítků
technické parametry : viz výkres rozvaděče
přístrojová náplň: viz výkres rozvaděče
1.14 |  | 14 ks |  | Montáž podružných rozvaděčů
- montáž rozvaděče včetně montážní konstrukce
1.15 |  | 1 ks |  | Zdroj nepřetržitého napájení UPS
- UPS s bateriovým modulem na 45minut s parametry :výkon 60kVA/54kW, vstup/výstup, 3f/3f, 400V 50Hz, jmenovitý proud 90A
- UPS bude provozována v ekonomickém režimu se ztrátami pouze 1,5%, účinnost v ECO režimu 99%, vstupní účiník 0,99, technologie VFI On-line, dvojí konverze, automatický by-pass uvnitř UPS, EPO kontakt pro dálkové vypnutí, akumulátory 45min.zálohy
- tepelné ztráty v režimu ECO Q méně než 900W v on-line režimu při poruchách sítě 3 kW, požadovaná teplota baterií 15-25 stupňů C
2. |  |  |  | Umělé osvětlení a instalační materiál
2.1 |  |  |  | Svítidla včetně zdrojů
|  | 28 ks | K | - svítidlo zářivkové vestavné pro čtyři světelné zdroje T16 24W, EP, krytí IP20, matně lesklá parabolická mřížka, těleso-bílá ocel, dvojitě parabolická matně lesklá parabolická mřížka
|  | 5 ks | KN | - svítidlo zářivkové vestavné pro čtyři světelné zdroje T16 24W, EP, krytí IP20, matně lesklá parabolická mřížka, těleso-bílá ocel, dvojitě parabolická matně lesklá parabolická mřížka, nouzový modul
|  | 18 ks | H | - svítidlo zářivkové přisazené pro dva světelné zdroje T16 49W, HF, krytí IP44, bílý polykarbonátový kryt s mřížkou, zaoblený tvar
|  | 36 ks | DN | - svítidlo zářivkové vestavné pro tři světelné zdroje T16 14W, HF, krytí IP20, matně lesklá parabolická mřížka, nouzový modul
|  | 36 ks | G | - svítidlo zářivkové nástěnné se zdrojem 14W, krytí IP44, dvojitá izolace, opálový kryt, včetně vypínače, nad umývadlo
|  | 50 ks | J | - svítidlo kruhové vestavné s LED zdrojem 25,5W, krytí IP 44,reflektor matně lesklý polykarbonát, krycí sklo, chladič
|  | 2 ks | V | - svítidlo zářivkové přisazené pro dva světelné zdroje T16 28W, krytí IP65, prismatický (polykarbonátový) kryt dekorativní, lze nahradit svítidlem s LED zdrojem 60W)
|  | 51 ks | N | - svítidlo nouzové přisazené s LED zdrojem, krytí IP20, autonomní zdroj, piktogram, doba zálohování 1 hodina
|  | 141 ks | L | - svítidlo zářivkové pro lištový rozvod se zdroji 2x49W, EP, těleso-ocelový plech bílé barvy, vestavěná optika matný hliník, koncová čela a spojky vstřikovaný hliník
|  | 33 ks | LN | - svítidlo zářivkové pro lištový rozvod se zdroji 2x49W, EP, těleso-ocelový plech bílé barvy, vestavěná optika matný hliník, koncová čela a spojky vstřikovaný hliník, nouzový modul
|  | 220 m |  | - prodrátovaná nosná lišta-univerzální lištový systém předem zapojený s napájecími body elektrického zapojení (napájecí body-32 ks), včetně konzol a závěsů
|  | 5 ks | M | - svítidlo zářivkové přisazené pro dva světelné zdroje T16 28W, EP krytí IP65, polykarbonátový kryt
|  | 7 ks | MN | - svítidlo zářivkové přisazené pro dva světelné zdroje T16 28W, EP krytí IP65, polykarbonátový kryt , nouzový modul
2.2 |  |  |  | Ovladače
|  | 37 ks |  | - spínač jednopólový tlačítkový 10A, 230V zapuštěný
|  | 69 ks |  | - spínač jednopólový 10A, 230V zapuštěný
|  | 5 ks |  | - spínač sériový 10A, 230V zapuštěný
|  | 12 ks |  | - spínač střídavý 10A, 230V zapuštěný
|  | 26 ks |  | - spínač automatický se snímačem pohybu se zpožděným vypnutím pro zářivkové osvětlení, 230V
|  | 1 ks |  | - tlačítkový ovladač v plastové skřínce s proskleným čelním krytem vč.dvou kusů spínacích jednotek, barva tlačítka rudá - TOTAL STOP
|  | 1 ks |  | - tlačítkový ovladač v plastové skřínce s proskleným čelním krytem vč.jednoho kusu spínací jednotky, barva tlačítka rudá - CENTRAL STOP
|  | 2 ks |  | - spínač trojpólový nástěnný, 400V/32A
|  | 12 ks |  | - spínač jednopólový 10A, 230V nástěnný
2.3 |  |  |  | Zásuvkové rozvody
|  | 165 ks |  | - zásuvka domovní 16A, 230V dvojnásobná zapuštěná
|  | 60 ks |  | - zásuvka domovní 16A, 230V zapuštěná jednonásobná
|  | 2 ks |  | - zásuvka domovní 16A, 230V dvojnásobná zapuštěná s ochranou proti přepětí
|  | 22 ks |  | - zásuvka trojfázová zapuštěná 32A, 400V
|  | 9 ks |  | - zásuvka domovní 16A, 230V nástěnná jednonásobná
|  | 4 ks |  | - zásuvka trojfázová nástěnná 32A, 400V
2.4 |  |  |  | Odbočné krabice
|  | 252 ks |  | - krabice odbočná včetně svorkovnice pro povrchovou instalaci
|  | 420 ks |  | - krabice odbočná včetně svorkovnice pro zapuštěnou montáž
|  | 85 ks |  | - krabice odbočná včetně svorkovnice v bezhalogenovém provedení
|  | 1 ks |  | - plastová přechodová krabicová rozvodka se svorkovnicí pro připojení vodičů 10-25mm2 v krytí IP66
3. |  |  |  | Spojovací vedení včetně ukončení
Napájecí rozvody
|  | 43 m |  | - kabel CHKE-V 5x35 pevně uložený včetně ukončení
|  | 198 m |  | - kabel CHKE-V 5x35 pevně uložený včetně ukončení
|  | 786 m |  | - kabel CHKE-R 5x16 pevně uložený včetně ukončení
|  | 204 m |  | - kabel CHKE-R 5x10 pevně uložený včetně ukončení
|  | 72 m |  | - kabel CHKE-R 4x16 pevně uložený včetně ukončení
Osvětlení, zásuvkové rozvody
|  | 860 m |  | - kabel CYKY-J 5x6 pevně uložený včetně ukončení
|  | 390 m |  | - kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 351 m |  | - kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 520m |  | - kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 4655 m |  | - kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 540 m |  | - kabel CHKE-R 3x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 576 m |  | - kabel CHKE-R 3x1,5(O) pevně uložený včetně ukončení
|  | 715 m |  | - kabel CHKE-R 3x2,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 520 m |  | - kabel CHKE-R 5x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 150 m |  | - kabel CHKE-R 5x6 pevně uložený včetně ukončení
4. |  |  |  | Napojení zařízení VZT, ZTI, SLP
|  | 2 ks |  | - krabice odbočná včetně svorkovnice pro zapuštěnou montáž
|  | 4 ks |  | - zásuvka domovní jednonásobná 16A, 230V, zapuštěná
|  | 32 m |  | - kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 36 m |  | - kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 672 m |  | - kabel CHKE-V 3x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 63 m |  | - kabel CHKE-V 7x2,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 36 m |  | - kabel CHKE-V 7x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 522 m |  | - kabel CHKE-V 5x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 94 m |  | - kabel CHKE-V 5x16 pevně uložený včetně ukončení
|  | 61 m |  | - kabel CHKE-V 3x2,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 55 m |  | - kabel CHKE-R 3x1,5 pevně uložený včetně ukončení
5. |  |  |  | Stavební úpravy, pomocná ocelová konstrukce, kabelové nosné systémy
5.1 |  |  |  | Stavební úpravy
|  | 80 m |  | - drážka ve zdivu 2x 6 cm včetně zapravení a výmalby
|  | 80 m |  | - drážka ve zdivu 2x 4 cm včetně zapravení a výmalby
|  | 400 m |  | - drážka ve zdivu 2x 2 cm včetně zapravení a výmalby
|  | 50 ks |  | - prostupy stěnou 10 x 15 cm
|  | 8 ks |  | - vrtání prostupů ve stropě mimo výztuž v souadu s ČSN EN 1992
|  | 1m2 |  | - protipožární přepážka
|  | 2,58 m2 |  | - nehořlavý sádrokartonový kufr s požární odolností 60 minut, rozměr 0,3x0,3x2m
umístěný přes CHÚC pro umístění stávajících napájecích kabelů Al 3x240+120mm
|  | kmpl |  | - protipožární ucpávka
|  | 1 ks |  | - prostup stěnou 15x15cm do místnosti UPS
|  | 2 ks | komplet | - nika pro rozvaděč osvětlení na chodbách 800 x 1400 x 160 mm (vybourání, osazení překladů, začištění, omítky, výmalba)
|  | 11 ks | komplet | - nika pro rozvaděč osvětlení ve výrobních prostorech 800 x 1200 x160 mm (vybourání, osazení překladů, začištění, omítky, výmalba)
5.2 |  |  |  | Kabelový nosný systém, pomocná ocelová konstrukce
|  | 120 m |  | - kabelový nosný systém sestávající z kabelových žlabů š.300mm, spojek, svorek a uchycení žlabu na závěsech pod stropem, sdružená kabelová trasa
|  | 80 m |  | - kabelový nosný systém sestávající z kabelových žlabů š.100mm, spojek, svorek a uchycení žlabu na závěsech pod stropem
|  | 120 m |  | - kabelový nosný systém sestávající z kabelového roštu š.100mm, spojek, svorek a uchycení žlabu na stěně
|  | 160 m |  | - uchycení kabelů pod stropem ve skupinových držácích kovových (OBO GRIPP)
5.3 |  |  |  | Požární trasa
|  | 7 ks |  | - požárně odolná přechodová elektroinstalační krabice MX se svorkovnicí
P60-R (IP66)
|  | 15 m |  | - požárně odolný kabelový rošt š=300mm vč.spojek, vč.uchycení ke zdi
pomocí příchytek, šroubů a ostatního příslušenství
|  | kmpl |  | - příchytky pro uchycení bezhalogenových kabelů s funkčností při požáru
k požárně odolnému kabelovému roštu š=300mm
|  | 16 m |  | - požárně odolný kabelový žlab, š=300mm, výška bočnice 60mm
tl.plechu 1,5mm, 1ks žlabu je délky 3m
|  | 16 m |  | - víko š=300mm, vč.spon víka, 1ks víka je délky 3m
|  | 13 ks |  | - závěs se zachováním funkčnosti při požáru délky 500mm
žárově zinkován ponorem
|  | 13 ks |  | - závěsný výložník se zachováním funkčnosti při požáru
šířky 310mm, žárově zinkován ponorem
|  | 13 ks |  | - pomocná závěsná závitová tyč E239 vč.protipožárního třmenu
a ostatního příslušenství
|  | 562 ks |  | - požárně odolný úchyt pro kabely s požární odolností a s funkčností při požáru
vč.uchycení na stěnu
|  | 30 m |  | - požárně odolný stoupací kabelový žebřík s funkčností při požáru
š=300mm vč.spojek vč.uchycení ke stoupačce pomocí příchytek, šroubů
a ostatního příslušenství
|  | kmpl |  | - příchytky pro uchycení bezhalogenových kabelů s funkčností při požáru
k požárně odolnému stoupacímu žebříku
6. |  |  |  | Napojení venkovních garáží
|  | 1 ks |  | - zkrácení stávajícího kabelu pro napojení venkovních garáží a ukončení
v nové plastové přechodové krabicové rozvodky KF9255
|  | 1 ks |  | - plynotěsné a vodotěsné utěsnění prostupu kabelu pro napojení venkovních
garáží z objektu SO01
7. |  |  |  | Úpravy ve stávající rozvodně NN
|  | 10 m |  | - kabelový rošt š.300mm včetně spojek
|  | kmpl |  | - příchytky SONAP
|  | 4 Nhod |  | - odpojení a přemístění stávajících 2 ks kabelů Al 3x240+120mm ve stávající rozvodně na nový kabelový rošt š.300 mm
8. |  |  |  | Demontáže
8.1 |  |  |  | Demontáž stávajícího rozvaděče
|  | 8 ks |  | - oceloplechová rozvodnice zapuštěná 750 x 2000 x 300 mm včetně přístrojové náplně
|  | 8 ks |  | - oceloplechová rozvodnice zapuštěná 750 x 750 x 300 mm včetně přístrojové náplně
|  | 1 ks |  | - skříňový rozvaděč o 4 polích včetně přístrojové náplně
|  | 3 ks |  | - plastová (oceloplechová rozvodnice nástěnná 600 x 300 x 250 mm včetně přístrojové náplně
|  | 1 ks |  | - demontáž stávajícího diesel agregátu 24KVA včetně rozvaděčů a potrubí VZT
|  | 1 ks |  | - demontáž stávajícího nástěnného rozváděče ve stávající rozvodně NN
8.2 |  |  |  | Demontáž montážního materiálu
|  | 300 ks |  | - svítidlo zářivkové nástěnné
|  | 270 ks |  | - svítidlo žárovkové nástěnné
|  | 800 m |  | - spojovací vedení pro osvětlení a ovládání
|  | 120 m |  | - kabelová trasa (kabelový rošt š.200mm včetně kabelů)
|  | 220 ks |  | - spínač 10A, 230V
|  | 260 ks |  | - zásuvka domovní 16A/230V zapuštěná
|  | 8 m |  | - kabelový rošt ve stávající rozvodně NN
9. |  |  |  | Ochranné pospojování
|  | 17 ks |  | - ekvipotenciální přípojnice PAS pro osazení vodičů kruhových a páskového zemniče
|  | 55 m |  | - vodič doplňujícího pospojování včetně svorek CYA4
|  | 125 m |  | - vodič doplňujícího pospojování včetně svorek CYA6
|  | 380 m |  | - vodič doplňujícího pospojování včetně svorek CYA16
10. |  | 40 Nhod |  | Revizní a ostatní práce
- nepředvídatelné práce
- funkční zkoušky
- provedení revizních prací zařízení elektroinstalace a vypracování revizní zprávy
MENU

## SM-SO002
P.Č. | Označení | Ks. | Typ | Popis | Poznámka
SO 002 ADMINISTRATIVA A ŠATNY, ELEKTROINSTALACE
1. |  |  |  | ROZVADĚČE
1.1 |  |  |  | Podružný rozvaděč RS3.1
oceloplechová rozvodnice zapuštěná o předpokládaných rozměrech 600x1200x160mm
krytí IP30
přívod, vývody shora
- včetně montážní konstrukce, lišt, pomocná konstrukce, vydrátování rozváděče, popisných štítků
technické parametry : viz pohled na rozvaděč
přístrojová náplň : viz výkres rozvaděče HPO 4-4-7968
1.2 |  |  |  | Podružný rozvaděč RS3.2
oceloplechová rozvodnice zapuštěná o předpokládaných rozměrech 600x1200x160mm
krytí IP30
přívod, vývody shora
- včetně montážní konstrukce, lišt, pomocná konstrukce, vydrátování rozváděče, popisných štítků
technické parametry : viz pohled na rozvaděč
přístrojová náplň : viz výkres rozvaděče HPO 4-4-7969
2. |  |  |  | Umělé osvětlení a instalační materiál
2.1 |  |  |  | Svítidla
|  | 12 ks |  | - svítidlo zářivkové přisazené se zdroji 2x35W, krytí IP44, EP, prismatický kryt
|  | 2 ks |  | - svítidlo zářivkové přisazené se zdroji 2x49W, krytí IP20, EP, matná mřížka
|  | 2 ks |  | - svítidlo zářivkové se zdroji 2x49W, krytí IP20, EP, matná mřížka, nouzový modul
|  | 3 ks |  | - svítidlo zářivkové vestavné pro tři světelné zdroje T16 14W, HF, krytí IP20, matně lesklá parabolická mřížka
|  | 7 ks |  | - svítidlo zářivkové vestavné pro tři světelné zdroje T16 14W, HF, krytí IP20, matně lesklá parabolická mřížka, nouzový modul
|  | 5 ks |  | - svítidlo kruhové nástěnné s LED zdrojem, krytí IP65, opálový kryt
|  | 11 ks |  | - svítidlo zářivkové nástěnné se zdrojem 14W, krytí IP44, dvojitá izolace, opálový kryt
|  | 16 ks |  | - svítidlo kruhové vestavné s LED zdrojem 25,5W, krytí IP 44,reflektor matně lesklý polykarbonát, krycí sklo, chladič
|  | 1 ks |  | - svítidlo zářivkové přisazené pro dva světelné zdroje T16 28W, EP krytí IP65, polykarbonátový kryt
|  | 1 ks |  | - svítidlo nouzové přisazené s LED zdrojem, krytí IP65, autonomní zdroj, piktogram
|  | 18 ks |  | - svítidlo nouzové přisazené s LED zdrojem, krytí IP20, autonomní zdroj, piktogram
|  | 24 ks |  | - svítidlo zářivkové pro lištový rozvod se zdroji 2x49W, EP, těleso-ocelový plech bílé barvy, vestavěná optika matný hliník, koncová čela a spojky vstřikovaný hliník
|  | 58 m |  | - prodrátovaná nosná lišta-univerzální lištový systém předem zapojený s napájecími body elektrického zapojení (napájecí body-32 ks), včetně konzol a závěsů
2.2 |  |  |  | Ovladače
|  | 8 ks |  | - spínač jednopólový tlačítkový 10A, 230V zapuštěný
|  | 25 ks |  | - spínač jednopólový 10A, 230V zapuštěný
|  | 4 ks |  | - spínač sériový 10A, 230V zapuštěný
|  | 4 ks |  | - spínač jednopólový 10A, 230V zapuštěný, krytí IP43
|  | 1 ks |  | - spínač sériový 10A, 230V zapuštěný, krytí IP43
|  | 10 ks |  | - spínač automatický se snímačem pohybu se zpožděným vypnutím pro zářivkové osvětlení, 230V
2.3 |  |  |  | Zásuvkové rozvody
|  | 45 ks |  | - zásuvka domovní 16A, 230V dvojnásobná zapuštěná
|  | 20 ks |  | - zásuvka domovní 16A, 230V zapuštěná jednonásobná
|  | 15 ks |  | - zásuvka domovní 16A, 230V dvojnásobná zapuštěná s ochranou proti přepětí
2.4 |  |  |  | Odbočné krabice
|  | 25 ks |  | - krabice odbočná včetně svorkovnice pro povrchovou instalaci
|  | 350 ks |  | - krabice odbočná včetně svorkovnice pro zapuštěnou montáž
2.5 |  |  |  | Spojovací vedení včetně ukončení
|  | 145 m |  | - kabel CYKY-J 5x16 pevně uložený včetně ukončení
|  | 235 m |  | - kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 345 m |  | - kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 496 m |  | - kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 1335 m |  | - kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený včetně ukončení
2.6 |  |  |  | Napojení zařízení vzduchotechniky
|  | 3 ks |  | - spínač jednopólový 10A, 230V zapuštěný
|  | 3 ks |  | - krabice odbočná včetně svorkovnice pro zapuštěnou montáž
|  | 55 m |  | - kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 9 m |  | - kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený včetně ukončení
3. |  |  |  | Demontáže
3.1 |  |  |  | Demontáž stávajícího rozvaděče
|  | 2 ks |  | - oceloplechová rozvodnice zapuštěná 750 x 2000 x 300 mm včetně přístrojové náplně
|  | 2 ks |  | - oceloplechová rozvodnice zapuštěná 750 x 750 x 300 mm včetně přístrojové náplně
3.2 |  |  |  | Demontáž montážního materiálu
|  | 40 ks |  | - svítidlo zářivkové nástěnné
|  | 25 ks |  | - svítidlo žárovkové nástěnné
|  | 240 m |  | - spojovací vedení pro osvětlení a ovládání
|  | 45 m |  | - kabelová trasa (kabelový rošt š.200mm včetně kabelů)
|  | 36 ks |  | - spínač 10A, 230V
|  | 54 ks |  | - zásuvka domovní 16A/230V zapuštěná
4. |  |  |  | Stavební úpravy, pomocná ocelová konstrukce
4.1 |  |  |  | Stavební úpravy
|  | 120m |  | - drážka ve zdivu 2x 6 cm včetně zapravení a výmalby
|  | 88m |  | - drážka ve zdivu 2x 4 cm včetně zapravení a výmalby
|  | 240m |  | - drážka ve zdivu 2x 2 cm včetně zapravení a výmalby
|  | 2 ks |  | - nika pro rozvaděč 600x1200x160 včetně úprav
|  | 35 ks |  | - prostupy stěnou 10 x 15 cm
|  | 0,5 m2 |  | - protipožární přepážka
4.2 |  |  |  | Pomocná ocelová konstrukce
|  | 35 m |  | - kabelový nosný systém sestávající z kabelových žlabů š.300mm, spojek, svorek a uchycení žlabu na závěsech pod stropem, sdružená kabelová trasa
|  | 70 m |  | - kabelový nosný systém sestávající z kabelových žlabů š.100mm, spojek, svorek a uchycení žlabu na závěsech pod stropem
|  | 25m |  | - skupinový držák pro uložení kabelu v podhledu, držáky uchytit ve vzdálenosti 60cm
5. |  |  |  | Ochranné pospojování
|  | 1 ks |  | - ekvipotenciální přípojnice PAS pro osazení vodičů kruhových a páskového zemniče
|  | 85 m |  | - vodič doplňujícího pospojování včetně svorek CYA6
|  | 65 m |  | - vodič doplňujícího pospojování včetně svorek CYA16
6. |  |  |  | Revize
|  | 24 hod |  | - provedení revizních prací zařízení elektroinstalace a vypracování revizní zprávy

## SM-SO003
P.Č. | Označení | Ks. | Typ | Popis | Poznámka
SO 003 SPOJOVACÍ CHODBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. |  |  |  | Umělé osvětlení a instalační materiál
1.1 |  |  |  | Svítidla
|  | 6 ks |  | - svítidlo zářivkové se zdroji 2x28W, krytí IP44, EP, prismatický kryt
|  | 15 ks |  | - svítidlo zářivkové se zdroji 2x49W, krytí IP20, EP, matná mřížka,
|  | 3 ks |  | - svítidlo zářivkové vestavné do čtvercových podhledů se droji 3x14W, matná mřížka, EP, nouzový modul, krytí IP20
|  | 5 ks |  | - svítidlo nouzové přisazené s LED zdrojem, krytí IP20, autonomní zdroj, piktogram
1.2 |  |  |  | Ovladače
|  | 3 ks |  | - spínač jednopólový tlačítkový 10A, 230V zapuštěný
|  | 3 ks |  | - spínač jednopólový 10A, 230V zapuštěný
|  | 3 ks |  | - spínač sériový 10A, 230V zapuštěný
1.3 |  |  |  | Zásuvkové rozvody
|  | 12ks |  | - zásuvka domovní 16A, 230V dvojnásobná zapuštěná
|  | 5 ks |  | - zásuvka domovní 16A, 230V jednonásobná zapuštěná
|  | 4 ks |  | - zásuvka domovní 16A, 230V dvojnásobná zapuštěná s ochrannou proti přepětí
1.4 |  |  |  | Odbočné krabice
|  | 8 ks |  | - krabice odbočná včetně svorkovnice pro povrchovou instalaci
|  | 20 ks |  | - krabice odbočná včetně svorkovnice pro zapuštěnou montáž
1.5 |  |  |  | Spojovací vedení včetně ukončení
|  | 71 m |  | - kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 331 m |  | - kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 95 m |  | - kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 515 m |  | - kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený včetně ukončení
2. |  |  |  | Demontáže
|  | 3 ks |  | - svítidlo žárovkové s ochranným košem 4 ks
|  | 12 ks |  | - svítidlo zářivkové stropní
|  | 90 m |  | - spojovací vedení pro osvětlení a ovládání
|  | 8 ks |  | - spínač 10A, 230V
|  | 10 ks |  | - zásuvka domovní 16A/230V zapuštěná
3. |  |  |  | Stavební úpravy, nosná ocelová konstrukce
3.1 |  |  |  | Stavební úpravy
|  | 60 m |  | - drážka ve zdivu 2x 6 cm včetně zapravení a výmalby
|  | 80 m |  | - drážka ve zdivu 2x 2 cm včetně zapravení a výmalby
|  | 6 ks |  | - prostupy stěnou 10 x 15 cm
|  | 0,5 m2 |  | - protipožární přepážka
3.2 |  |  |  | Nosná ocelová konstrukce
|  | 15 m |  | - skupinový držák pro uložení kabelů (rozteč 60 cm)
|  | 15 m |  | - kabelový nosný systém sestávající z kabelových žlabů š.300mm, spojek, svorek a uchycení žlabu na závěsech pod stropem
4. |  |  |  | Ochranné pospojování
|  | 10 m |  | - vodič doplňujícího pospojování včetně svorek CYA6
5. |  |  |  | Revize
|  | 16 hod |  | - provedení revizních prací zařízení elektroinstalace a vypracování revizní zprávy

## SM-SO004
P.Č. | Označení | Ks. | Typ | Popis | Poznámka
SO 004 PŘÍSTUPOVÁ CHODBA K BYTOVÉ JEDNOTCE, ELEKTROINSTALACE
1. |  |  |  | PODRUŽNÝ ROZVADĚČ RS4
oceloplechová rozvodnice nástěnná o předpokládaných rozměrech 600x640x250mm
krytí IP30
přívod, vývody shora
- včetně montážní konstrukce, lišt, pomocná konstrukce, vydrátování rozváděče, popisných štítků
technické parametry : viz výkres rozvaděče
přístrojová náplň : viz výkres rozvaděče HPO 4-4-7970
2. |  |  |  | Umělé osvětlení a instalační materiál
2.1 |  |  |  | Svítidla
|  | 4 ks |  | - svítidlo zářivkové se zdroji 2x28W, krytí IP44, EP, prismatický kryt
|  | 7 ks |  | - svítidlo zářivkové se zdroji 2x28W, krytí IP44, EP, prismatický kryt, nouzový modul
|  | 8 ks |  | - svítidlo zářivkové průmyslové se zdroji 2x49W, krytí IP65, EP, polykarbonátový kryt
|  | 2 ks |  | - svítidlo zářivkové průmyslové se zdroji 2x28W, krytí IP65, EP, polykarbonátový kryt
|  | 3 ks |  | - svítidlo nouzové přisazené s LED zdrojem, krytí IP65, autonomní zdroj, piktogram
|  | 3 ks |  | - svítidlo nouzové přisazené s LED zdrojem, krytí IP20, autonomní zdroj, piktogram
2.2 |  |  |  | Ovladače
|  | 4 ks |  | - spínač jednopólový tlačítkový 10A, 230V zapuštěný
|  | 5 ks |  | - spínač jednopólový 10A, 230V nástěnný
2.3 |  |  |  | Zásuvkové rozvody
|  | 5 ks |  | - zásuvka domovní 16A, 230V dvojnásobná zapuštěná
|  | 3 ks |  | - zásuvka domovní 16A, 230V nástěnná, krytí IP43
|  | 2 ks |  | - zásuvková skříň typizovaná, plastová rozvodnice nástěnná se zásuvkami 32A/400V, 2x16A/230V, proudovým chráničem a jištěním, krytí IP43
2.4 |  |  |  | Odbočné krabice
|  | 20 ks |  | - krabice odbočná včetně svorkovnice pro povrchovou instalaci
|  | 10 ks |  | - krabice odbočná včetně svorkovnice pro zapuštěnou montáž
2.5 |  |  |  | Spojovací vedení včetně ukončení
|  | 156 m |  | - kabel CYKY-J 5x16 pevně uložený včetně ukončení
|  | 66 m |  | - kabel CYKY-J 5x6 pevně uložený včetně ukončení
|  | 195 m |  | - kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 169 m |  | - kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 205 m |  | - kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený včetně ukončení
|  | 176 m |  | - kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený včetně ukončení
3. |  |  |  | Demontáže
3.1 |  |  |  | Demontáž stávajícího rozvaděče
|  | 2 ks |  | - oceloplechová rozvodnice 750 x 750 x 200 mm včetně přístrojové náplně
3.2 |  |  |  | Demontáž montážního materiálu
|  | 10 ks |  | - svítidlo zářivkové nástěnné
|  | 100 m |  | - spojovací vedení pro osvětlení a ovládání
|  | 5 ks |  | - spínač 10A, 230V
|  | 5 ks |  | - zásuvka domovní 16A/230V zapuštěná
4. |  |  |  | Stavební úpravy, pomocná ocelová konstrukce
4.1 |  |  |  | Stavební úpravy
|  | 10 m |  | - drážka ve zdivu 3x 8 cm včetně zapravení a výmalby
|  | 80 m |  | - drážka ve zdivu 2x 6 cm včetně zapravení a výmalby
|  | 10 m |  | - drážka ve zdivu 2x 2 cm včetně zapravení a výmalby
|  | 5 ks |  | - prostupy stěnou 10 x 15 cm
|  | 0,5 m2 |  | - protipožární přepážka
4.2 |  |  |  | Pomocná ocelová konstrukce
|  | 3 ks |  | - nosná ocelová konstrukce do 50 kg
|  | 10 ks |  | - nosná ocelová konstrukce do 20 kg
|  | 11 ks |  | - nosná ocelová konstrukce do 10 kg
|  | 6 m |  | - kabelová chránička pro ochranu kabelů ve stěně fí 63mm
|  | 60 m |  | - kabelová chránička pro vedení kabelů na povrchu fí 36 mm
|  | 20 m |  | - kabelová lišta pro vedení kabelů
|  | 30 m |  | - kabelový nosný systém sestávající z kabelových žlabů š.100mm, spojek, svorek a uchycení žlabů na stěně
5. |  |  |  | Ochranné pospojování
|  | 1 ks |  | - ekvipotenciální přípojnice PAS pro osazení vodičů kruhových a páskového zemniče
|  | 25 m |  | - vodič doplňujícího pospojování včetně svorek CYA6
|  | 15 m |  | - vodič doplňujícího pospojování včetně svorek CYA16
6. |  |  |  | Revize
|  | 16 hod |  | - provedení revizních prací zařízení elektroinstalace a vypracování revizní zprávy