## Celni list
Soupis stav.prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr
| Objednatel : | CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ
747 67 Hrabyně 3, č.p. 202
okres Opava
| Stavba : | Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt
| Objekt : | SO-008 - Vzduchotechnika - část B
| Stupeň: | DSP+DPS
| Číslo zakázky : | 44039
| Patří do : | PRO-SP-8648
| Zpracoval : | Ing.Valcha Z. |  | Datum : | 11/2014
| Kontroloval : | Ing.Siuda J. |  | Počet stran : | 1/42
| Schválil : | Ing.Kopelová J. |  | Revize : | 0
HPO 1-7-755.r1
radio
Gogo

## Soupis+výkaz výměr
Pozice | Čís. | Dod. | Popis zařízení | Jedn. | Počet |  | Cena (Kč) |  | Hmotnost (kg) |  | 1
| cen. | nebo |  |  |  | jednotková | celkem | celkem | jednotková | celkem | 2
|  | výrob. |  |  |  | D.nebo M. | Dodávky | Montáže |  |  | 3
4
|  |  | *** Pokud jsou v technických zprávách a technických podmínkách u některých materiálů uvedeny jejich názvy, jedná se vyloženě o přiblížení navrhovaných materiálů a výrobků dodavateli. Dodavatel je oprávněn použít jiné materiály a výrobky, které však musí v plném rozsahu zaručit požadované technické i vzhledové vlastnosti zadané projektantem. V případě uvedení některých názvů , je v dokumentaci před jmenovitým výrobkem uvedeno například ....... , nebo shodného typu.... a podobně. Konkrétně mohou být uvedeny také řídící systémy , které mají přímou návaznost na nadřazené řídící systémy. | [7 empty] | 5
|  |  | * | [7 empty] | 6
|  |  | Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně | [7 empty] | 7
|  |  | Část B - po realizaci kogenerace | [7 empty] | 8
9
|  | A. | Vzduchotechnická zařízení | [7 empty] | 10
|  |  | * | [7 empty] | 11
|  |  | SO 001 Hlavní budova | [7 empty] | 12
13
|  |  | Zařízení č.01-1A / Celkové větrání výrobních a hygienických místností | [7 empty] | 14
|  |  | * | [7 empty] | 15
01-1A.1 | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Ventilátor radiální potrubní (do kruhového potrubí) včetně relé tepelné ochrany, zpětné klapky a 2ks rychloupínacích spon | kpl | 1 |  | 0 |  | 10 | 10 | 16
|  |  | Typ ventilátoru : např. KD 355XL1 | [7 empty] | 17
|  |  | Typ zpětné klapky : např. RSK 315 | [7 empty] | 18
|  |  | Typ rychloupínacích spon : např. FK 355 | [7 empty] | 19
|  |  | Typ relé tepel.ochrany : např. … | [7 empty] | 20
|  |  | Popis : | [7 empty] | 21
|  |  | Ventilátor je určen k instalaci do potrubí. Ventilátory jsou vybaveny motory s vnějším rotorem a novým typem oběžného kola s diagonálním průtokem, což snižuje jejich vnější rozměry. Plášť ventilátoru je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu. Montážní úchyty jsou standardní součástí ventilátoru. Ventilátory jsou vybaveny motory s vestavěnými tepelnými kontakty s elektrickým restartem. Rychloupínací spona umožňuje snadnou montáž i demontáž a tlumí přenos vibrací do potrubí. Spona vyrobená pozinkované oceli je vybavena 8mm gumovým těsněním, které snižuje vibrace a zajišťuje těsnost. Spony se uzavírají pomocí 2 ks šroubů. Zpětná klapka je dvoukřídlá kruhová s tuhým pružinovým přítlakem vhodná pro instalaci v libovolné poloze. Klapka je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu. | [7 empty] | 22
|  |  | Technické parametry : | [7 empty] | 23
|  |  | Průtok vzduchu : 1600m³/h | [7 empty] | 24
|  |  | Ps : 225Pa | [7 empty] | 25
|  |  | Napětí : 230 V | [7 empty] | 26
|  |  | Frekvence : 50 Hz | [7 empty] | 27
|  |  | Fáze : 1 ~ | [7 empty] | 28
|  |  | Příkon max. : 372 W | [7 empty] | 29
|  |  | Proud : 1,62 A | [7 empty] | 30
|  |  | SFP : 0,86 kW/m³/s | [7 empty] | 31
|  |  | Maximální teplota média 70 °C | [7 empty] | 32
|  |  | Hladina akustického výkonu (do okolí) : 62,0 dB(A) | [7 empty] | 33
|  |  | Třída izolace motoru F | [7 empty] | 34
|  |  | Třída krytí motoru : IP 44 | [7 empty] | 35
|  |  | Kondenzátor 10 μF | [7 empty] | 36
* |  |  | Kompletní montáž ventilátoru a příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 37
|  |  | * | [7 empty] | 38
01-1A.2a | Cmandik | 0018 | Požární stěnový uzávěr 500x315 se servopohonem s termoelektrickým aktivačním zařízením | kpl | 1 |  | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 39
01-1A.2b | Cmandik | 0018 | Požární stěnový uzávěr 500x315 se servopohonem s termoelektrickým aktivačním zařízením | kpl | 1 |  | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 40
|  |  | Typ stěnového uzávěru : např. PSUM-90, servopohon Belimo BLF 230-T, TPM 006/99.40 | [7 empty] | 41
|  |  | Popis : | [7 empty] | 42
|  |  | Požární stěnové uzávěry s krycími mřížkami (nedílná součást uzávěru), jsou uzávěry otvorů (bez navazujícího potrubí) ventilačních systémů v požárně dělících stěnách, konstrukcích, výtahových a jiných šachet, kabelových a jiných kanálů, zabraňující šíření tepla a zplodin hoření. Listy uzávěru uzavírají samočinně průchod vzduchu pomocí uzavíracího zařízení, které je uvedeno v činnost uvolněním tavné pojistky nebo přerušením napájení servopohonu. Po uzavření jsou listy uzávěru uloženy do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a uzávěr neprodyšně uzavře. Provedení s dvoupolohovým servopohonem 230V/50Hz s pružinovým zpětným chodem 90°, jejichž součástí je termoelektrické aktivační zařízení reagující na teplotu +72°C. Při této teplotě dojde k aktivaci pojistek a tím k trvalému přerušení napájecího napětí. Zpětnou pružinou servopohonu se uzávěr přestaví do polohy "ZAVŘENO". Servopohony jsou vybaveny signalizací poloh listů uzávěru "OTEVŘENO" - "ZAVŘENO" zajištěnou dvěma zabudovanými pevně nastavenými mikrospínači přimo v servopohonech. | [7 empty] | 43
|  |  | Technické parametry : | [7 empty] | 44
|  |  | Požární odolnost : EI 90 DP1 | [7 empty] | 45
|  |  | Servopohon (BNV) : | [7 empty] | 46
|  |  | Napájecí napětí AC 230V/50Hz, příkon(při otevírání) 5W, příkon(v klidu) 3W, Dimenzování : 7VA ( Imax150mA @ 10ms) Krytí IP 54, Teplota okolí provozní -30°C až +70°C | [7 empty] | 47
* |  |  | Montáž požárních stěnových uzávěrů | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 48
|  |  | * | [7 empty] | 49
01-1A.3a | Cmandik | 0018 | Požární klapka 250x200 s ovládáním ručním, teplotním a s elektromagnetem AC 230 V | kpl | 1 |  | 0 |  | 7.3 | 7.3 | 50
01-1A.3b | Cmandik | 0018 | Požární klapka 200x200 s ovládáním ručním, teplotním a s elektromagnetem AC 230 V | kpl | 1 |  | 0 |  | 6.5 | 6.5 | 51
01-1A.3c | Cmandik | 0018 | Požární klapka 250x200 s ovládáním ručním, teplotním a s elektromagnetem AC 230 V | kpl | 1 |  | 0 |  | 7.3 | 7.3 | 52
01-1A.3d | Cmandik | 0018 | Požární klapka 400x400 s ovládáním ručním, teplotním a s elektromagnetem AC 230 V | kpl | 1 |  | 0 |  | 12.8 | 12.8 | 53
01-1A.3e | Cmandik | 0018 | Požární klapka d=200 s ovládáním ručním, teplotním a s elektromagnetem AC 230 V | kpl | 1 |  | 0 |  | 8 | 8 | 54
01-1A.3f | Cmandik | 0018 | Požární klapka d=160 s ovládáním ručním, teplotním a s elektromagnetem AC 230 V | kpl | 1 |  | 0 |  | 7 | 7 | 55
01-1A.3g | Cmandik | 0018 | Požární klapka d=200 s ovládáním ručním, teplotním a s elektromagnetem AC 230 V | kpl | 1 |  | 0 |  | 8 | 8 | 56
|  |  | Typ klapky : např. PKTM-III, TPM075/09.20 změna 4, elektromagnet EM230 | [7 empty] | 57
|  |  | Popis : | [7 empty] | 58
|  |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. Zkoušky požárních klapek byly provedeny podle normy EN 1366-2 a dle normy EN 15650. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny. Uzavírací pružina je uvedena v činnost uvolněním páčky spouštění. Impuls pro uvolnění páčky spouštění je ruční, teplotní a elektromagnetem. Provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 73 °C uvede do činnosti uzavírací zařízení nejpozději do 120 sekund. Do teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. Dále je ovládání doplněno o spouštění elektromagnetem napětím AC 230 V. Pro napětí AC 230 V je použit elektromagnet EM230. | [7 empty] | 59
|  |  | Pro spolehlivou funkci je nutné na elektromagnet resp. impulsní spínač připojit odpovídající napětí na dobu 20s až 30s. Po zdvihnutí páčky spouštění elektromagnetem a tím uvolnění páky a zavření klapky, zůstává páčka spouštění zdvihnutá. Před opětovným otevřením klapky je nutné páčku spouštění odjistit vytažením jádra elektromagnetu. | [7 empty] | 60
|  |  | Technické parametry : | [7 empty] | 61
|  |  | Elektromagnet s impulsním spínačem (BNV) : | [7 empty] | 62
|  |  | Jmenovité napětí AC 230V / 50Hz, Zátahový proud 1,2A, Krytí IP 40, Teplota okolí provozní -10°C až +40°C | [7 empty] | 63
* |  |  | Montáž protipožárních klapek | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 64
|  |  | * | [7 empty] | 65
01-1A.4 | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Protidešťová žaluzie 400x400 pro přívod vzduchu (ZN, RAL, s rámečkem do potrubí, se sítem) | kpl | 1 |  | 0 |  | 6.6 | 6.6 | 66
|  |  | Typ: např. IMOS-PZZNS-UR-S-RAL | [7 empty] | 67
|  |  | Popis : | [7 empty] | 68
|  |  | Protidešťové žaluzie PZ jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu s rámem v rohu spojeným nýty. Žaluzie je vyrobena se standardními širokými lamelami (průtočná plocha (min. 75%)) a vybavena svařovanou sítí s oky 10 x 10mm.Žaluzie jsou opatřeny práškovou barvou podle RAL... dle požadavku architektonického řešení. | [7 empty] | 69
* |  |  | Montáž žaluzie protidešťové | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 70
|  |  | * | [7 empty] | 71
01-1A.5a | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Tlumič hluku kruhový d=315 dl.600 | ks | 1 |  | 0 |  | 11.8 | 11.8 | 72
01-1A.5b | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Tlumič hluku kruhový d=250 dl.900 | ks | 1 |  | 0 |  | 11.7 | 11.7 | 73
01-1A.5c | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Tlumič hluku kruhový d=200 dl.900 | ks | 1 |  | 0 |  | 9.74 | 9.74 | 74
|  |  | Typ: např. LDC | [7 empty] | 75
|  |  | Technické parametry : | [7 empty] | 76
|  |  | Útlum hluku (dB) | [7 empty] | 77
|  |  | frekv.pásmo(Hz): 63 -125 -250 -500 -1k -2k -4k -8k | [7 empty] | 78
|  |  | LDC 315-600 : 0 - 2 - 6 - 11 - 14 - 9 - 4 - 5 | [7 empty] | 79
|  |  | LDC 250-900 : 3 - 4 - 8 - 20 - 26 - 23 - 10 - 8 | [7 empty] | 80
|  |  | LDC 200-900 : 2 - 4 - 8 - 24 - 32 - 34 - 13 - 10 | [7 empty] | 81
|  |  | Popis : | [7 empty] | 82
|  |  | LDC je tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Účinně tlumí hluk v potrubí (viz.hlukové parametry). Tloušťka izolace je 50mm. | [7 empty] | 83
* |  |  | Montáž tlumičů hluku | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 84
|  |  | * | [7 empty] | 85
01-1A.6a | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Talířový ventil kovový odvodní d=100 vč.rámečku | kpl | 9 |  | 0 |  | 0.2 | 1.8 | 86
01-1A.6b | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Talířový ventil kovový odvodní d=125 vč.rámečku | kpl | 12 |  | 0 |  | 0.3 | 3.6 | 87
01-1A.6c | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Talířový ventil kovový odvodní d=200 vč.rámečku | kpl | 1 |  | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 88
|  |  | Typ: např. EFFC … | [7 empty] | 89
|  |  | Popis : | [7 empty] | 90
|  |  | Talířový ventil je vyroben z ocelového plechu s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL9010. Upevňovací prstenec je vyroben z pozinkovaného plechu. Snadno nastavitelný středový disk je uložen na šroubu. Talířový ventil a upevňovací prstenec jsou osazeny bajonetovým závitem pro pevné uchycení ventilu k prstenci. Umístění do podhledu. Nastavitelný středový disk umožňuje regulaci množství a tvaru proudu vzduchu, poloha disku se fixuje kontramatkou. Pracuje v rozsahu teplot -20 °C až +140 °C. | [7 empty] | 91
* |  |  | Montáž talířových ventilů | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 92
|  |  | * | [7 empty] | 93
01-1A.7a | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Mřížka dveřní - oboustranná 400x100, vč.upínacího rámu | kpl | 6 |  | 0 |  | 0.3 | 1.8 | 94
01-1A.7b | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Mřížka dveřní - oboustranná 425x125, vč.upínacího rámu | kpl | 4 |  | 0 |  | 0.4 | 1.6 | 95
|  |  | Typ: např. NOVA D 2-…x…-UR1 | [7 empty] | 96
|  |  | Popis : | [7 empty] | 97
|  |  | Oboustranná neprůhledná hliníková mřížka s pevnými lamelami. Mřížka je vhodná pro přenos vzduchu přes dveřní konstrukci. Je určená pro montáž do dveří. Mřížka NOVA-D je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných nebo s RAL 9010. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle vzorníku RAL. Pevné lamely jsou standardně v horizontálním provedení. Příslušenstvím mřížky mohou být dva druhy upínacích rámů pro různé tloušťky dveřní konstrukce. | [7 empty] | 98
* |  |  | Montáž mřížek dveřních | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 99
|  |  | * | [7 empty] | 100
01-1A.8a | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Stěnová mřížka - pro obě strany stěny (celkem 2ks) - 600x200, rozestup lamel 20mm, upínací rám | kpl | 4 |  | 0 |  | 5 | 20 | 101
01-1A.8b | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Stěnová mřížka - pro obě strany stěny (celkem 2ks) - 400x200, rozestup lamel 20mm, upínací rám | kpl | 6 |  | 0 |  | 3.6 | 21.6 | 102
01-1A.8c | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Stěnová mřížka - pro obě strany stěny (celkem 2ks) - 200x200, rozestup lamel 20mm, upínací rám | kpl | 2 |  | 0 |  | 2 | 4 | 103
|  |  | Typ: např. NOVA-L-1-2-…x...-UR-1-20 | [7 empty] | 104
|  |  | Popis : | [7 empty] | 105
|  |  | Mřížka je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných nebo s RAL 9010. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle vzorníku RAL. Pevné přední lamely jsou standardně v horizontálním provedení. Rozteče lamel jsou 20mm. Příslušenstvím vyústky je upínací rámeček (UR). | [7 empty] | 106
* |  |  | Montáž mřížek stěnových | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 107
|  |  | * | [7 empty] | 108
01-1A.9a | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Regulační klapka d=250, ruční ovládání | ks | 1 |  | 0 |  | 3.2 | 3.2 | 109
01-1A.9b | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Regulační klapka d=200, ruční ovládání | ks | 5 |  | 0 |  | 2 | 10 | 110
01-1A.9c | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Regulační klapka d=160, ruční ovládání | ks | 1 |  | 0 |  | 1.6 | 1.6 | 111
01-1A.9d | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Regulační klapka d=125, ruční ovládání | ks | 12 |  | 0 |  | 1.3 | 15.6 | 112
|  |  | Typ: např. TUNE-R-...-B | [7 empty] | 113
|  |  | Popis : | [7 empty] | 114
|  |  | je regulační klapka pro kruhové potrubí s plastovým ručním ovládáním a nízkou těsností pláště typu A, úroveň těsnění listu 1. Používá se k regulaci průtoku vzduchu. Maximální povolená teplota je 80°C. Maximální tlak v potrubí je 500Pa. Klapka je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu, s RAL, v nerezu popřípadě s přírubou. Plastové pouzdro je vyrobeno z materiálu PPO. | [7 empty] | 115
* |  |  | Montáž klapek regulačních kruhových | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 116
|  |  | * | [7 empty] | 117
01-1A.10 | Csystemair | 0107 | Mřížka krycí 400x400 (pozink síť, rámeček do potrubí) | kpl | 2 |  | 0 |  | 2.9 | 5.8 | 118
|  |  | Typ: např. IMOS-KMH…UR1, TPI 4-92 | [7 empty] | 119
|  |  | Popis : | [7 empty] | 120
|  |  | Krycí mřížky slouží pro přívod a odvod vzduchu v rozsahu teplot od 0°C do 70°C. Jsou určené pro zabudování do potrubí. Funkčnost krycí mřížky spočívá v estetickém zakrytí otvoru. Krycí mřížka je vyrobena z pozinkovaného z děrovaného plechu tlouštky 1 mm. Krycí rámeček je vyrobený z pozink.ocelového profilu. Upevňovací rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. | [7 empty] | 121
* |  |  | Montáž mřížek čtyřhranných krycích | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 122
|  |  | * | [7 empty] | 123
* | odb.odhad | 0000 | Požární ucpávka VZT potrubí do d=200 přes stěnu do tl.150mm s požární odolností 60 min (z čedičové vlny o měrné hmotnosti 100kg/m3) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 124
* |  |  | Montáž pož. ucpávek | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 125
|  |  | * | [7 empty] | 126
* | Csystemair | 0107 | Hadice ohebné, Al - zvuk.izolační d=200, tl.izol.25mm | bm | 5 |  | 0 |  | 0.8 | 4 | 127
* | Csystemair | 0107 | Hadice ohebné, Al - zvuk.izolační d=125, tl.izol.25mm | bm | 18 |  | 0 |  | 0.3 | 5.4 | 128
* | Csystemair | 0107 | Hadice ohebné, Al - zvuk.izolační d=100, tl.izol.25mm | bm | 12 |  | 0 |  | 0.2 | 2.4 | 129
|  |  | Typ: např.SONOSYSTEM | [7 empty] | 130
|  |  | Popis : | [7 empty] | 131
|  |  | Sonodec je izolované ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu pro široké použití. Flexibilní potrubí se skládá z perforované vnitřní hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího obalu. Izolované flexibilní potrubí Sonodec splňuje požadavky normy EN 13180. Plášť: AL/Polyester, Izolace: 25mm (skelná vata), Folie: Al/Pol - Polyeester | [7 empty] | 132
|  |  | Montáž ohebných hadic | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 133
|  |  | * | [7 empty] | 134
|  | 0000 | VZT potrubí čtyřhranné sk.I, pozinkované | [7 empty] | 135
|  |  | Trouba 400x400/(300) VS | ks | 1 | [5 empty] | 136
|  |  | Trouba 400x400/(500) VS | ks | 1 | [5 empty] | 137
|  |  | Přechod 400x400-d=315/300 | ks | 1 | [5 empty] | 138
|  |  | Přechod 200x200-d=200/250 | ks | 1 | [5 empty] | 139
|  |  | Trouba 200x200/(500) VS | ks | 1 | [5 empty] | 140
|  |  | Oblouk 200x200/90°-R=100 | ks | 1 | [5 empty] | 141
|  |  | Přechod 200x200-d=200/250 | ks | 1 | [5 empty] | 142
|  |  | Přechod 200x250-d=250/250 | ks | 1 | [5 empty] | 143
|  |  | Trouba 200x250/(4000) VS | ks | 1 | [5 empty] | 144
|  |  | Rozbočka 250x200-200x200-200x200/R=100 | ks | 1 | [5 empty] | 145
|  |  | Přechod 200x200-d=200/200 | ks | 1 | [5 empty] | 146
|  |  | Přechod 200x250-d=125/200 | ks | 1 | [5 empty] | 147
|  |  | * | [7 empty] | 148
|  |  | Trouba 400x400/(300) VS | ks | 1 | [5 empty] | 149
|  |  | Trouba 400x400/(500) VS | ks | 1 | [5 empty] | 150
|  |  | Oblouk 400x400/90°-R=150 | ks | 1 | [5 empty] | 151
|  |  | * | [7 empty] | 152
|  |  | Popis : | [7 empty] | 153
|  |  | standardní materiál: PLECH DIN EN 10142- 1.0226 | [7 empty] | 154
|  |  | povrch: DIN EN 10147+Z275-N-A-CO(Pozinkovaný) | [7 empty] | 155
|  |  | Vzduchovody jsou určeny pro klimatizaci, větrání a odsávání vzduchu bez mechanických příměsí s následujícími parametry: - max. teplota dopravovaného vzduchu 80°C - max. dovolený statický tlakový rozdíl –500Pa až +1000Pa (odpovídá tlakové skupině 1,4 dle DIN 24191) - max. dovolená rychlost vzduchu 12m/s Potrubí není plynotěsné, těsnost potrubí ve III.třídě dle DIN 24194. Čtyřhranné potrubí je vyrobeno z pozinkovaného plechu sk.I dle DIN 10143 s vrstvou pozinkování 275 g/m2, tloušťka plechu odpovídá DIN 24190, je závislá na rozměru delší strany trouby a pohybuje se od 0,6 do 0,8 mm. Vzduchovody jsou opatřeny lištovými spoji C 20, které jsou k vzduchovodům přibodovány nebo jsou volné (označeny VS) pro úpravu délky při montáži. Těsnění spojů se provádí samolepícím těsněním Vitolen 120, jako spojovací materiál se používají pozinkované šrouby, matky a pro vodivé propojení vějířové podložky. | [7 empty] | 156
|  |  | Souhrn potrubí | [7 empty] | 157
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1050mm/0% tvar. | bm | 5 |  | 0 |  | 10 | 50 | 158
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1050mm/100% tvar. | bm | 2.5 |  | 0 |  | 10 | 25 | 159
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1890mm/0% tvar. | bm | 0.5 |  | 0 |  | 19 | 9.5 | 160
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1890mm/100% tvar. | bm | 0.5 |  | 0 |  | 19 | 9.5 | 161
|  |  | * | [7 empty] | 162
* |  |  | Montáž (potrubí) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 163
|  |  | * | [7 empty] | 164
|  | 0000 | VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované | [7 empty] | 165
|  |  | Trouba d=100 | bm | 11 | [5 empty] | 166
|  |  | Trouba d=125 | bm | 28 | [5 empty] | 167
|  |  | Trouba d=160 | bm | 3.5 | [5 empty] | 168
|  |  | Trouba d=200 | bm | 20 | [5 empty] | 169
|  |  | Trouba d=250 | bm | 0.5 | [5 empty] | 170
|  |  | Trouba d=315 | bm | 0.5 | [5 empty] | 171
|  |  | Trouba d=355 | bm | 0.5 | [5 empty] | 172
|  |  | Oblouk d=100/90°-R=1D | ks | 2 | [5 empty] | 173
|  |  | Oblouk d=125/90°-R=1D | ks | 7 | [5 empty] | 174
|  |  | Oblouk d=160/30°-R=1D | ks | 2 | [5 empty] | 175
|  |  | T-kus d=125/d=100 | ks | 2 | [5 empty] | 176
|  |  | T-kus d=125/d=125 | ks | 6 | [5 empty] | 177
|  |  | T-kus d=200/d=125 | ks | 6 | [5 empty] | 178
|  |  | T-kus d=200/d=200 | ks | 2 | [5 empty] | 179
|  |  | T-kus d=355/d=250 | ks | 1 | [5 empty] | 180
|  |  | Přechod d=125/d=100 | ks | 6 | [5 empty] | 181
|  |  | Přechod d=160/d=125 | ks | 1 | [5 empty] | 182
|  |  | Přechod d=200/d=125 | ks | 3 | [5 empty] | 183
|  |  | Přechod d=200/d=160 | ks | 2 | [5 empty] | 184
|  |  | Přechod d=355/d=200 | ks | 1 | [5 empty] | 185
|  |  | Přechod d=355/d=315 | ks | 1 | [5 empty] | 186
|  |  | X-kus d=160/d=125 | ks | 2 | [5 empty] | 187
|  |  | Zaslepení na tvarovku d=160 | ks | 2 | [5 empty] | 188
|  |  | Popis : | [7 empty] | 189
|  |  | Potrubí je určeno pro klimatizaci, větrání a odsávání vzduchu bez mechanických příměsí s následujícími parametry: - max. teplota dopravovaného vzduchu 80°C - max. dovolený statický tlakový rozdíl –500Pa až +1000Pa (odpovídá tlakové skupině 1,4 dle DIN 24191) - max. dovolená rychlost vzduchu 16m/s Základní provedení odpovídá normám DIN 24145 (trouby) a DIN 24147 (tvarovky). Potrubí není plynotěsné. Je vyrobeno z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m2 , tloušťka plechu odpovídá DIN 24145, je závislá na průměru potrubí a pohybuje se od 0,6 do 0,8 mm. Spojování trub se provádí pomocí vnitřních spoje, spojování tvarových dílů pomocí vnějších spojek. Vzájemné spojování tvarových dílů a trub se provádí přímo. Těsnění se provádí 2x ovinutím samolepící hliníkovou páskou.Těsnění spojů se provádí samolepícím těsněním Vitolen 120, jako spojovací materiál se používají pozinkované šrouby, matky a pro vodivé propojení vějířové podložky. | [7 empty] | 190
|  |  | Souhrn potrubí | [7 empty] | 191
* |  | 0000 | Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar. | bm | 62.5 |  | 0 |  | 5 | 312.5 | 192
* |  | 0000 | Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar. | bm | 15 |  | 0 |  | 5 | 75 | 193
* |  | 0000 | Potrubí kruhové do průměru 280mm/0% tvar. | bm | 0.5 |  | 0 |  | 7 | 3.5 | 194
* |  | 0000 | Potrubí kruhové do průměru 280mm/100% tvar. | bm | 0.5 |  | 0 |  | 7 | 3.5 | 195
* |  | 0000 | Potrubí kruhové do průměru 400mm/0% tvar. | bm | 1 |  | 0 |  | 11 | 11 | 196
* |  | 0000 | Potrubí kruhové do průměru 400mm/100% tvar. | bm | 1 |  | 0 |  | 11 | 11 | 197
|  |  | * | [7 empty] | 198
* |  |  | Montáž (potrubí) |  |  |  |  | 0 |  |  | 199
|  |  | * | [7 empty] | 200
|  |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | [7 empty] | 201
* |  |  | Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,....) | kg | 94 |  | 0 |  | 1 | 94 | 202
* |  |  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 7.05 |  | 0 |  | 1 | 7.05 | 203
|  |  | * | [7 empty] | 204
|  |  | Zařízení č.01-1A - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 856 | 205
206
|  |  | * | [7 empty] | 207
|  |  | Zařízení č.01-1B / Celkové větrání výrob.a hyg.místností - část přívod vzduchu - (řešeno v části A) !!! | [7 empty] | 208
|  |  | * | [7 empty] | 209
|  |  | Zařízení č.01-2 / Větrání CHÚC a evakuačního výtahu (1.část) - (řešeno v části A) !!! | [7 empty] | 210
|  |  | * | [7 empty] | 211
212
|  |  | Zařízení č.01-2 / Větrání CHÚC a evakuačního výtahu (2.část) | [7 empty] | 213
|  |  | * | [7 empty] | 214
01-2.1 | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Ventilátor radiální potrubní (do čtyřhranného potrubí) včetně relé tepelné ochrany a 2ks pružných manžet | kpl | 1 |  | 0 |  | 70.7 | 70.7 | 215
|  |  | Typ ventilátoru : např. RS 80-50 L3 | [7 empty] | 216
|  |  | Typ pružné manžety : např. DS 80-50 | [7 empty] | 217
|  |  | Typ relé tepel.ochrany : např. STDT… | [7 empty] | 218
|  |  | Popis : | [7 empty] | 219
|  |  | Ventilátor je určen k instalaci do potrubí. Ventilátor je jednostranně sací radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem. Pro snadnější servis a údržbu jsou ventilátory vybaveny výklopným oběžným kolem. Plášť ventilátoru je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Motor ventilátoru je vybaven vestavěnými tepelnými kontakty vyvedenými do svorkovnice motoru, které musí být připojeny na odpovídající relé tepelné ochrany. Ventilátory je možné instalovat v libovolné poloze. Pružné manžety DS tlumí přenos vibrací do potrubí. | [7 empty] | 220
|  |  | Technické parametry : | [7 empty] | 221
|  |  | Průtok vzduchu : 6000m³/h | [7 empty] | 222
|  |  | Ps : 250Pa | [7 empty] | 223
|  |  | Napětí : 400 V | [7 empty] | 224
|  |  | Frekvence : 50 Hz | [7 empty] | 225
|  |  | Fáze : 3 ~ | [7 empty] | 226
|  |  | Příkon max. : 1879 W | [7 empty] | 227
|  |  | Proud : 3,85 A | [7 empty] | 228
|  |  | SFP : 0,95 kW/m³/s | [7 empty] | 229
|  |  | Maximální teplota média 70 °C | [7 empty] | 230
|  |  | Hladina akustického výkonu (do okolí) : 77,0 dB(A) | [7 empty] | 231
|  |  | Třída izolace motoru F | [7 empty] | 232
|  |  | Třída krytí motoru : IP 54 | [7 empty] | 233
* |  |  | Kompletní montáž ventilátoru a příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 234
|  |  | * | [7 empty] | 235
01-2.2 | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Ventilátor radiální čtyřhranný včetně relé tepelné ochrany, stříšky, základového rámu a pružné manžety | kpl | 1 |  | 0 |  | 70.1 | 70.1 | 236
|  |  | Typ ventilátoru : např. MUB 042 450DV-A2 - Verze: 50 Hz - 90° průtok vzduchu | [7 empty] | 237
|  |  | Typ stříšky : např.WSD-MUB042 | [7 empty] | 238
|  |  | Typ základového rámu : např. TCY… | [7 empty] | 239
|  |  | Typ pružné manžety : např. DS 042/548-548 | [7 empty] | 240
|  |  | Typ relé tepel.ochrany : např. STDT… | [7 empty] | 241
|  |  | Popis : | [7 empty] | 242
|  |  | Ventilátor je vybaven oběžným kolem s dozadu zahnutými lopatkami a motor s vnějším rotorem. Skříň ventilátoru je tvořena z hliníkového rámu s bočními panely z pozinkovaného ocelového plechu s 20mm protihlukovou izolací minerální vlny a plastovými rohovníky. Ventilátor lze instalovat v libovolné poloze s volitelným směrem výtlaku. Přímý nebo boční směr výtlaku se specifikuje při objednávce. Změna směru proudění se docílí pouhou výměnou panelů i na místě instalace. Díky vhodné konstrukci a umístění el. svorkovnice lze ventilátory spolu se stříškou použít pro venkovní aplikace a pomocí základového rámu pro podlahovou montáž. Motor ventilátoru je vybaven vestavěnými tepelnými kontakty vyvedenými do svorkovnice motoru, které musí být připojeny na odpovídající relé tepelné ochrany. | [7 empty] | 243
|  |  | Technické parametry : | [7 empty] | 244
|  |  | Průtok vzduchu : 4000m³/h | [7 empty] | 245
|  |  | Ps : 250Pa | [7 empty] | 246
|  |  | Napětí : 400 V | [7 empty] | 247
|  |  | Frekvence : 50 Hz | [7 empty] | 248
|  |  | Fáze : 3 ~ | [7 empty] | 249
|  |  | Příkon max. : 726 W | [7 empty] | 250
|  |  | Proud : 1,32 A | [7 empty] | 251
|  |  | SFP : 0,87 kW/m³/s | [7 empty] | 252
|  |  | Maximální teplota média 40 °C | [7 empty] | 253
|  |  | Hladina akustického výkonu (do okolí) : 59,0 dB(A) | [7 empty] | 254
|  |  | Třída izolace motoru F | [7 empty] | 255
|  |  | Třída krytí motoru : IP 54 | [7 empty] | 256
* |  |  | Kompletní montáž ventilátoru a příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 257
|  |  | * | [7 empty] | 258
01-2.3 | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Ventilátor radiální čtyřhranný včetně relé tepelné ochrany, stříšky, základového rámu a pružné manžety | kpl | 1 |  | 0 |  | 42.7 | 42.7 | 259
|  |  | Typ ventilátoru : např. MUB 025 355E4-A2 - Verze: 50 Hz - Přímý průtok vzduchu | [7 empty] | 260
|  |  | Typ stříšky : např.WSD-MUB025 | [7 empty] | 261
|  |  | Typ základového rámu : např. TCY… | [7 empty] | 262
|  |  | Typ pružné manžety : např. DS 025/378-378 | [7 empty] | 263
|  |  | Typ relé tepel.ochrany : např. S-ET… | [7 empty] | 264
|  |  | Popis : | [7 empty] | 265
|  |  | Ventilátor je vybaven oběžným kolem s dozadu zahnutými lopatkami a motor s vnějším rotorem. Skříň ventilátoru je tvořena z hliníkového rámu s bočními panely z pozinkovaného ocelového plechu s 20mm protihlukovou izolací minerální vlny a plastovými rohovníky. Ventilátor lze instalovat v libovolné poloze s volitelným směrem výtlaku. Přímý nebo boční směr výtlaku se specifikuje při objednávce. Změna směru proudění se docílí pouhou výměnou panelů i na místě instalace. Díky vhodné konstrukci a umístění el. svorkovnice lze ventilátory spolu se stříškou použít pro venkovní aplikace a pomocí základového rámu pro podlahovou montáž. Motor ventilátoru je vybaven vestavěnými tepelnými kontakty vyvedenými do svorkovnice motoru, které musí být připojeny na odpovídající relé tepelné ochrany. | [7 empty] | 266
|  |  | Technické parametry : | [7 empty] | 267
|  |  | Průtok vzduchu : 1260m³/h | [7 empty] | 268
|  |  | Ps : 250Pa | [7 empty] | 269
|  |  | Napětí : 230 V | [7 empty] | 270
|  |  | Frekvence : 50 Hz | [7 empty] | 271
|  |  | Fáze : 1 ~ | [7 empty] | 272
|  |  | Příkon max. : 259 W | [7 empty] | 273
|  |  | Proud : 1,18 A | [7 empty] | 274
|  |  | SFP : 0,74 kW/m³/s | [7 empty] | 275
|  |  | Maximální teplota média 40 °C | [7 empty] | 276
|  |  | Hladina akustického výkonu (do okolí) : 62,0 dB(A) | [7 empty] | 277
|  |  | Třída izolace motoru B | [7 empty] | 278
|  |  | Třída krytí motoru : IP 44 | [7 empty] | 279
|  |  | Kondenzátor 8 μF | [7 empty] | 280
* |  |  | Kompletní montáž ventilátoru a příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 281
|  |  | * | [7 empty] | 282
01-2.4c | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Klapka regulační těsná 1000x1000, ovládání servopohonem otevřeno/zavřeno (15Nm) | ks | 1 |  | 0 |  | 17.7 | 17.7 | 283
01-2.4d | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Klapka regulační těsná 1000x1000, ovládání servopohonem otevřeno/zavřeno (15Nm) | ks | 1 |  | 0 |  | 17.7 | 17.7 | 284
01-2.4e | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Klapka regulační těsná 500x500, ovládání servopohonem otevřeno/zavřeno (10Nm) | ks | 1 |  | 0 |  | 6.7 | 6.7 | 285
01-2.4f | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Klapka regulační těsná 500x500, ovládání servopohonem otevřeno/zavřeno (10Nm) | ks | 1 |  | 0 |  | 6.7 | 6.7 | 286
|  |  | Typ: např. RKT- …x...-S-UR | [7 empty] | 287
|  |  | Typ servopohonu: např. BELIMO LM230A | [7 empty] | 288
|  |  | Popis : | [7 empty] | 289
|  |  | Těsné klapky do potrubí, jsou určené pro plynulou regulaci objemového průtoku vzduchu a těsné uzavření. Klapky do potrubí jsou řešené tak, aby mohly pracovat v rozmezí teplot -20 až 60 °C a při rozdílu tlaku až do 1000 Pa. Rychlost proudění max. 20 m.s-1. Ovládání klapky je servopohonem 230V(O/Z). Klapka do potrubí je vyrobena z pozinkovaného plechu, příruba P 20. | [7 empty] | 290
* |  |  | Montáž klapek regulačních čtyřhranných | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 291
|  |  | * | [7 empty] | 292
01-2.5c | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Protidešťová žaluzie 1000x1000 pro přívod vzduchu (ZN, RAL, s rámečkem do potrubí, se sítem) | kpl | 1 |  | 0 |  | 22.6 | 22.6 | 293
01-2.5d | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Protidešťová žaluzie 1000x1000 pro přívod vzduchu (ZN, RAL, s rámečkem do potrubí, se sítem) | kpl | 1 |  | 0 |  | 22.6 | 22.6 | 294
01-2.5e | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Protidešťová žaluzie 500x500 pro přívod vzduchu (ZN, RAL, s rámečkem do potrubí, se sítem) | kpl | 1 |  | 0 |  | 8.2 | 8.2 | 295
01-2.5f | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Protidešťová žaluzie 500x500 pro přívod vzduchu (ZN, RAL, s rámečkem do potrubí, se sítem) | kpl | 1 |  | 0 |  | 8.2 | 8.2 | 296
01-2.5g | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Protidešťová žaluzie 1000x400 pro přívod vzduchu (ZN, RAL, s rámečkem do potrubí, se sítem) | kpl | 1 |  | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 297
01-2.5h | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Protidešťová žaluzie 800x400 pro přívod vzduchu (ZN, RAL, s rámečkem do potrubí, se sítem) | kpl | 1 |  | 0 |  | 9.7 | 9.7 | 298
01-2.5i | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Protidešťová žaluzie 400x400 pro přívod vzduchu (ZN, RAL, s rámečkem do potrubí, se sítem) | kpl | 1 |  | 0 |  | 6.1 | 6.1 | 299
|  |  | Typ: např. IMOS-PZZN-…x…-UR-S-RAL | [7 empty] | 300
|  |  | Popis : | [7 empty] | 301
|  |  | Protidešťové žaluzie PZ jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu s rámem v rohu spojeným nýty. Žaluzie je vyrobena se standardními širokými lamelami (průtočná plocha (min. 75%)) a vybavena svařovanou sítí s oky 10 x 10mm.Žaluzie jsou opatřeny práškovou barvou podle RAL... dle požadavku architektonického řešení. | [7 empty] | 302
* |  |  | Montáž žaluzií protidešťových | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 303
|  |  | * | [7 empty] | 304
01-2.6c | Csystemair | 0107 | Mřížka krycí 1000x1000 (pozink síť, rámeček do potrubí) | kpl | 1 |  | 0 |  | 8.6 | 8.6 | 305
01-2.6d | Csystemair | 0107 | Mřížka krycí 1000x1000 (pozink síť, rámeček do potrubí) | kpl | 1 |  | 0 |  | 8.6 | 8.6 | 306
01-2.6e | Csystemair | 0107 | Mřížka krycí 500x500 (pozink síť, rámeček do potrubí) | kpl | 1 |  | 0 |  | 3.8 | 3.8 | 307
01-2.6f | Csystemair | 0107 | Mřížka krycí 500x500 (pozink síť, rámeček do potrubí) | kpl | 1 |  | 0 |  | 3.8 | 3.8 | 308
01-2.6g | Csystemair | 0107 | Mřížka krycí 1400x400 (pozink síť, rámeček do potrubí) | kpl | 1 |  | 0 |  | 6.8 | 6.8 | 309
01-2.6h | Csystemair | 0107 | Mřížka krycí 800x800 (pozink síť, rámeček do potrubí) | kpl | 1 |  | 0 |  | 6.5 | 6.5 | 310
01-2.6i | Csystemair | 0107 | Mřížka krycí 200x200 (pozink síť, rámeček do potrubí) | kpl | 1 |  | 0 |  | 1.3 | 1.3 | 311
01-2.6j | Csystemair | 0107 | Mřížka krycí 200x200 (pozink síť, rámeček do potrubí) | kpl | 1 |  | 0 |  | 1.3 | 1.3 | 312
01-2.6k | Csystemair | 0107 | Mřížka krycí 400x400 (pozink síť, rámeček do potrubí) | kpl | 1 |  | 0 |  | 2.9 | 2.9 | 313
01-2.6l | Csystemair | 0107 | Mřížka krycí 400x400 (pozink síť, rámeček do potrubí) | kpl | 1 |  | 0 |  | 2.9 | 2.9 | 314
01-2.6m | Csystemair | 0107 | Mřížka krycí 400x200 (pozink síť, rámeček do potrubí) | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 2 | 315
|  |  | Typ: např. IMOS-KMH…UR1, TPI 4-92 | [7 empty] | 316
|  |  | Popis : | [7 empty] | 317
|  |  | Krycí mřížky slouží pro přívod a odvod vzduchu v rozsahu teplot od 0°C do 70°C. Jsou určené pro zabudování do potrubí. Funkčnost krycí mřížky spočívá v estetickém zakrytí otvoru. Krycí mřížka je vyrobena z pozinkovaného z děrovaného plechu tlouštky 1 mm. Krycí rámeček je vyrobený z pozink.ocelového profilu. Upevňovací rámeček je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. | [7 empty] | 318
* |  |  | Montáž mřížek čtyřhranných krycích | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 319
|  |  | * | [7 empty] | 320
01-2.7a | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Žaluzie přetlaková (přívodní-podtlak) 1000x400 umístěná v potrubí (součást potrubní trasy). | kpl | 1 |  | 0 |  | 4.5 | 4.5 | 321
01-2.7b | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Žaluzie přetlaková (přívodní-podtlak) 800x400 umístěná v potrubí (součást potrubní trasy). | kpl | 1 |  | 0 |  | 3.5 | 3.5 | 322
01-2.7c | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Žaluzie přetlaková (přívodní-podtlak) 400x400 umístěná v potrubí (součást potrubní trasy). | kpl | 1 |  | 0 |  | 2.5 | 2.5 | 323
|  |  | Typ: např. PTZ-S/E-…x… | [7 empty] | 324
|  |  | Popis : | [7 empty] | 325
|  |  | Přetlaková žaluzie PTZ je určená k uzavření nebo otevření otvorů ve stěně budovy nebo v potrubních vzduchotechnických rozvodech na základě vytvořeného přetlaku nebo podtlaku. Maximální rychlost proudění je 8 m/s. Pracovní rozsah teplot je -30 °C až +70°C při Δp ≤ 600 Pa. Žaluzie PTZ jsou standardně počátečním nebo koncovým prvkem potrubních vzduchotechnických tras. Konstrukčně jsou žaluzie PTZ buď výfukové (přetlakové) PTZ-E nebo sací (podtlakové) PTZ-S. Obvodový rám žaluzie je vyroben z eloxovaného hliníkového profilu. Lamely žaluzie jsou standardně vyrobené z pevného PVC s odolností vůči UV záření a jeho barevný odstín je šedý. Na vyžádání lze lamely vyrobit z hliníkového profilu. V případě barevného provedení žaluzií, jsou lamely vždy z hliníku povrchově upravené příslušnou práškovou barvou RAL. Součástí dodávky je vždy upínací rám vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu viz obr. 2, 3 a 4. Na vyžádání lze vyrobit přetlakové žaluzie PTZ jako součást potrubní trasy uvnitř budovy. | [7 empty] | 326
* |  |  | Montáž žaluzií přetlakových | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 327
|  |  | * | [7 empty] | 328
01-2.8 | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Klapka regulační těsná 400x200, ovládání ruční | ks | 1 |  | 0 |  | 5 | 5 | 329
|  |  | Typ: např. RKT-…x...-R | [7 empty] | 330
|  |  | Popis : | [7 empty] | 331
|  |  | Těsné klapky do potrubí, jsou určené pro plynulou regulaci objemového průtoku vzduchu a těsné uzavření. Klapky do potrubí jsou řešené tak, aby mohly pracovat v rozmezí teplot -20 až 60 °C a při rozdílu tlaku až do 1000 Pa. Rychlost proudění max. 20 m.s-1. Ovládání klapky je ruční. Klapka do potrubí je vyrobena z pozinkovaného plechu, příruba P 20. | [7 empty] | 332
* |  |  | Montáž klapek regulačních čtyřhranných | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 333
|  |  | * | [7 empty] | 334
|  | 0000 | VZT potrubí čtyřhranné sk.I, pozinkované | [7 empty] | 335
|  |  | Trouba 1000x400/(400) VS | ks | 1 | [5 empty] | 336
|  |  | Trouba 1000x400/1500 | ks | 1 | [5 empty] | 337
|  |  | Přechod (jednostr.) 400x1000-500x800/500 | ks | 1 | [5 empty] | 338
|  |  | Přechod (jednostr.) 500x800-400x1400/500 | ks | 1 | [5 empty] | 339
|  |  | Trouba 1400x400/(150) VS | ks | 1 | [5 empty] | 340
|  |  | * | [7 empty] | 341
|  |  | Trouba 1000x1000/(650) VS | ks | 1 | [5 empty] | 342
|  |  | * | [7 empty] | 343
|  |  | Trouba 1000x1000/(650) VS | ks | 1 | [5 empty] | 344
|  |  | * | [7 empty] | 345
|  |  | Trouba 500x500/(400) VS | ks | 1 | [5 empty] | 346
|  |  | * | [7 empty] | 347
|  |  | Trouba 500x500/(400) VS | ks | 1 | [5 empty] | 348
|  |  | * | [7 empty] | 349
|  |  | Trouba 400x400/(250) VS | ks | 1 | [5 empty] | 350
|  |  | Přechod 400x400-378x378/200 | ks | 1 | [5 empty] | 351
|  |  | Přechod 400x378-378x378/300 | ks | 1 | [5 empty] | 352
|  |  | Koleno ostré přechodové (s vodícími plechy) 378x400-200x400/90°-R=150 | ks | 1 | [5 empty] | 353
|  |  | Trouba 400x200/(1000) VS | ks | 1 | [5 empty] | 354
|  |  | Odbočka 200x400-200x400-200x400/R=100/500 | ks | 1 | [5 empty] | 355
|  |  | Přechod 400x200-200x200/500 | ks | 1 | [5 empty] | 356
|  |  | Trouba 200x200/(2000) VS | ks | 1 | [5 empty] | 357
|  |  | Odbočka 200x200-100x200-200x200/R=100/500 | ks | 1 | [5 empty] | 358
|  |  | Trouba 200x100/(2000) VS | ks | 1 | [5 empty] | 359
|  |  | Koleno přechodové ostré 200x200-100x200/90°-R=100 | ks | 1 | [5 empty] | 360
|  |  | Trouba 400x200/(300) VS | ks | 1 | [5 empty] | 361
|  |  | Trouba 200x200/(300) VS | ks | 1 | [5 empty] | 362
|  |  | Trouba 200x200/(300) VS | ks | 1 | [5 empty] | 363
|  |  | * | [7 empty] | 364
|  |  | Trouba 400x400/(500) VS | ks | 1 | [5 empty] | 365
|  |  | Oblouk 400x400/90°-R=150 | ks | 1 | [5 empty] | 366
|  |  | Trouba 400x400/(500) VS | ks | 1 | [5 empty] | 367
|  |  | * | [7 empty] | 368
|  |  | Trouba 800x400/(250) VS | ks | 1 | [5 empty] | 369
|  |  | Přechod 800x400-548x548/200 | ks | 1 | [5 empty] | 370
|  |  | Přechod 548x548-800x548/300 | ks | 1 | [5 empty] | 371
|  |  | Koleno ostré přechodové (s vodícími plechy) 548x800-160x800/90°-R=150 | ks | 1 | [5 empty] | 372
|  |  | Trouba 800x160/(1250) VS | ks | 1 | [5 empty] | 373
|  |  | Koleno ostré 160x800/90°-R=100 | ks | 1 | [5 empty] | 374
|  |  | Trouba 800x160/(500) VS | ks | 1 | [5 empty] | 375
|  |  | Koleno ostré (s vodícími plechy) 800x160/90°-R=150 | ks | 1 | [5 empty] | 376
|  |  | Trouba 800x160/(800) VS | ks | 1 | [5 empty] | 377
|  |  | Koleno ostré 160x800/90°-R=100 | ks | 1 | [5 empty] | 378
|  |  | Koleno ostré přechodové (s vodícími plechy) 160x800-800x800/90°-R=150 | ks | 1 | [5 empty] | 379
|  |  | Trouba 800x800/(500) VS | ks | 1 | [5 empty] | 380
|  |  | * | [7 empty] | 381
|  |  | Popis : | [7 empty] | 382
|  |  | standardní materiál: PLECH DIN EN 10142- 1.0226 | [7 empty] | 383
|  |  | povrch: DIN EN 10147+Z275-N-A-CO(Pozinkovaný) | [7 empty] | 384
|  |  | Vzduchovody jsou určeny pro klimatizaci, větrání a odsávání vzduchu bez mechanických příměsí s následujícími parametry: - max. teplota dopravovaného vzduchu 80°C - max. dovolený statický tlakový rozdíl –500Pa až +1000Pa (odpovídá tlakové skupině 1,4 dle DIN 24191) - max. dovolená rychlost vzduchu 12m/s Potrubí není plynotěsné, těsnost potrubí ve III.třídě dle DIN 24194. Čtyřhranné potrubí je vyrobeno z pozinkovaného plechu sk.I dle DIN 10143 s vrstvou pozinkování 275 g/m2, tloušťka plechu odpovídá DIN 24190, je závislá na rozměru delší strany trouby a pohybuje se od 0,6 do 0,8 mm. Vzduchovody jsou opatřeny lištovými spoji C 20, které jsou k vzduchovodům přibodovány nebo jsou volné (označeny VS) pro úpravu délky při montáži. Těsnění spojů se provádí samolepícím těsněním Vitolen 120, jako spojovací materiál se používají pozinkované šrouby, matky a pro vodivé propojení vějířové podložky. | [7 empty] | 385
|  |  | Souhrn potrubí | [7 empty] | 386
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 650mm/0% tvar. | bm | 2.4 |  | 0 |  | 5 | 12 | 387
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 650mm/100% tvar. | bm | 0.5 |  | 0 |  | 5 | 2.5 | 388
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1050mm/0% tvar. | bm | 3.1 |  | 0 |  | 10 | 31 | 389
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1050mm/100% tvar. | bm | 1.4 |  | 0 |  | 10 | 14 | 390
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1500mm/0% tvar. | bm | 1.6 |  | 0 |  | 15 | 24 | 391
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1500mm/100% tvar. | bm | 1.2 |  | 0 |  | 15 | 18 | 392
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1890mm/0% tvar. | bm | 1.6 |  | 0 |  | 19 | 30.4 | 393
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1890mm/100% tvar. | bm | 2.3 |  | 0 |  | 19 | 43.7 | 394
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 2630mm/0% tvar. | bm | 4.7 |  | 0 |  | 29 | 136.3 | 395
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 2630mm/100% tvar. | bm | 2.8 |  | 0 |  | 29 | 81.2 | 396
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 3500mm/0% tvar. | bm | 3 |  | 0 |  | 38 | 114 | 397
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 3500mm/100% tvar. | bm | 2.6 |  | 0 |  | 38 | 98.8 | 398
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 4000mm/0% tvar. | bm | 1.8 |  | 0 |  | 54 | 97.2 | 399
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 4000mm/100% tvar. | bm | 0.6 |  | 0 |  | 54 | 32.4 | 400
|  |  | * | [7 empty] | 401
|  |  | Montáž (potrubí) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 402
|  |  | * | [7 empty] | 403
|  |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | [7 empty] | 404
* |  |  | Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,....) | kg | 140 |  | 0 |  | 1 | 140 | 405
* |  |  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 10.5 |  | 0 |  | 1 | 10.5 | 406
|  |  | * | [7 empty] | 407
|  |  | Zařízení č.01-2 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 1272 | 408
409
410
|  |  | Zařízení č.01-3 / VZT pro další místnosti | [7 empty] | 411
|  |  | * | [7 empty] | 412
01-3.1a | Cmandik | 0018 | Požární stěnový uzávěr 500x315 se servopohonem s termoelektrickým aktivačním zařízením | kpl | 1 |  | 0 |  | 14 | 14 | 413
01-3.1b | Cmandik | 0018 | Požární stěnový uzávěr 500x315 se servopohonem s termoelektrickým aktivačním zařízením | kpl | 1 |  | 0 |  | 14 | 14 | 414
01-3.1c | Cmandik | 0018 | Požární stěnový uzávěr 200x315 se servopohonem s termoelektrickým aktivačním zařízením | kpl | 1 |  | 0 |  | 6 | 6 | 415
|  |  | Typ stěnového uzávěru : např. PSUM-90, servopohon Belimo BLF 230-T, TPM 006/99.40 | [7 empty] | 416
|  |  | Popis : | [7 empty] | 417
|  |  | Požární stěnové uzávěry s krycími mřížkami (nedílná součást uzávěru), jsou uzávěry otvorů (bez navazujícího potrubí) ventilačních systémů v požárně dělících stěnách, konstrukcích, výtahových a jiných šachet, kabelových a jiných kanálů, zabraňující šíření tepla a zplodin hoření. Listy uzávěru uzavírají samočinně průchod vzduchu pomocí uzavíracího zařízení, které je uvedeno v činnost uvolněním tavné pojistky nebo přerušením napájení servopohonu. Po uzavření jsou listy uzávěru uloženy do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a uzávěr neprodyšně uzavře. Provedení s dvoupolohovým servopohonem 230V/50Hz s pružinovým zpětným chodem 90°, jejichž součástí je termoelektrické aktivační zařízení reagující na teplotu +72°C. Při této teplotě dojde k aktivaci pojistek a tím k trvalému přerušení napájecího napětí. Zpětnou pružinou servopohonu se uzávěr přestaví do polohy "ZAVŘENO". Servopohony jsou vybaveny signalizací poloh listů uzávěru "OTEVŘENO" - "ZAVŘENO" zajištěnou dvěma zabudovanými pevně nastavenými mikrospínači přimo v servopohonech. | [7 empty] | 418
|  |  | Technické parametry : | [7 empty] | 419
|  |  | Požární odolnost : EI 90 DP1 | [7 empty] | 420
|  |  | Servopohon (BNV) : | [7 empty] | 421
|  |  | Napájecí napětí AC 230V/50Hz, příkon(při otevírání) 5W, příkon(v klidu) 3W, Dimenzování : 7VA ( Imax150mA @ 10ms) Krytí IP 54, Teplota okolí provozní -30°C až +70°C | [7 empty] | 422
* |  |  | Montáž požárních stěnových uzávěrů | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 423
|  |  | * | [7 empty] | 424
01-3.2 |  |  | Split systém R410A (power inverter, chlazení, vytápění tepel.čerpadlem do te= -15°C) ve složení : | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | 425
|  |  | a) Hlavní zařízení - vnitřní a venkovní jednotky | [7 empty] | 426
01-3.2a | C-GEA KLIMATIZACE | 0068 | Vnitřní jednotka - nástěnné provedení | ks | 1 |  |  |  | 10 | 10 | 427
|  |  | Typ: např. MSZ-FH35VE | [7 empty] | 428
|  |  | Technické parametry : | [7 empty] | 429
|  |  | Jmenovitý chladící výkon 3,5 kW (1,1-3,8 kW) | [7 empty] | 430
|  |  | Jmenovitý topný výkon 4,0 kW (1,3-4,6 kW) | [7 empty] | 431
|  |  | Vzduchový výkon 210 - 432 m³/h | [7 empty] | 432
|  |  | Napětí 230 V | [7 empty] | 433
|  |  | Frekvence 50 Hz | [7 empty] | 434
|  |  | Akustický tlak v dB(A) ve vzdálenosti 1,0 m pod jednotkou nízká / vysoká 21 / 36 dB(A) | [7 empty] | 435
|  |  | ŠířkaxHloubkaxVýška (mm) 798 x 195 x 299 | [7 empty] | 436
|  |  | Hmotnost (v kg) 10,0 kg | [7 empty] | 437
|  |  | Chladivo R410A | [7 empty] | 438
|  |  | Dimenze potrubí- kapalina 6 mm | [7 empty] | 439
|  |  | plyn 16 mm | [7 empty] | 440
|  |  | kondenzát 32 mm | [7 empty] | 441
01-3.2b | C-GEA KLIMATIZACE | 0068 | Vnější kompresor-kondenzátorová jednotka - Power inverter | ks | 1 |  |  |  | 31 | 31 | 442
|  |  | Typ: např. MUZ-FH35VE | [7 empty] | 443
|  |  | Technické parametry : | [7 empty] | 444
|  |  | Vzduchový výkon 2154 m³/h | [7 empty] | 445
|  |  | El.příkon vč.vnitřní jednotky chlazení / topení 1,08 / 1,03 kW | [7 empty] | 446
|  |  | Napětí 230 V | [7 empty] | 447
|  |  | Frekvence 50 Hz | [7 empty] | 448
|  |  | Jištění 10 A | [7 empty] | 449
|  |  | Spouštěcí metoda - Inverter | [7 empty] | 450
|  |  | Akustický tlak ve vzdál. 1 m (max.) - chlazení/topení 49 / 50 dB(A) | [7 empty] | 451
|  |  | ŠířkaxHloubkaxVýška (mm) 800 x 285 x 550 | [7 empty] | 452
|  |  | Hmotnost ( v kg ) 31 kg | [7 empty] | 453
|  |  | Chladivo (předplněno na 30m potrubí) R 410A (0,8 kg) | [7 empty] | 454
|  |  | Max. převýšení mezi vnitřní a vnější jednotkou 12 m | [7 empty] | 455
|  |  | Max. délka potrubí chladiva 20 m | [7 empty] | 456
| C-GEA KLIMATIZACE | 0068 | b) Řízení jednotek (ovladače jednotek) | [7 empty] | 457
* |  |  | Ovladač kabelový | kpl | 1 |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 458
* |  |  | Stíněný dvoužílový vodič komunikační pro el.propojení jednotek | bm | 16 |  | 0 |  | 0.05 | 0.8 | 459
|  |  | c) Rozvody chladiva | [7 empty] | 460
* |  |  | Rozvody chladiva d=6 mm + d=16 mm (CU potrubí včetně zaizolování a mont. materiálu), trasa mezi venk. a vnitřní jednotkou cca 16m | bm | 16 |  | 0 |  | 2 | 32 | 461
* |  |  | Vakuování, tlaková zkouška+tlakový dusík | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | 462
|  |  | * | [7 empty] | 463
* |  |  | Montáž (kompletní, el.propojení, zprovoznění,..) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 464
|  |  | * | [7 empty] | 465
| Ceník ZTI | 0000 | d) Odvod kondenzátu od vnitřní potrubní jednotky (dodávka vč.montáže): | [7 empty] | 466
* |  |  | Potrubí kanalizační připojovací DN 32 vč. uložení | bm | 8 |  | 0 |  |  |  | 467
* |  |  | Kondenzační sifon DN40, s mechanickou zápach. uz. a čistící vložkou (dodat jen v případě napojení na dešťovou kanalizaci) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 468
* |  |  | Ochrana potrubí přilepenými tepelně izol. trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm | bm | 8 |  | 0 |  |  |  | 469
|  |  | * | [7 empty] | 470
|  |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | [7 empty] | 471
* |  |  | Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,....) | kg | 14 |  | 0 |  | 1 | 14 | 472
* |  |  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 1.05 |  | 0 |  | 1 | 1.05 | 473
|  |  | * | [7 empty] | 474
|  |  | Zařízení č.01-3 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 123 | 475
476
477
|  |  | SO 002 Administrativa a šatny | [7 empty] | 478
479
|  |  | Zařízení č.02-1 / Větrání hygienických místností | [7 empty] | 480
|  |  | * | [7 empty] | 481
02-1.1 | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Ventilátor radiální potrubní (do kruhového potrubí) včetně relé tepelné ochrany, zpětné klapky a 2ks rychloupínacích spon | kpl | 1 |  | 0 |  | 3.1 | 3.1 | 482
|  |  | Typ ventilátoru : např. RVK SILEO 125E2-L | [7 empty] | 483
|  |  | Typ zpětné klapky : např. RSK 125 | [7 empty] | 484
|  |  | Typ rychloupínacích spon : např. FK 125 | [7 empty] | 485
|  |  | Popis : | [7 empty] | 486
|  |  | Ventilátor je určen pro montáž do kruhového potrubí. Plášť ventilátoru je vyrobený z plastu PA6 (polyamid s 30% podílem skleněných vláken). Ventilátory mají oběžná kola s dozadu zahnutými lopatkami a motory s vnějším rotorem. Na ochranu motoru má ventilátor vestavěné tepelné kontakty s ručním resetem dle EN 60335-2-80. Rychloupínací spona FK umožňuje snadnou montáž i demontáž a zamezuje přenosu vibrací do potrubí. | [7 empty] | 487
|  |  | Technické parametry : | [7 empty] | 488
|  |  | Průtok vzduchu : 130 m³/h | [7 empty] | 489
|  |  | Ps : 150 Pa | [7 empty] | 490
|  |  | Napětí : 230 V | [7 empty] | 491
|  |  | Frekvence : 50 Hz | [7 empty] | 492
|  |  | Fáze : 1 ~ | [7 empty] | 493
|  |  | Příkon max. : 59 W | [7 empty] | 494
|  |  | Proud : 0,26 A | [7 empty] | 495
|  |  | SFP : 1,35 kW/m³/s | [7 empty] | 496
|  |  | Maximální teplota média 70 °C | [7 empty] | 497
|  |  | Hladina akustického výkonu (do okolí) : 50,0 dB(A) | [7 empty] | 498
|  |  | Třída izolace motoru B | [7 empty] | 499
|  |  | Třída krytí motoru : IP 44 | [7 empty] | 500
|  |  | Kondenzátor 2 μF | [7 empty] | 501
* |  |  | Kompletní montáž ventilátoru a příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 502
|  |  | * | [7 empty] | 503
02-1.2 | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Ventilátor potrubní (do kruhového potrubí) včetně relé tepelné ochrany, zpětné klapky a 2ks rychloupínacích spon | kpl | 1 |  | 0 |  | 4.3 | 4.3 | 504
|  |  | Typ ventilátoru : např. PRIO 200 E2 | [7 empty] | 505
|  |  | Typ zpětné klapky : např. RSK 200 | [7 empty] | 506
|  |  | Typ rychloupínacích spon : např. FK 200 | [7 empty] | 507
|  |  | Popis : | [7 empty] | 508
|  |  | Ventilátor je určen k instalaci do potrubí. Ventilátory mají 25mm dlouhá připojovací hrdla dle EN 1506:1997. Ventilátory mají speciálně vyvinutá aerodynamicky optimalizovaná oběžná kola a a motor s vnějším rotorem. Ventilátory jsou vybaveny motory s vestavěnými tepelnými kontakty s manuálním restartem dle EN 60335-2-80. Vzduchově těsný plášť ventilátoru (třída těsnosti C dle EN 12237:2003) je vyroben ze speciálního kompozitního materiálu. Rychloupínací spona FK umožňuje snadnou montáž i demontáž a tlumí přenos vibrací do potrubí. Montážní konzola je k dispozici jako příslušenství. | [7 empty] | 509
|  |  | Technické parametry : | [7 empty] | 510
|  |  | Průtok vzduchu : 640 m³/h | [7 empty] | 511
|  |  | Ps : 150 Pa | [7 empty] | 512
|  |  | Napětí : 230 V | [7 empty] | 513
|  |  | Frekvence : 50 Hz | [7 empty] | 514
|  |  | Fáze : 1 ~ | [7 empty] | 515
|  |  | Příkon max. : 72 W | [7 empty] | 516
|  |  | Proud : 0,33 A | [7 empty] | 517
|  |  | SFP : 0,39 kW/m³/s | [7 empty] | 518
|  |  | Maximální teplota média 55 °C | [7 empty] | 519
|  |  | Hladina akustického výkonu (do okolí) : 50,0 dB(A) | [7 empty] | 520
|  |  | Třída izolace motoru B | [7 empty] | 521
|  |  | Třída krytí motoru : IP 44 | [7 empty] | 522
|  |  | Kondenzátor 1,5 μF | [7 empty] | 523
* |  |  | Kompletní montáž ventilátoru a příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 524
|  |  | * | [7 empty] | 525
02-1.3 | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Ventilátor potrubní (do kruhového potrubí) včetně relé tepelné ochrany, zpětné klapky a 2ks rychloupínacích spon | kpl | 1 |  | 0 |  | 4.3 | 4.3 | 526
|  |  | Typ ventilátoru : např. PRIO 200 E2 | [7 empty] | 527
|  |  | Typ zpětné klapky : např. RSK 200 | [7 empty] | 528
|  |  | Typ rychloupínacích spon : např. FK 200 | [7 empty] | 529
|  |  | Popis : | [7 empty] | 530
|  |  | Ventilátor je určen k instalaci do potrubí. Ventilátory mají 25mm dlouhá připojovací hrdla dle EN 1506:1997. Ventilátory mají speciálně vyvinutá aerodynamicky optimalizovaná oběžná kola a a motor s vnějším rotorem. Ventilátory jsou vybaveny motory s vestavěnými tepelnými kontakty s manuálním restartem dle EN 60335-2-80. Vzduchově těsný plášť ventilátoru (třída těsnosti C dle EN 12237:2003) je vyroben ze speciálního kompozitního materiálu. Rychloupínací spona FK umožňuje snadnou montáž i demontáž a tlumí přenos vibrací do potrubí. Montážní konzola je k dispozici jako příslušenství. | [7 empty] | 531
|  |  | Technické parametry : | [7 empty] | 532
|  |  | Průtok vzduchu : 560 m³/h | [7 empty] | 533
|  |  | Ps : 165 Pa | [7 empty] | 534
|  |  | Napětí : 230 V | [7 empty] | 535
|  |  | Frekvence : 50 Hz | [7 empty] | 536
|  |  | Fáze : 1 ~ | [7 empty] | 537
|  |  | Příkon max. : 72 W | [7 empty] | 538
|  |  | Proud : 0,33 A | [7 empty] | 539
|  |  | SFP : 0,39 kW/m³/s | [7 empty] | 540
|  |  | Maximální teplota média 55 °C | [7 empty] | 541
|  |  | Hladina akustického výkonu (do okolí) : 50,0 dB(A) | [7 empty] | 542
|  |  | Třída izolace motoru B | [7 empty] | 543
|  |  | Třída krytí motoru : IP 44 | [7 empty] | 544
|  |  | Kondenzátor 1,5 μF | [7 empty] | 545
* |  |  | Kompletní montáž ventilátoru a příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 546
|  |  | * | [7 empty] | 547
02-1.4a | Csystemair | 0107 | Hlavice výfuková d=200 | ks | 2 |  | 0 |  | 3.8 | 7.6 | 548
02-1.4b | Csystemair | 0107 | Hlavice výfuková d=160 | ks | 1 |  | 0 |  | 2.8 | 2.8 | 549
|  |  | Typ: např. IMOS-VH | [7 empty] | 550
|  |  | Popis : | [7 empty] | 551
|  |  | K zabránění vnikání nečistot do hlavice a hlavně do odtokového otvoru budou hlavice dodány se sítem. Výfuková hlavice se skládá z přírubového spoje, obvodového pláště, odvodního kanálku, kotvících ok a síta. Hlavice se standardně vyrábějí z pozinkovaných plechů z nelegovaných ocelí o různé síle plechu, podle jmenovitého rozměru.Spojení hlavních částí hlavice jsou provedené elektrickým svářením. | [7 empty] | 552
* |  |  | Montáž hlavic výfukových | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 553
|  |  | * | [7 empty] | 554
02-1.5a | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Tlumič hluku kruhový d=200 dl.600 | ks | 4 |  | 0 |  | 6.9 | 27.6 | 555
02-1.5b | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Tlumič hluku kruhový d=125 dl.600 | ks | 2 |  | 0 |  | 4.4 | 8.8 | 556
|  |  | Typ: např. LDC … | [7 empty] | 557
|  |  | Technické parametry : | [7 empty] | 558
|  |  | Útlum hluku (dB) | [7 empty] | 559
|  |  | frekv.pásmo(Hz): 63 -125 -250 -500 -1k -2k -4k -8k | [7 empty] | 560
|  |  | LDC 200-600 : 3 - 3 - 9 - 23 - 30 - 40 - 22 - 14 | [7 empty] | 561
|  |  | LDC 125-600 : 2 - 3 - 7 - 16 - 21 - 23 - 9 - 8 | [7 empty] | 562
|  |  | Popis : | [7 empty] | 563
|  |  | LDC je tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Účinně tlumí hluk v potrubí (viz.hlukové parametry). Tloušťka izolace je 50mm. | [7 empty] | 564
* |  |  | Montáž tlumičů hluku | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 565
|  |  | * | [7 empty] | 566
02-1.6a | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Talířový ventil kovový odvodní d=100 vč.rámečku | kpl | 11 |  | 0 |  | 0.2 | 2.2 | 567
02-1.6b | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Talířový ventil kovový odvodní d=125 vč.rámečku | kpl | 2 |  | 0 |  | 0.6 | 1.2 | 568
02-1.6c | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Talířový ventil kovový odvodní d=160 vč.rámečku | kpl | 5 |  | 0 |  | 0.6 | 3 | 569
|  |  | Typ: např. EFFC … | [7 empty] | 570
|  |  | Popis : | [7 empty] | 571
|  |  | Talířový ventil je vyroben z ocelového plechu s epoxypolyesterovým nátěrem bílé barvy RAL9010. Upevňovací prstenec je vyroben z pozinkovaného plechu. Snadno nastavitelný středový disk je uložen na šroubu. Talířový ventil a upevňovací prstenec jsou osazeny bajonetovým závitem pro pevné uchycení ventilu k prstenci. Umístění do podhledu. Nastavitelný středový disk umožňuje regulaci množství a tvaru proudu vzduchu, poloha disku se fixuje kontramatkou. Pracuje v rozsahu teplot -20 °C až +140 °C. | [7 empty] | 572
* |  |  | Montáž talířových ventilů | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 573
|  |  | * | [7 empty] | 574
02-1.7a | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Mřížka dveřní - oboustranná 400x100, vč.upínacího rámu | kpl | 6 |  | 0 |  | 0.3 | 1.8 | 575
|  |  | Typ: např. NOVA D-2-…x…-UR1 | [7 empty] | 576
|  |  | Popis : | [7 empty] | 577
|  |  | Oboustranná neprůhledná hliníková mřížka s pevnými lamelami. Mřížka je vhodná pro přenos vzduchu přes dveřní konstrukci. Je určená pro montáž do dveří. Mřížka NOVA-D je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných nebo s RAL 9010. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle vzorníku RAL. Pevné lamely jsou standardně v horizontálním provedení. Příslušenstvím mřížky mohou být dva druhy upínacích rámů pro různé tloušťky dveřní konstrukce. | [7 empty] | 578
* |  |  | Montáž mřížek dveřních | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 579
|  |  | * | [7 empty] | 580
02-1.8a | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Stěnová mřížka - pro obě strany stěny (celkem 2ks) - 600x200, rozestup lamel 20mm, upínací rám | kpl | 2 |  | 0 |  | 5 | 10 | 581
02-1.8b | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Stěnová mřížka - pro obě strany stěny (celkem 2ks) - 300x100, rozestup lamel 20mm, upínací rám | kpl | 8 |  | 0 |  | 1.8 | 14.4 | 582
|  |  | Typ: např. NOVA-L-1-2-…x...-UR-1-20 | [7 empty] | 583
|  |  | Popis : | [7 empty] | 584
|  |  | Mřížka je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných nebo s RAL 9010. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle vzorníku RAL. Pevné přední lamely jsou standardně v horizontálním provedení. Rozteče lamel jsou 20mm. Příslušenstvím vyústky je upínací rámeček (UR). | [7 empty] | 585
* |  |  | Montáž mřížek stěnových | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 586
|  |  | * | [7 empty] | 587
02-1.9a | Csystemair | 0107 | Regulační klapka d=100, ruční ovládání | ks | 9 |  | 0 |  | 1 | 9 | 588
02-1.9b | Csystemair | 0107 | Regulační klapka d=125, ruční ovládání | ks | 1 |  | 0 |  | 1.3 | 1.3 | 589
02-1.9c | Csystemair | 0107 | Regulační klapka d=160, ruční ovládání | ks | 5 |  | 0 |  | 1.6 | 8 | 590
|  |  | Typ: např. TUNE-R-B | [7 empty] | 591
|  |  | Popis : | [7 empty] | 592
|  |  | je regulační klapka pro kruhové potrubí s plastovým ručním ovládáním a nízkou těsností pláště typu A, úroveň těsnění listu 1. Používá se k regulaci průtoku vzduchu. Maximální povolená teplota je 80°C. Maximální tlak v potrubí je 500Pa. Klapka je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu, s RAL, v nerezu popřípadě s přírubou. Plastové pouzdro je vyrobeno z materiálu PPO. | [7 empty] | 593
* |  |  | Montáž klapek regulačních kruhových | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 594
|  |  | * | [7 empty] | 595
02-1.10 | Csystemair | 0107 | Klapka regulační těsná 200x200, ovládání ruční | ks | 1 |  | 0 |  | 1.9 | 1.9 | 596
|  |  | Typ: např. RKT- …x...-R-UR | [7 empty] | 597
|  |  | Popis : | [7 empty] | 598
|  |  | Těsné klapky do potrubí, jsou určené pro plynulou regulaci objemového průtoku vzduchu a těsné uzavření. Klapky do potrubí jsou řešené tak, aby mohly pracovat v rozmezí teplot -20 až 60 °C a při rozdílu tlaku až do 1000 Pa. Rychlost proudění max. 20 m.s-1. Ovládání klapky je ruční. Klapka do potrubí je vyrobena z pozinkovaného plechu, příruba P 20. | [7 empty] | 599
* |  |  | Montáž klapek regulačních čtyřhranných | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 600
|  |  | * | [7 empty] | 601
02-1.11 | Csystemair | 0107 | Protidešťová žaluzie 200x200 pro přívod vzduchu (AL, RAL, s rámečkem do potrubí, se sítem) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0.7 | 0.7 | 602
|  |  | Typ: např. IMOS-PZAL-…x…-UR-S-RAL | [7 empty] | 603
|  |  | Popis : | [7 empty] | 604
|  |  | Protidešťové žaluzie jsou vyrobeny z anodizovaného hliníku a jsou vybaveny svařovanou sítí s oky 10 x 10mm. | [7 empty] | 605
* |  |  | Montáž žaluzií protidešťových | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 606
|  |  | * | [7 empty] | 607
* | Csystemair | 0107 | Hadice ohebné, Al - zvuk.izolační d=200, tl.izol.25mm | bm | 1 |  | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 608
* | Csystemair | 0107 | Hadice ohebné, Al - zvuk.izolační d=160, tl.izol.25mm | bm | 7.5 |  | 0 |  | 0.5 | 3.75 | 609
* | Csystemair | 0107 | Hadice ohebné, Al - zvuk.izolační d=125, tl.izol.25mm | bm | 4 |  | 0 |  | 0.3 | 1.2 | 610
* | Csystemair | 0107 | Hadice ohebné, Al - zvuk.izolační d=100, tl.izol.25mm | bm | 16.5 |  | 0 |  | 0.2 | 3.3 | 611
|  |  | Typ: např.SONOSYSTEM | [7 empty] | 612
|  |  | Popis : | [7 empty] | 613
|  |  | Sonodec je izolované ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu pro široké použití. Flexibilní potrubí se skládá z perforované vnitřní hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího obalu. Izolované flexibilní potrubí Sonodec splňuje požadavky normy EN 13180. Plášť: AL/Polyester, Izolace: 25mm (skelná vata), Folie: Al/Pol - Polyeester | [7 empty] | 614
* |  |  | Montáž ohebných hadic | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 615
|  |  | * | [7 empty] | 616
|  | 0000 | VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované | [7 empty] | 617
|  |  | Trouba d=100 | bm | 13.5 | [5 empty] | 618
|  |  | Trouba d=125 | bm | 2.5 | [5 empty] | 619
|  |  | Trouba d=160 | bm | 5 | [5 empty] | 620
|  |  | Trouba d=200 | bm | 11.5 | [5 empty] | 621
|  |  | Oblouk d=100/90°-R=1D | ks | 2 | [5 empty] | 622
|  |  | Oblouk d=160/90°-R=1D | ks | 1 | [5 empty] | 623
|  |  | Oblouk d=200/90°-R=1D | ks | 4 | [5 empty] | 624
|  |  | T-kus d=125/d=100 | ks | 3 | [5 empty] | 625
|  |  | T-kus d=125/d=125 | ks | 1 | [5 empty] | 626
|  |  | T-kus d=160/d=100 | ks | 1 | [5 empty] | 627
|  |  | T-kus d=160/d=160 | ks | 2 | [5 empty] | 628
|  |  | T-kus d=200/d=100 | ks | 1 | [5 empty] | 629
|  |  | T-kus d=200/d=160 | ks | 4 | [5 empty] | 630
|  |  | T-kus d=200/d=200 | ks | 1 | [5 empty] | 631
|  |  | Přechod d=125/d=100 | ks | 3 | [5 empty] | 632
|  |  | Přechod d=200/d=125 | ks | 2 | [5 empty] | 633
|  |  | Přechod d=200/d=160 | ks | 1 | [5 empty] | 634
|  |  | Přechod d=125/d=160 | ks | 1 | [5 empty] | 635
|  |  | Přechod d=160/d=100 | ks | 2 | [5 empty] | 636
|  |  | X-kus d=125/d=100 | ks | 1 | [5 empty] | 637
|  |  | Popis : | [7 empty] | 638
|  |  | Potrubí je určeno pro klimatizaci, větrání a odsávání vzduchu bez mechanických příměsí s následujícími parametry: - max. teplota dopravovaného vzduchu 80°C - max. dovolený statický tlakový rozdíl –500Pa až +1000Pa (odpovídá tlakové skupině 1,4 dle DIN 24191) - max. dovolená rychlost vzduchu 16m/s Základní provedení odpovídá normám DIN 24145 (trouby) a DIN 24147 (tvarovky). Potrubí není plynotěsné. Je vyrobeno z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m2 , tloušťka plechu odpovídá DIN 24145, je závislá na průměru potrubí a pohybuje se od 0,6 do 0,8 mm. Spojování trub se provádí pomocí vnitřních spoje, spojování tvarových dílů pomocí vnějších spojek. Vzájemné spojování tvarových dílů a trub se provádí přímo. Těsnění se provádí 2x ovinutím samolepící hliníkovou páskou.Těsnění spojů se provádí samolepícím těsněním Vitolen 120, jako spojovací materiál se používají pozinkované šrouby, matky a pro vodivé propojení vějířové podložky. | [7 empty] | 639
|  |  | Souhrn potrubí | [7 empty] | 640
* |  | 0000 | Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar. | bm | 32.5 |  | 0 |  | 5 | 162.5 | 641
* |  | 0000 | Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar. | bm | 9 |  | 0 |  | 5 | 45 | 642
|  |  | * | [7 empty] | 643
|  | 0000 | VZT potrubí čtyřhranné sk.I, pozinkované | [7 empty] | 644
|  |  | Trouba 200x200/(700) VS | ks | 1 | [5 empty] | 645
|  |  | * | [7 empty] | 646
|  |  | Popis : | [7 empty] | 647
|  |  | standardní materiál: PLECH DIN EN 10142- 1.0226 | [7 empty] | 648
|  |  | povrch: DIN EN 10147+Z275-N-A-CO(Pozinkovaný) | [7 empty] | 649
|  |  | Vzduchovody jsou určeny pro klimatizaci, větrání a odsávání vzduchu bez mechanických příměsí s následujícími parametry: - max. teplota dopravovaného vzduchu 80°C - max. dovolený statický tlakový rozdíl –500Pa až +1000Pa (odpovídá tlakové skupině 1,4 dle DIN 24191) - max. dovolená rychlost vzduchu 12m/s Potrubí není plynotěsné, těsnost potrubí ve III.třídě dle DIN 24194. Čtyřhranné potrubí je vyrobeno z pozinkovaného plechu sk.I dle DIN 10143 s vrstvou pozinkování 275 g/m2, tloušťka plechu odpovídá DIN 24190, je závislá na rozměru delší strany trouby a pohybuje se od 0,6 do 0,8 mm. Vzduchovody jsou opatřeny lištovými spoji C 20, které jsou k vzduchovodům přibodovány nebo jsou volné (označeny VS) pro úpravu délky při montáži. Těsnění spojů se provádí samolepícím těsněním Vitolen 120, jako spojovací materiál se používají pozinkované šrouby, matky a pro vodivé propojení vějířové podložky. | [7 empty] | 650
|  |  | Souhrn potrubí | [7 empty] | 651
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1050mm/0% tvar. | bm | 0.7 |  | 0 |  | 10 | 7 | 652
|  |  | * | [7 empty] | 653
|  |  | Montáž (potrubí) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 654
|  |  | * | [7 empty] | 655
|  |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | [7 empty] | 656
* |  |  | Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,....) | kg | 42 |  | 0 |  | 1 | 42 | 657
* |  |  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 3.15 |  | 0 |  | 1 | 3.15 | 658
|  |  | * | [7 empty] | 659
|  |  | Zařízení č.02-1 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 381 | 660
661
662
|  |  | Zařízení č.02-2 / Větrání dalších místností | [7 empty] | 663
|  |  | * | [7 empty] | 664
02-2.1 | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Kompaktní přívodní jednotka TLP 160/2,1 s integrovaným panelovým filtrem třídy EU3, elektrickým ohřívačem a ventilátorem, vč.regulátoru otáček, snímačů tlakové diference (tlak ventilátoru a zanesení filtru), kompletní řídící jednotky, náhradního filtru, spojovacích manžet 2ks-d=125. | kpl | 1 |  | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 665
|  |  | Popis : | [7 empty] | 666
|  |  | VZT jednotka je určena pro vnitřní prostředí, situována horizontálně se servisními dvířky do strany. Kompaktní přívodní jednotka se skládá z panelového filtru G4, elektrického ohřívače a ventilátoru. Dvojitý plášť je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s 50mm tepelnou a protihlukovou izolací z minerální vlny. Jednotka je dále vybavena řídícím systémem pro regulaci teploty a otáček ventilátoru. Rychlost přes elektrický ohřívač nesmí klesnout pod 1,5 m/s a max. výstupní teplota vzduchu je 40°C. Řídící komponenty se musí vyspecifikovat zvlášť jako příslušenství. | [7 empty] | 667
|  |  | Elektrické příslušenství: | [7 empty] | 668
02-2.1a |  |  | Kompletní řídící jednotka vč. čidel (regulace pouze přívodní jednotky, s možností regulace otáček ventilátoru, regulace teploty -rychlost přes elektrický ohřívač nesmí klesnout pod 1,5 m/s a max. výstupní teplota vzduchu je 40°C). Ovládání uzavírací klapky přívodu vzduchu. Možnost připojení na systém požární signalizace EPS a vypnutí jednotky v případě požáru- z EPS se přivede beznapěťový kontakt 24V DC ; 2A. | [7 empty] | 669
|  |  | Regulátor otáček | [7 empty] | 670
|  |  | Snímač tlakové diference - tlak přívodního ventilátoru - rozsah 20-300Pa | [7 empty] | 671
|  |  | Snímač tlakové diference - zanesení filtru - rozsah 50-500Pa | [7 empty] | 672
|  |  | Typ jednotky : např. TLP 125/1,2 | [7 empty] | 673
|  |  | Typ jednotky řídící jednotky : např. TLP KOMPAKT | [7 empty] | 674
|  |  | Typ regulátoru otáček : např. REU 1,5 | [7 empty] | 675
|  |  | Technické parametry: | [7 empty] | 676
|  |  | Vp=100m3/h | [7 empty] | 677
|  |  | Ps : 100 Pa | [7 empty] | 678
|  |  | Pe=0,03 kW (ventilátor) + 1,2 kW (ohřívač) | [7 empty] | 679
|  |  | I=0,16 A (ventilátor) + 5,22 A (ohřívač) | [7 empty] | 680
|  |  | U=230V/50Hz | [7 empty] | 681
|  |  | hladina akustického výkonu (okolí) Lw(A)=37,0dB(A) | [7 empty] | 682
683
|  |  | Další příslušenství VZT jednotky: | [7 empty] | 684
02-2.2 | Csystemair- Nab.č.3548-A-14-LL | 0107 | Klapka uzavírací se SM - 200x200 (servopohon Belimo - ovládání ŘS VZT) | ks | 1 |  | 0 |  | 2.9 | 2.9 | 685
|  |  | Typ: např. RKT- …x...-S-UR | [7 empty] | 686
|  |  | Typ servopohonu: např. BELIMO LM230A | [7 empty] | 687
|  |  | Popis : | [7 empty] | 688
|  |  | Těsné klapky do potrubí, jsou určené pro plynulou regulaci objemového průtoku vzduchu a těsné uzavření. Klapky do potrubí jsou řešené tak, aby mohly pracovat v rozmezí teplot -20 až 60 °C a při rozdílu tlaku až do 1000 Pa. Rychlost proudění max. 20 m.s-1. Ovládání klapky je servopohonem 230V(O/Z). Klapka do potrubí je vyrobena z pozinkovaného plechu, příruba P 20. | [7 empty] | 689
|  |  | * | [7 empty] | 690
* |  | 0000 | Spojovací kabeláž vč. nosné části mezi řídící jednotkou a kompaktní přívodní jednotkou - vzdálenost cca 5m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | 691
|  |  | * | [7 empty] | 692
* |  |  | Montáž jednotky a montáž kabeláže, dokumentace skutečného provedení, výchozí revize elektroinstalace, oživení, komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu, předání a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 693
|  |  | * | [7 empty] | 694
02-2.3 | Csystemair | 0107 | Protidešťová žaluzie 200x200 pro přívod vzduchu (AL, RAL, s rámečkem do potrubí, se sítem) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0.7 | 0.7 | 695
|  |  | Typ: např. IMOS-PZAL-…x…-UR-S-RAL | [7 empty] | 696
|  |  | Popis : | [7 empty] | 697
|  |  | Protidešťové žaluzie jsou vyrobeny z anodizovaného hliníku a jsou vybaveny svařovanou sítí s oky 10 x 10mm. | [7 empty] | 698
* |  |  | Montáž žaluzií protidešťových | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 699
|  |  | * | [7 empty] | 700
02-2.4a | Csystemair | 0107 | Tlumič hluku kruhový d=125 dl.600 | ks | 1 |  | 0 |  | 4.4 | 4.4 | 701
02-2.4b | Csystemair | 0107 | Tlumič hluku kruhový d=125 dl.1200 | ks | 1 |  | 0 |  | 7.47 | 7.47 | 702
|  |  | Typ: např. LDC … | [7 empty] | 703
|  |  | Technické parametry : | [7 empty] | 704
|  |  | Útlum hluku (dB) | [7 empty] | 705
|  |  | frekv.pásmo(Hz): 63 -125 -250 -500 -1k -2k -4k -8k | [7 empty] | 706
|  |  | LDC 125-600 : 2 - 3 - 7 - 16 - 21 - 23 - 9 - 8 | [7 empty] | 707
|  |  | LDC 125-1200 : 5 - 5 - 15 - 43 - 50 - 50 - 38 - 21 | [7 empty] | 708
|  |  | Popis : | [7 empty] | 709
|  |  | LDC je tlumič hluku do kruhového potrubí vybavený gumovým těsněním. Účinně tlumí hluk v potrubí (viz.hlukové parametry). Tloušťka izolace je 50mm. | [7 empty] | 710
* |  |  | Montáž tlumičů hluku | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 711
|  |  | * | [7 empty] | 712
02-2.5 | Csystemair | 0107 | Vyústka čtyřhranná 2řadá, s regulací | kpl | 1 |  | 0 |  | 1.4 | 1.4 | 713
|  |  | Typ: např. NOVA-A-2-2…x…-UR-RAL | [7 empty] | 714
|  |  | Popis : | [7 empty] | 715
|  |  | Vyústka NOVA-A je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných nebo s RAL9010. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle vzorníku RAL. Nastavitelné přední lamely jsou standardně v horizontálním provedení. Příslušenstvím vyústky může být upínací rámeček (UR) nebo 3 druhy regulace v pozinkovaném provedení (R1) | [7 empty] | 716
* |  |  | Montáž vyústek čtyřhranných | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 717
|  |  | * | [7 empty] | 718
* | Csystemair | 0107 | Hadice ohebné, Al - zvuk.izolační d=125, tl.izol.25mm | bm | 4 |  | 0 |  | 0.3 | 1.2 | 719
|  |  | Typ: např.SONOSYSTEM | [7 empty] | 720
|  |  | Popis : | [7 empty] | 721
|  |  | Sonodec je izolované ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu pro široké použití. Flexibilní potrubí se skládá z perforované vnitřní hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího obalu. Izolované flexibilní potrubí Sonodec splňuje požadavky normy EN 13180. Plášť: AL/Polyester, Izolace: 25mm (skelná vata), Folie: Al/Pol - Polyeester | [7 empty] | 722
* |  |  | Montáž ohebných hadic | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 723
|  |  | * | [7 empty] | 724
|  | 0000 | VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované | [7 empty] | 725
|  |  | Trouba d=125 | bm | 3 |  | 0 |  |  |  | 726
|  |  | Popis : | [7 empty] | 727
|  |  | Potrubí je určeno pro klimatizaci, větrání a odsávání vzduchu bez mechanických příměsí s následujícími parametry: - max. teplota dopravovaného vzduchu 80°C - max. dovolený statický tlakový rozdíl –500Pa až +1000Pa (odpovídá tlakové skupině 1,4 dle DIN 24191) - max. dovolená rychlost vzduchu 16m/s Základní provedení odpovídá normám DIN 24145 (trouby) a DIN 24147 (tvarovky). Potrubí není plynotěsné. Je vyrobeno z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m2 , tloušťka plechu odpovídá DIN 24145, je závislá na průměru potrubí a pohybuje se od 0,6 do 0,8 mm. Spojování trub se provádí pomocí vnitřních spoje, spojování tvarových dílů pomocí vnějších spojek. Vzájemné spojování tvarových dílů a trub se provádí přímo. Těsnění se provádí 2x ovinutím samolepící hliníkovou páskou.Těsnění spojů se provádí samolepícím těsněním Vitolen 120, jako spojovací materiál se používají pozinkované šrouby, matky a pro vodivé propojení vějířové podložky. | [7 empty] | 728
|  |  | Souhrn potrubí | [7 empty] | 729
* |  | 0000 | Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar. | bm | 3 |  | 0 |  | 5 | 15 | 730
|  |  | * | [7 empty] | 731
|  | 0000 | VZT potrubí čtyřhranné sk.I, pozinkované | [7 empty] | 732
|  |  | Trouba 200x200/(750) VS | ks | 1 | [5 empty] | 733
|  |  | Trouba 200x200/(250) VS | ks | 1 | [5 empty] | 734
|  |  | Přechod 200x200-d=125/250 | ks | 2 | [5 empty] | 735
|  |  | Popis : | [7 empty] | 736
|  |  | standardní materiál: PLECH DIN EN 10142- 1.0226 | [7 empty] | 737
|  |  | povrch: DIN EN 10147+Z275-N-A-CO(Pozinkovaný) | [7 empty] | 738
|  |  | Vzduchovody jsou určeny pro klimatizaci, větrání a odsávání vzduchu bez mechanických příměsí s následujícími parametry: - max. teplota dopravovaného vzduchu 80°C - max. dovolený statický tlakový rozdíl –500Pa až +1000Pa (odpovídá tlakové skupině 1,4 dle DIN 24191) - max. dovolená rychlost vzduchu 12m/s Potrubí není plynotěsné, těsnost potrubí ve III.třídě dle DIN 24194. Čtyřhranné potrubí je vyrobeno z pozinkovaného plechu sk.I dle DIN 10143 s vrstvou pozinkování 275 g/m2, tloušťka plechu odpovídá DIN 24190, je závislá na rozměru delší strany trouby a pohybuje se od 0,6 do 0,8 mm. Vzduchovody jsou opatřeny lištovými spoji C 20, které jsou k vzduchovodům přibodovány nebo jsou volné (označeny VS) pro úpravu délky při montáži. Těsnění spojů se provádí samolepícím těsněním Vitolen 120, jako spojovací materiál se používají pozinkované šrouby, matky a pro vodivé propojení vějířové podložky. | [7 empty] | 739
|  |  | Souhrn potrubí | [7 empty] | 740
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1050mm/0% tvar. | bm | 1 |  | 0 |  | 10 | 10 | 741
* |  | 0000 | Potrubí čtyřhranné do obvodu 1050mm/100% tvar. | bm | 0.5 |  | 0 |  | 10 | 5 | 742
|  |  | * | [7 empty] | 743
|  |  | Montáž (potrubí) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 744
|  |  | * | [7 empty] | 745
|  |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | [7 empty] | 746
* |  |  | Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,....) | kg | 11 |  | 0 |  | 1 | 11 | 747
* |  |  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 0.825 |  | 0 |  | 1 | 0.825 | 748
|  |  | * | [7 empty] | 749
|  |  | Zařízení č.02-2 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 96.295 | 750
751
752
|  | B. | Nátěry pro VZT | [7 empty] | 753
|  |  | * | [7 empty] | 754
* |  |  | Celkem - Nátěry VZT potrubí z pozink.plechu, které je vedeno viditelně a nátěr pomocných konstrukcí pro VZT do normálního prostředí standardními barvami ve složení : | m2 | 60 |  |  |  |  | 36.6 | 755
|  |  | Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný | m2 | 1 |  |  |  | 0.24 |  | 756
|  |  | Nátěr syntetický základní antikorozní | m2 | 1 |  |  |  | 0.08 |  | 757
|  |  | Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 1 |  |  |  | 0.29 |  | 758
|  |  | * | [7 empty] | 759
|  |  | Nátěry pro VZT celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 36.6 | 760
761
762
|  | C. | Tepelná izolace vzt.potrubí | [7 empty] | 763
|  |  | * | [7 empty] | 764
* |  | 0078 | Tepelná izolace VZT potrubí ve složení : | m2 | 26 |  |  |  |  | 28.6 | 765
|  |  | Izolace VZT - montáž pásy Mirelon | m2 | 1 |  |  | M |  |  | 766
|  |  | Pásy Mirelon tl.25mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící | m2 | 1 |  | D |  | 0.6 |  | 767
|  |  | Přelepení spojů AL páskou | bm | 3 |  |  | M |  |  | 768
|  |  | Samolepící páska ALS šíře 50 mm | bm | 3 |  | D |  | 0.15 |  | 769
* |  | 0078 | Tepelná izolace VZT potrubí přívodu venkovního vzduchu s oplechováním - ve složení : | m2 | 18 |  |  |  |  | 183.6 | 770
|  |  | Oplechování plechem hliníkovým tl.1mm | m2 | 1 |  | D |  | 2.5 |  | 771
|  |  | Izolace VZT - montáž - deskami Rockwool TECHROCK | m2 | 1 |  |  | M |  |  | 772
|  |  | Izol. deska Rockwool TECHROCK 80 ALS, tl.40mm kašírovaná ALS fólií se skleněnou mřížkou - systém PYROROCK (6m2/balení). Střední objemová hmotnost 80kg/m3. | m2 | 1 |  | D |  | 3.2 |  | 773
|  |  | Úchytná konstrukce | m2 | 1 |  |  | M | 1.95 |  | 774
|  |  | Oplechodvání rohů | m2 | 1 |  |  | M | 2.05 |  | 775
|  |  | Přelepení spojů ALS páskou | bm | 3 |  |  | M |  |  | 776
|  |  | Samolepící páska ALS šíře 50 mm | bm | 3 |  | D |  | 0.15 |  | 777
|  |  | * | [7 empty] | 778
|  |  | Tepelné izolace VZT potrubí - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 212.2 | 779
780
781
|  | D. | Protipožární izolace VZT | [7 empty] | 782
|  |  | * | [7 empty] | 783 | 2743
* |  | 0078 | Protipožární izolace čtyřhranného VZT potrubí do rozměru 1250x1000mm s požární odolností EI 30 a EI 45 minut - ve složení: | m2 | 24 |  |  |  |  | 183.6 | 784
|  |  | Izolace VZT - montáž - deskami protipožárními | m2 | 1 |  |  | M |  |  | 785
|  |  | Izol. deska Rockwool TECHROCK 80 ALS, tl.40mm kašírovaná ALS fólií se skleněnou mřížkou - systém PYROROCK (6m2/balení) | m2 | 1 |  | D |  | 3.2 |  | 786
|  |  | Úchytná konstrukce | m2 | 1 |  |  | M | 1.95 |  | 787
|  |  | Oplechodvání rohů | m2 | 1 |  |  | M | 2.05 |  | 788
|  |  | Přelepení spojů ALS páskou | bm | 3 |  |  | M |  |  | 789
|  |  | Samolepící páska ALS šíře 50 mm | bm | 3 |  | D |  | 0.15 |  | 790
|  |  | * | [7 empty] | 791
|  |  | Protipožární izolace VZT - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 183.6 | 792
793
794
|  | E. | Demontáže stávající VZT + stavební úpravy pro VZT | [7 empty] | 795
|  |  | * | [7 empty] | 796
* | odb.odhad | 0000 | Demontáž (včetně ekologického vytřídění a odvozu na skládku) kompletního stávající VZT zařízení a potrubí v rozsahu podle projektové dokumentace (výkr.č.6-strojovna VZT= 4x radiální ventilátory včetně věkerého VZT potrubí a VZT elementů, výkr.č.4-1.NP= VZT potrubí+vyústky, výkr.č.5-2.NP=VZT potrubí) o celkové hmotnosti 4500kg | kpl | 1 |  |  | 0 | 4500 | 4500 | 797
* | odb.odhad | 0000 | Zhotovení ztužujících překladů z 2x L80x80x10mm nad otvory (stěnové mřížky v 1.NP a 2.NP) - 14ks | kpl | 1 |  |  | 0 | 302.4 | 302.4 | 798
|  |  | * | [7 empty] | 799
|  |  | Demontáže stávající VZT - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 4802 | 800
801
802
803
|  |  | Seznam dodavatelů | [7 empty] | 804
|  |  | Pro realizaci mohou být použity typy zařízení uvedené ve specifikaci, nebo po konzultaci s projektantem jiná ekvivalentní zařízení s technickými parametry srovnatelnými nebo lepšími !!! | [7 empty] | 805
|  | 0000 | Viz dodavatel VZT | [7 empty] | 806
|  | 0018 | Vlastimil MANDÍK, 26724 Hostomice p.Brdy 555, tel.:311 706 706, fax.: 311 584 810, e-mail: mandik@mandik.cz, www.mandik.cz | [7 empty] | 807
|  | 0078 | MORYS s.r.o., Rudé Armády 247, 73901 Paskov, tel.:069/6134672, fax.:069/6134675 | [7 empty] | 808
|  | 0107 | SYSTEMAIR a.s., Osinalická 12/104, 18200 Praha 8-Ďáblice, tel.283910900, fax.283911067, e-mail: central@systemair.cz, www.systemair.cz | [7 empty] | 809
|  | 0115 | LINDAB s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, tel.:+420 233 107 100 fax.:+420 233 107 163, e-mail.:info@lindab.cz, http://www.lindab.cz | [7 empty] | 810
|  | 0240 | BaTR spol. s r.o., Poděbradova 41/909, 702 00 Ostrava 1, fax:596110626, tel:596130433-5, E-mail: batr@volny.cz, Web.: www.batr.cz | [7 empty] | 811
|  |  | * | [7 empty] | 812