OBSAH :

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

F. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

VÝKRESOVÁ ČÁST

F.1.4.c)   1  – Půdorys 1.PP –    vzduchotechnika                    1:100

F.1.4.c)   2  – Půdorys 1.NP –    vzduchotechnika                    1:100

F.1.4.c)   3  – Půdorys 2.NP –    vzduchotechnika                    1:100

F.1.4.c)   4  – Schéma VZT                                                       1:50

F.1.4.c)   5  – Schéma rozvodu chladiva                                   1:100

DOKUMENTACI VYPRACOVALI:

Karel Štěpánek 	           - vedoucí projektu, AT TZB

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

1. Charakteristika staveniště: Staveniště se nachází na pozemcích k.ú. Louny.

2.Zařízení staveniště si dodavatel vybuduje na prostranství určeném objednatelem. Detailní plán organizace výstavby zpracuje zhotovitel stavby.

Výstavba se předpokládá v termínu: 2. pololetí 2012.

3. Při provádění si musí zhotovitel zajistit přesné vytýčení již osazených zařízení a  s vytýčením musí zhotovitel prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu realizovat.

4.Uvedení do provozu je podmíněno provedením předepsaných zkoušek a výchozích revizí.

##### F. DOKUMENTACE STAVBY

##### 1.4.1. Technická zpráva

1.4.1.c. - Zařízení vzduchotechniky

1) úvod

V rámci zlepšení pracovních podmínek okresního pracoviště Úřadu práce v Lounech budou provedeny úpravy sociálních zařízení v 1.PP a v 1. a 2.NP. Upravená sociální zařízení jednotlivých úseků, sklady a prostory chodeb sloužících jako čekárny klientů budou nuceně větrány a to i ty které mají přímé větrání, neboť těsněná okna nezaručuje dostatečné větrání. Ostatní prostory jsou větrány přirozeně okny.

Navržené zařízení a jeho parametry jsou stanoveny v souladu s hygienickými předpisy a dále splňuje ČSN 73 O872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

2) požadavky na vzduchotechniku

Navržené řešení vzduchotechniky vychází a respektuje následující české normy, směrnice a předpisy, které se vztahují na tyto prostory z hlediska vzduchotechniky a klimatizace:

- Vyhlášku 107/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví "O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných".

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.

- ČSN 12 7010 “Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

- ČSN 73 0548 “Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů”.

ČSN 73 0872 “Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnických zařízení”, ve znění vydaném v roce 1996.

- Požadavky a provoz vzduchotechniky

Níže uvedené podmínky mají za cíl zabezpečit:

- přiměřený komfort pracovníků a klientů;

- respektování stavební konstrukce a interiéru prostoru;

- respektování účelu místností.

- Dimenzování zařízení pro výměnu vzduchu

Na základě platných hygienických předpisů s přihlédnutím na způsob využívání daných prostor v určitém stupni komfortu, je možno stanovit minimální průtoky vzduchu.

- Filtrace vzduchu

Směšovací fan-coily mají základní filtraci venkovního vzduchu.

- Opatření proti hluku a vibrací

V prostorách soc.zařízení se z hlediska vlastního provozu předpokládají následující hodnoty hladin hluku:

Místnost		Max. hladina hluku dB	Odpovídající třída hluku NR

pobytový prostor		45				40

sociální zařízení		55				50

Tyto hodnoty se předpokládají v místě pobytu osob.	V ostatních místnostech je hladina hluku odhadována analogicky s výše uvedenými prostorami.

Minimální přijatelná hladina hluku v okolí budovy a nejbližším chráněném místě nepřevýší 40 dB(A) v noci a 50 dB(A) ve dne.

Z důvodu zabránění vibrací a hluku od vzduchotechnických zařízeních jsou předpokládána následující opatření:

- Zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů, budou uložena na pryžových izolátorech chvění.

- Vzduchovody na závěsech jsou od stavební konstrukce pružně odděleny.

- Jednotky a ventilátory budou od potrubní sítě pružně odděleny dilatačními vložkami.

- Při prostupu stavebních konstrukcí bude potrubí obaleno minerální vatou či jiným tlumícím materiálem.

- Rotační stroje nebudou dimenzovány v horních hranicích výkonových polí.

- Protipožární opatření

VZT potrubí neprochází požárně dělícími konstrukcemi. Rozvod chladiva Cu prochází požárně dělící konstrukcí a je vedeno v CHÚC. Zde bude proveden obklad potrubí  protipožární SDK s minerální vatou, odolnost 30 minut. Prostupy těsnit protipožárním tmelem.

3) Popis zařízení

Jedná se zejména o jednu skupinu větraných prostorů – sociální zařízení, kde bude odsáván vzduch a vyfukován vzduch mimo budovu a vzduch bude přiváděn infiltrací a otvory ze sousedních prostor, odstraněním prahů a pod., aby byla zaručena požadovaná  intenzita výměny vzduchu pro dané prostory.

Sociální zařízení – nuceně budou odvětrány WC, místnosti s pisoáry, místnosti se sprchou a s umyvadly, dále pak úklidové komory. V každé z větraných místností budou osazeny stropní talířové ventily napojené na flexi potrubí vedeném nad sádrokartonovým podhledem, volně položeném na roštu SDK. Zde budou osazeny axiální ventilátory do potrubí s doběhem, které odvedou zkažený vzduch spiro potrubím obvodovou stěnou pomocí protidešťové žaluzie do volného prostoru. Ventilátory a spiro potrubí budou zavěšeny na pružných závěsech kotvených do stávající stropní konstrukce. Přechody a odbočky budou voleny ze systému spiro potrubí. Přívod vzduchu bude řešen infiltrací snížením či odstraněním prahů apod.

K upevnění potrubí, k přechodům, spojování a k odbočení budou použity systémové prvky dodávané jako příslušenství  ohebných hadic.

Sociální zázemí bude dimenzováno podle jednotlivých instalovaných zařízení (viz. tab.):

WC	…………...	50 m3/hod   -   1 mísa, pisoár

Umyvadlo  ………	30 m3/hod   -   1 výtok, výlevka

Sprcha    ……….	150 m3/hod   -   1 vana, sprcha

Instalované ventilátory budou spouštěny společně s osvětlením jednotlivých,   sociálních zařízení, případně od pohybu v prostoru s doběhem od 4 do 8 minut.

Další zařízení budou provětrávat a ochlazovat chodby sloužící jako čekárny klientů. Do těchto prostor bude vždy osazen 1 větrací jednotka parapetní směšovací, zajišťující 3x výměnu vzduchu za hodinu. Mimo to v letním období bude přiváděný vzduch ochlazován. Výkon chlazení na 1 chodbu bude 1500 W. Zdrojem chladu bude kondenzační venkovní jednotka na severní fasádě objektu v úrovni 1.NP ve výšce 2 m nad terénem. Směšovací jednotky budou buď pouze chladit vzduch na chodbě jeho nasáváním, nebo chladit vzduch částečně nebo cele přiváděný z venkovního prostoru, dále mohou sloužit pouze k větrání přiváděním venkovního vzduchu. Venkovní vzduch bude v jednotce filtrován. Venkovní vzduch bude nasáván pomocí protidešťové žaluzie se zvední přírubou a plochým vzduchovodem, které jsou součástí dodávky jednotek. Pouze u jednotky ve 2.NP vlevo bude proveden přívod vzduchovodem tvořeným SDK konstrukcí a vně s protidešťovou žaluzií.

Chladivo bude přivedeno Cu potrubím k jednotlivým větracím jednotkám. Ovládání manuální dle potřeb v závislosti na obsazenosti chodeb. Klimatizační jednotky odvodnit PP potrubím pr.20 mm, vyvedeným otvorem pro přívod vzduchu do venkovního prostoru 0,1 m od fasády.

V 1.PP budou ponechány dva axiální ventilátory zajišťující občasné provětrání chodby a další přilehlé místnosti. Ovládání bude časovým spínačem v intervalech.

Pro zabránění šíření požáru nebo jeho nežádoucích účinků je třeba prostupy rozvodů chladiva požárně dělícími konstrukcemi utěsnit tmelem např. PROMASEAL-GAMA. V CHÚC provést obklad potrubí SDK + minerální vata s odolností 30 min. Další opatření není třeba provádět, neboť větrací zařízení je vždy pro  požární úsek ve kterém se nachází.

4. Nároky na navazující profese

Vzduchotechnická zařízení mohou plnit spolehlivě svoji funkci jenom tehdy, je-li plynule zajišťována dodávka všech druhů energií v potřebné kvalitě a kvantitě.

Níže uvedené požadavky jsou pouze rámcové, podrobnější nároky a spolupráce s navazujícími profesemi jsou specifikovány v dílčích projektech daných profesí a tím návazně v dodavatelských smlouvách.

V rámci stavebních profesí bude nutné zajistit následující práce a činnosti.

- Provedení veškerých prostupů pro trasy vzduchovodů. Tyto otvory budou o 50 mm symetricky větší na každou stranu, než je jmenovitý rozměr potrubí.

- Zajištění dopravní cesty pro montáž zařízení.

- Zajištění přístupu k ventilátoru od sociálních zařízení tak, aby bylo možno provádět pravidelnou údržbu a servis zařízení.

- Zajištění řádného osvětlení pro montáž, údržbu a servis.

V rámci montáže silových rozvodů je nutno zajistit přívod elektrické energie k jednotlivým zařízením.

V rámci profese topení a chlazení přivést topnou a chladící vodu k jednotlivým vzduchotechnickým jednotkám.

5. Montáž zařízení

I když montáž zařízení nevyžaduje speciálního montážního postupu je nutno, aby ji prováděla specializovaná firma, mající s obdobnými montážemi zkušenosti.

Z hlediska obecných požadavků je nutno dbát, aby veškeré díly vzduchovodů byly vodivě propojeny pro potřebu uzemnění.

Uchycení potrubí bude provedeno pomocí závěsů s pryžovými podložkami, které budou ke stavební konstrukce připevněny závitovými tyčemi v kovových hmoždinkách.

## Dále je třeba, aby při montáži byly dodrženy veškeré pokyny výrobců zařízení pro jejich instalaci. Na závěr montáže se předpokládají komplexní zkoušky zařízení, kde je nutno ověřit funkčnost zařízení, těsnost systému a zaregulování systému.

Vypracoval : Karel Štěpánek AT

Datum: září 2012