TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

  - Rozsah projektové dokumentace

Předložená projektová dokumentace řeší v rozsahu dokumentace pro realizaci stavby  větrání hygienických uzlů v 1.NP a 2.NP a větrání komunikačních chodeb v objektu Úřadu práce ve Šternberku. 	Dále řeší chlazení prostoru serveru v 1.NP

Dokumentace je zpracována do podkladů předaných objednatelem. Před realizací je nutno ověřit rozměry dotčených konstrukcí a napojovací místa instalací.

1.2	Použité podklady

Účelem technického řešení projektu VZDT a chlazení  je zajištění požadovaných mikroklimatických podmínek, a dodržení v současnosti platných příslušných hygienických požadavků.

Projektovou dokumentaci tvoří technická zpráva, a výkresy, které podávají přehled o dispozičním a prostorovém uspořádání vzduchotechnického zařízení.

Podkladem pro zpracování této PD byly výkresy jednotlivých půdorysů a řezů stavební části v elektronické formě, příslušné zákony a prováděcí vyhlášky, České technické normy a podklady výrobců jednotlivých výrobků.

zařízení, zejména :

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- Vyhláška č.43/1993 Sb. , o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení

- Vyhláška č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- ČSN 12 7010 Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

- ČSN  73 60 59 Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot

- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986)

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb (2000)

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1996)

1.3 	CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE ZAŘÍZENÍ

Projekt řeší nuceným větráním  hygienické uzly v 1.NP a 2.NP a větrání komunikačních chodeb v obou podlažích.

- návrh větrání

Místnosti hygienického zařízení v 1.NP ( m.č. 113,114,115,116,117,118) a místnosti hygienického zařízení v 2.NP ( m.č. 14,215,216,217,218,219,220,221,222) jsou  navrženy podtlakově odvětrávat.  V obou podlažích bude pod stropem místností vedeno odvodní potrubí, na kterém budou osazeny talířové ventily pro odvod vzduchu. Odvodní potrubí bude z 2.NP vedeno stoupacím potrubím v m.č. 217 pod strop do 1.NP, kde bude pod stropem m.č. 115 napojeno na odvodní potrubí vedené z hyg. místností v 1.NP. hlavním rozvodem bude odpadní vzduch doveden do větrací rekuperační jednotky v m.č. 112.  Přívod vzduchu - přetlak bude  doveden pod strop místností chodeb v  1. a 2.NP. Jedná se o místnosti v 1.NP 102 a 104 v 2.NP potom 201, 202, 203. DO místností 101, 201 a 203 bude vzduch i přiveden.  Ve dveřích hyg. zázemí v 1.NP a 2.NP budu osazeny mřížky, přes které bude zajištěno proudění vzduchu - odvod z chodeb.

Přívod  vzduchu  v chodbách   bude pomocí přívodního stropního difuzoru TST 125 + Thor 125  s nastavitelnou čelní deskou.  Přetlaková komora THOR s regulační klapkou a příslušenstvím pro nastavení přesného průtoku vzduchu. Plenum box THOR je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu.  Regulace Zeus obsahuje plastové hadičky na měření rozdílu tlaků pomocí přenosného měřícího zařízení.  Klapku je možné mechanicky nastavit bez demontáže difuzoru. Hrdlo pro připojení vzduchotechnického potrubí má gumové těsnění. Hluková izolace 4 vnitřních stran (kromě stran sání a a výtlaku) z materiálu Airfelt o tloušťce 14mm.

Odvod vzduchu bude zajištěn v hygienických místnostech talířovými ventily DN 100.

V m.č. 112 bude na zemi osazena malá rekuperační jednotka á 750 m3/hod-200Pa.  Jednotka má horní napojení připojovacích potrubí. Dvojitý plášť jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s 30 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální vlny. Jednotka TC 700 je určena pro podlahovou montáž. Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového protiproudého rekuperátoru z hliníku,obtokové klapky a ventilátorů. Ventilátory jsou poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. Filtry, deskový protiproudý rekuperátor a ventilátory jsou jednoduše vyjímatelné pro čištění nebo údržbu. Elektrický ohřívač ELB je příslušenstvím jednotky a určen je k vestavbě do jednotky. Výkon ohřívače je 4,5 kW a je nutné jej samostatně specifikovat. Výměníky musí být instalovány v potrubní trase.

Jednotka je vybavena automatickým přepínáním mezi zimním provozem s rekuperací tepla a letním provozem bez rekuperace tepla. Jednotka je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem. Požadovaná teplota 12-22°C a množství vzduchu se nastavuje pomocí  externího ovladače CD. Jednotka je určena k nepřetržitému větrání v automatickém časovém programu.

Odvod i přívod  vzduchu bude kruhovým potrubím, který bude vyústěn na fasádě objektu v protidešťové žaluzii. Do potrubní trasy budou osazeny potrubní tlumiče hluku do kruhového potrubí vybavené gumovým těsněním DN 250 délka 1200 mm, tloušťka izolace je 50mm. Potrubní tlumiče budou osazeny pod stropem m.č. 112. Do přívodního a odvodního potrubí bude osazena  uzavírací klapka se servopohonem-24V.

1.4     Větrání m.č. 203

V místnosti č.203 bude osazeny samostatný odvodní ventilátor á 200 m3/hod se zpětnou klapkou. Odvod vzduchu bude do stoupacího potrubí, které bude vyústěno nad střechou objektu, kde bude ukončeno větrací hlavicí. Potrubí v komínovém tělese bude izolované tl. 40 . Chod ventilátoru bude na základě automatického ovládání z rozvaděče, který bude odvod vzduchu v pravidelných intervalech automaticky spouštět nebo  v případě potřeby na samostatné tlačítko s doběhovým relé 5-20 min.(dodá elektro).

2.      ZDRAVOTNĚ VZDUCHOTECHNICKÁ ČÁST

2.1       Stanovení větracích výkonů

Vzduchové výkony pro hygienické zařízení byly stanoveny dle Sb.č. 361/2007 ve výši 50 m3/h na mísu, 30 m3/h na výtok teplé vody, 25 m3/h na pisoár  a 150 m3/h na sprchu.

2.2       Hluková situace

Vzduchotechnické rozvody od větrací jednotky jsou osazeny tlumiči hluku tak, aby hladiny akustických, tlaků ve větraných místnostech a ve venkovním prostoru splnily požadavky nařízení vlády Sb. č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

3.     PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělící konstrukcí t.j. ze serverovny do chodby  bude osazeno požární klapkou s tepelnou pojistkou s  požární odolností 90 min. Klapka je z prostorových důvodů mimo pož. dělící konstrukci, potrubí VZDT bude  tedy  pož. doizolované. Požárně izolováno bude i v místě prostupu požárně dělící konstrukcí a to s odolností EI30.

4.      POTRUBÍ

Rozvody VZDT jsou uvažovány převážně kruhovým potrubím SPIRO.  Hlavní páteřní rozvod v chodbě v 1.NP je navržen ze čtyřhranného VZ potrubí. Potrubí pro dopojení VZ jednotky  bude použito  flexo např Sonodec s   izolací tl. 25 mm.  Potrubí je částečně vedeno v obkladech  SDK a částečně v podhledech.

5.      IZOLACE ROZVODŮ VZ

-protipožární izolace

Prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou zabezpečeny požárními klapkami 90 min: Klapka je osazena mimo  pož. dělící konstrukci  a potrubí za klapkou bude doizolované. Požárně izolováno bude i v místě prostupu požárně dělící konstrukcí a to s odolností EI30.

-tepelná izolace

Pro zabránění kondenzace vzdušiny v potrubí a útlum akustického tlaku šířeného potrubím budou  rozvody vzduchotechniky tepelně  izolovány minerální plstí  na trny s Al. fólií, samolepící Al. páska.

- páteřní rozvod VZDT v chodbách m.č. 102, 104, 201, 202   tl. 20 mm

-přívodní potrubí s čerstvým vzduchem po  napojení vz jednotky - flexo hadici doizolovat  tl. 20  mm

-potrubí v prostoru komínového tělesa tl. 40 mm

6.   DISTRIBUČNÍ PRVKY

V hygienických zařízeních je odvod vzduchu řešen talířovými odvodními ventily, v chodbách pomocí přívodního stropního difuzoru TST 125 + Thor 125  s nastavitelnou čelní deskou.

ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ

Chlazení serveru m.č. 112

V  projektu  je pro chlazení serveru  navržená  navržena  samostatná split jednotka.

Vnější jednotka bude umístěna na konzole na severní fasádě objektu. S vnitřní nástěnnou jednotkou  bude spojena izolovaným měděným potrubím (s ekologickým chladivem R 410 A). Od vnitřní jednotky bude odváděn kondenzát plastovým potrubím Hostalen se sklonem 2% do kanalizačního svodu přes zápachovou uzávěrku.

Součástí jednotky bude infra ovladač které umožňující nastavení požadovaných parametrů chlazení. Pro server i byla navržena jednotka Invertor s chlazením do -20°C.

Kondenzační jednotka 			m.č. 112		1  ks	(P = 1,8 kW, 230V) 	         Qch=3,5 kW

V Olomouci 11/2013

Vypracoval: Ing.Bravencová Judita, tel. 585 312 414